CONTRATO 443/10

OS N°001

CIDADE DE IRUPÍ

Setembro| 2010

RELATÓRIO ÚNICO

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

VOLUME ÚNICO – PROJETO HIDRÁULICO

TOMO A

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IRUPÍ

C-059-001-90-5-MD-0002

Apresentação

Este relatório é parte integrante do Contrato nº 443/2010, firmado entre a BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA e a CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, quanto à contratação de empresa para Execução dos serviços de Consultoria para estudos de concepção, projetos técnicos em sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de: Muqui, Iúna, Ibatiba, Fundão Sede, Fundão Timbuí, Rio Novo do Sul, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Apiacá, Piúma, Bom Jesus do Norte, Alto Rio Novo, Nova Venécia, Barra do São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, no estado do Espírito Santo.

Este texto trata-se memorial descritivo e de calculo do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito Sede do município de Irupi.

ÍNDICE

1	Introdução		7

2	Caracterização Geral da Área	8

2.1	Histórico, Localização e Acessos	8

2.2	Aspectos de Uso e Ocupação do Solo	10

3	Parâmetros de Projeto	14

4	Projeção Populacional	16

4.1.1	Generalidades		16

4.1.2	Dados de Referência	16

4.1.3	Método de Cálculo		16

4.1.4	Projeção Populacional	17

5	Sistema de Saneamento Basico Existente	19

6	Concepção do Sistema Proposto	24

6.1	Sistema de Coleta e Transporte de Esgotos	24

6.2	Sistema de Tratamento dos Esgotos Sanitários	27

6.2.1	Etapas de Tratamento	27

6.2.2	Subprodutos do tratamento	31

6.2.3	Desempenho Operacional	33

7	Memorial de calculo	34

7.1	Vazões de Projeto	34

7.2	Rede Coletora	34

7.2.1	Dimensionamento Hidráulico Bacia A	35

7.2.2	Dimensionamento Hidráulico Bacia B	37

7.2.3	Dimensionamento Hidráulico Bacia C	43

7.3	Estações Elevatórias de Esgoto Bruto	46

7.3.1	Elevatória de Esgoto Bruto B	46

7.3.2	Elevatória de Esgoto Bruto C	49

7.4	Estação de Tratamento de Esgoto	52

7.4.1	Desempenho Operacional	52

7.4.2	Parâmetros de Entrada	52

7.4.3	Tratamento Preliminar	54

7.4.4	Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo	57

7.4.5	Filtro Biológico Aerado Submerso Nitrificante	58

7.4.6	Decantador Secundário	58

7.4.7	Subprodutos do tratamento	58

7.4.8	Estação elevatória recirculação	61

8	Plano de operação, manutenção, contingência e emergência	64

8.1	Estação Elevatória De Esgoto Bruto	64

8.1.1	Operação e Manutenção	64

8.1.2	Contingência e Emergência	68

8.2	Estação De Tratamento De Esgotos	69

8.2.1	Operação e Manutenção	69

8.2.2	Contingência e Emergência	88

9	Referencias Bibliograficas	91

SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO	92

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Mapas do Estado do Espírito Santo	8

Figura 2 - Mapa rodoviário das proximidades do município de Irupi.	9

Figura 3 - ETE Centro, existente.	20

Figura 4 - ETE existente, Bairro Carolino Barbosa.	21

Figura 5 - ETE existente, Bairro João Tomaz.	22

Figura 6 – Planta de concepção do sistema.	24

Figura 7 - Localização da ETE e do Emissário	26

Figura 8 - Fluxograma de comunicação em caso de pane eletromecânica	89

Figura 9 - Fluxograma de comunicação em caso de falta de energia	90

Figura 10 - Fluxograma de comunicação em caso de acidentes ambientais	90

Figura 11 - Área da ETE	95

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - População ocupada segundo atividades.	10

Tabela 2 - Distribuição setorial da população ocupada.	10

Tabela 3 - População ocupada segundo faixa de rendimento.	11

Tabela 4 - Formas de abastecimento de água.	12

Tabela 5 - Forma de esgotamento sanitário dos.	12

Tabela 6 - Destino do lixo dos domicílios particulares permanentes.	13

Tabela 7 - Taxa de crescimento geométrico para o município de Irupi.	16

Tabela 8 - Dados censitários demográficos do município de Irupi.	16

Tabela 9 - Projeção populacional para o distrito sede de Irupi	18

Tabela 10 - Evolução da vazão de contribuição ao longo do projeto.	25

Tabela 11 - Características do afluente e efluente final.	32

Tabela 12 - Eficiências de SS, DBO5 e DQO do UASB e do BF.	33

Tabela 13 - Vazões por Bacia de Esgotamento.	34

Tabela 14 - Relação entre a extensão de rede total e existente.	34

Tabela 15 - Ações de contingência nas elevatórias	68

Tabela 16 - Problemas e soluções nas unidades de preliminares	71

Tabela 17 - Principais problemas e prováveis soluções na produção de biogás	79

Tabela 18 - Principais problemas e prováveis soluções nos reatores UASB	80

Tabela 19 - Parâmetros a serem monitorados nos UASB’s	82

Tabela 20 - Principais problemas e prováveis soluções no leito de secagem	86

Tabela 21 - Ações de contingência e emergência do sistema de tratamento.	89

# Introdução

A seguir está apresentado o Projeto Técnico para a Sede do município de Irupi desenvolvido de forma a atender as diretrizes definidas pela CESAN e obedecendo às normas vigentes da ABNT.

# Caracterização Geral da Área

## Histórico, Localização e Acessos

O Município de Irupi foi criado pela Lei de nº 4520/91 de 15 de Janeiro de 1991, desmembrado de Iúna, tendo sua instalação em 1º de Janeiro de 1993.

Irupi está localizado na região Microrregião do Pólo Caparaó do Espírito Santo, ocupando uma área de 206 Km2, distando 201 Km da capital (Vitória). Apresenta altitude de 735 metros, na latitude 20° 20' 44"" S e longitude 41° 38' 27"" W.Gr.

O município de Irupi limita-se ao norte com o município de Ibatiba, a leste, a oeste e ao sul com Iúna. O relevo apresentado varia entre o montanhoso e o fortemente ondulado. É composto pelo distrito Sede e Santa Cruz, como mostra a Figura 1.

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Figura 1 - Mapas do Estado do Espírito Santo

(a) Município de Irupi; (b) Microrregião de Alegre e

(c) Mesorregião Sul Espírito-Santense.

Quanto à paisagem hidrográfica, o município é servido pela bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, cuja área é de 185Km2, destacando-se como principais rios: pardo, Pardinho e Santa Cruz.

O clima predominante é o de montanha, onde as chuvas são abundantes de outubro à dezembro. A temperatura média é de 19,44°C e a precipitação pluviométrica é de aproximadamente 1.200mm/ano.

A economia do município é predominantemente rural, baseada na agricultura, ou seja, na cultura do café arábica.

Os principais atrativos da região são a Pedra da Tia Velha, a Gruta do Quirino, a Cachoeira do Chiador e a Cachoeira de São José.

A Figura 2 apresenta o mapa rodoviário do município de Irupi.

Figura 2 - Mapa rodoviário das proximidades do município de Irupi.

## Aspectos de Uso e Ocupação do Solo

Segundo informações levantadas durante o recenseamento realizado em 2000, as quais foram sintetizadas nas Tabela 1 e Tabela 2, a economia do município de Irupi fundamenta-se na agropecuária (66,7% da população “ocupada”) e em atividades de prestação de serviço (18,88% da população “ocupada”).

Tabela 1 - População ocupada segundo atividades.

| Atividades | População Ocupada |
| --- | --- |
| Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | 3.320 |
| Atividades mal especificadas | 40 |
| Pesca | 10 |
| Indústrias de transformação | 130 |
| Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | 0 |
| Construção | 190 |
| Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 350 |
| Alojamento e alimentação | 90 |
| Transporte, armazenagem e comunicações | 80 |
| Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 80 |
| Administração pública, defesa e seguridade social | 240 |
| Educação | 190 |
| Saúde e serviços sociais | 20 |
| Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 80 |
| Serviços domésticos | 160 |
| Total | 4.980 |

Fonte: IBGE. Micro dados do Censo de 2000.

Tabela 2 - Distribuição setorial da população ocupada.

| Atividades agrupadas | % |
| --- | --- |
| Atividades agropecuárias | 66,67 |
| Atividades industriais | 6,63 |
| Comércio e reparação | 7,03 |
| Atividades de prestação de serviço | 18,88 |
| Atividades mal especificadas | 0,80 |
| Total | 100,00 |

Fonte: IBGE. Micro dados do Censo de 2000.

A cidade possui baixo índice de industrialização e somente um hospital, que atende apenas a casos emergenciais.

Percebe-se, pelos dados apresentados na Tabela 3, que o município pode ser classificado como um município de renda media, pois cerca de 38,7% da população ocupada tem renda mensal maior que um salário mínimo e menor que três salários mínimos.

Tabela 3 - População ocupada segundo faixa de rendimento.

| Faixa de renda mensal familiar per capta em Salario Mínimo (SM) | Número de familias | % |
| --- | --- | --- |
| Sem Rendimentos | 40 | 1,5 |
| Até 1 SM | 180 | 6,6 |
| Mais de 1 a 2 SM | 620 | 22,9 |
| Mais de 2 a 3 SM | 430 | 15,9 |
| Mais de 3 a 5 SM | 640 | 23,6 |
| Mais de 5 a 10 SM | 540 | 19,9 |
| Mais de 10 a 15 SM | 130 | 4,8 |
| Mais de 15 a 20 SM | 50 | 1,8 |
| Mais de 20 a 30 SM | 60 | 2,2 |
| Mais de 30 SM | 20 | 0,7 |
| Total | 2.710 | 100,0 |

Fonte: IBGE. Micro dados do Censo de 2000.

Segundo informações da CESAN, o município possui 88% de atendimento em distribuição de água tratada e 0% de rede coletora de esgotos. Como praticamente não apresenta valas negras, conclui-se que o destino final dos esgotos domésticos são os corpos d’água através da rede de drenagem existente.

Na Tabela 4 são apresentadas as formas de abastecimento de água dos domicílios particulares permanentes segundo Censo IBGE 2000.

Tabela 4 - Formas de abastecimento de água.

| Origem do abastecimento de agua | Canalização | Número de domicilios | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede Geral | Canalizada em pelo menos um cômodo Canalizada sónapropriedadeou terreno | 7.790 110 | 56,53 0,80 |
| Poço ou nascente | Canalizada em pelo menos um cômodo | 5.250 | 38,10 |
|  | Canalizada só na propriedade ou terreno | 390 | 2,83 |
|  | Não Canalizada | 40 | 0,29 |
| Outra | Canalizada em pelo menos um cômodo | 120 | 0,87 |
|  | Canalizada só na propriedade ou terreno | 40 | 0,29 |
|  | Não Canalizada | 40 | 0,29 |
|  | Total | 13.780 | 100,0 |

Fonte: IBGE. Micro dados do Censo 2000

Na Tabela 5 são apresentadas as formas de esgotamento sanitários dos domicílios particulares permanentes segundo Censo IBGE 2000.

Tabela 5 - Forma de esgotamento sanitário dos.

| Forma de Esgotamento | Tem banheiro | Só tem sanitário | Não tem banheiro sanitário | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fossa rudimentar | 80 | 10 | - | 1,83 |
| Fossa séptica | 140 | - | - | 2,86 |
| Outro escoadouro | 110 | 10 | - | 2,45 |
| Rede geral de esgoto ou pluvial | 1610 | 10 | - | 33,06 |
| Rio, lago oumar | 2.640 | 30 | - | 54,49 |
| Vala | 260 | - | - | 5,31 |
| Total | 98,8 | 1,2 | - | 100 |

Fonte: IBGE. Micro dados do Censo 2000

Na Tabela 6 são apresentadas as diversas formas de destinação dos resíduos sólidos dos domicílios particulares permanentes segundo Censo IBGE 2000.

Tabela 6 - Destino do lixo dos domicílios particulares permanentes.

| Destino do lixo | Urbana | % | Rural | % | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coletado | 1.750 | 98,9 | 90 | 2,9 | 1840 | 37,7 |
| Jogado em rio, lago ou mar | - | - | 80 | 2,6 | 80 | 1,6 |
| Jogado terreno baldio ou logradouro | 20 | 1,1 | 780 | 36,1 | 800 | 16,4 |
| Queimado ou Enterrado | - | - | 2160 | 69,5 | 2160 | 44,3 |
| Total | 1.770 | 100 | 3110 | 100 | 4880 | 100 |

Fonte: IBGE. Micro dados do Censo 2000.

# Parâmetros de Projeto

Para a readequar o SES de Irupi foram utilizamos os mesmos parâmetros apresentados no projeto da Aquaconsult, elaborado através do Contrato de Prestação de Serviços no 016/05, As No 036/06, sendo os principais discriminados a seguir:

No projeto em questão foi adotado o valor de 150 l/hab. dia para o consumo per capita de água.

O coeficiente de retorno utilizado foi de 0,80. O coeficiente do dia e da hora de maior consumo adotados foram K1 = 1,2 (coeficiente do dia de maior consumo) e K2 = 1,5 (coeficiente da hora de maior consumo)

O redimensionamento da rede foi feito de forma que se tivesse, sempre que possível, um escoamento por gravidade. A vazão de redimensionamento da rede foi estimada a partir do consumo per capita de água, utilizando-se os coeficientes de retorno e de pico.

Adotou-se ainda para a rede coletora, um diâmetro mínimo de 150 mm, com a lâmina d'água máxima de 75% do diâmetro.

O coeficiente de infiltração utilizado foi de 0,20 l/s.km. O coeficiente de rugosidade (n) segue os valores de n = 0,010 para PVC e n = 0,012 para Ferro Fundido.

Os recobrimentos mínimos a serem adotados foram de 0,65 m de rede no passeio e 0,90 na via de circulação de veículos.

A distância máxima observada entre PVs será de 100 m e ser adotou-se  dissipador sempre que o coletor afluente ao PV apresentou degrau com altura igual ou maior que 0,50 m.

O menor valor de vazão em qualquer trecho foi de 1,5 l/s. A menor velocidade admitida em cada trecho foi de 0,50m/s. A máxima velocidade final admitida foi de 5,00 m/s. Quando a velocidade final foi superior a velocidade crítica a maior lâmina admissível foi de 50% do diâmetro do coletor. As condições hidráulicas dos trechos foram ser verificadas para as vazões de pico de final de plano.

A rede coletora é em tubulação de PVC (Vinilfort - EB 644) ou em ferro fundido dependendo da situação e localização da rede.

As linhas de recalque são por gravidade ou por recalque e material adotado foi ferro fundido para tubulações por recalque. As velocidades máxima e mínima admissíveis para emissários por recalque serão 3,00m/s e 0,60 m/s respectivamente.

As estações elevatórias foram utilizadas sempre que a profundidade dos coletores apresentaram valores incompatíveis com a construção da rede, e sempre que ocorreram a necessidade de transpor obstáculos, onde coletores com fluxo por gravidade não sejam possíveis. As estações elevatórias terão o formato cilíndrico. O tempo de detenção do esgoto no poço de sucção não foi superior a 30 minutos. Os conjuntos elevatórios foram dimensionados para a vazão máxima de final de plano. O tempo de ciclo adotado é de 6 minutos, no mínimo. Os conjuntos moto-bomba utilizados são preferencialmente do tipo submersíveis, com acionamento automático, com pelo menos uma unidade de reserva.

# Projeção Populacional

### Generalidades

O distrito sede de Irupi apresenta taxa de crescimento geométrica (kg) entre os anos de 2000 e 2010 de 2,27% (ver Tabela 7).

Tabela 7 - Taxa de crescimento geométrico para o município de Irupi.

| Taxa Geométrica de Crescimento Populacional |  |
| --- | --- |
| Período | kg |
| 2000 → 2009 | 2,27% |

Fonte: IBGE-2010

### Dados de Referência

Os dados de referência empregados nos cálculos de projeção populacional encontram-se condensados na Tabela 8.

Tabela 8 - Dados censitários demográficos do município de Irupi.

| Situação dos Domicilios | 2000 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Urbano | 3 537 | 4 437 |
| Rural | 6 819 | 7 286 |
| Total | 10 356 | 11 723 |

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil (IBGE).

### Método de Cálculo

A projeção da população para o distrito Sede de Irupi foi estimada com o emprego de modelo matemático de crescimento populacional denominado Crescimento Geométrico.

Neste método pressupõe-se que o crescimento da população é proporcional a população existente em um determinado ano. Sua formulação matemática é representada a seguir:

P=P0×eKg×(t-t2)                    (12)

onde

Kg=lnP2-lnP1t2-t1                       (13)

Nas quais:

P1: população no penúltimo censo

P2: população no último censo;

P0: população conhecida no instante “0”;

P: população projetada;

Kg: taxa de crescimento geométrico;

t1: ano do penúltimo censo;

t2: ano do último censo;

t: ano da projeção.

### Projeção Populacional

Assumiu-se a hipótese de que o distrito sede município de Irupi, área de projeto, crescerá segundo uma taxa de crescimento geométrica a partir do ano t0, com população inicial estimada de 4.263 habitantes.

Tomou-se como base a taxa de crescimento geométrico Kg calculado para o período de 2000 a 2010.

A partir deste índice e critérios adotados foi calculada a projeção populacional para o distrito sede do município de Irupi, cujos resultados são apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 - Projeção populacional para o distrito sede de Irupi

Taxa de crescimento geométrico (kg): 2,27%.

| ano | população |  | ano | população |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 4.461 |  | 2022 | 5.596 |
| 2013 | 4.563 |  | 2023 | 5.724 |
| 2014 | 4.668 |  | 2024 | 5.855 |
| 2015 | 4.775 |  | 2025 | 5.990 |
| 2016 | 4.884 |  | 2026 | 6.127 |
| 2017 | 4.996 |  | 2027 | 6.267 |
| 2018 | 5.111 |  | 2028 | 6.411 |
| 2019 | 5.228 |  | 2029 | 6.558 |
| 2020 | 5.348 |  | 2030 | 6.708 |
| 2021 | 5.470 |  | 2031 | 6.862 |

# Sistema de Saneamento Basico Existente

Segundo o projeto elaborado em 2006 pela Aquaconsult, para o município de Irupí, este possui um sistema de abastecimento de água gerido pela CESAN, sendo 38,9% abastecido pelo sistema público e 60,6% por poços e nascentes.

Quanto ao esgoto a sede do município possui cobertura de 90,3% com sistema de esgotamento sanitário implantado e operado pela Prefeitura Municipal. O Sistema Existente possuía na época do projeto (2006), 4.087 metros de rede, 3 elevatórias e 3 estações de tratamento compactas do tipo fossa e filtro. Conforme projeto, partes das redes estão entupidas ou com baixa declividade dificultando que o esgoto chegue ao tratamento. Desta forma as unidades existentes estão funcionando precariamente e parte do esgoto esta sendo lançado in natura no Rio Pardinho.

Na visita feita pela equipe técnica constatou-se de fato, a existência das três estações de tratamento do tipo fossa filtro, sendo que uma estava localizada no Centro, outra no bairro Caroline Barbosa e outra no Bairro João Tomaz.

O sistema Fossa Filtro executado próximo ao Centro foi implantado na rua sem identificação, paralela a Rua João Porcino de Almeida, na administração do Prefeito Adilson Bento de Freitas e inaugurada em junho de 1999.

Figura 3 - ETE Centro, existente.

Localizada entre um terreno vazio e uma casa, o sistema de tratamento é o único que estava em operação, apesar de não ocorrer por parte da prefeitura nenhum tipo de acompanhamento. Observou-se que as redes existentes nas proximidades da ETE têm baixa profundidade e declividade, apresentando frequentemente problemas de entupimento e extravasão dos esgotos sanitários.

A segunda Estação de Tratamento de Esgoto, também do tipo Fossa Filtro, está localizada no Bairro Caroline Barbosa em área próxima a várias residências e foi inaugurada no ano de 2008, dentre as três estações é a mais recente e nunca entrou em funcionamento.

Figura 4 - ETE existente, Bairro Carolino Barbosa.

Ela é composta por uma estação elevatória colocada na entrada do sistema, onde previamente ocorre o gradeamento dos esgotos que vão para a ETE. Os efluentes da estação são lançados no Córrego do Machado, afluente do Rio Pardinho.

A terceira Estação de Tratamento de Esgoto, novamente do tipo Fossa Filtro, está localizada no Bairro João Tomaz e já se encontra com residências bem próximas, principalmente de um dos lados, o outro lado temos a divisa com um curso de água e um terreno vazio, um pasto pequeno, onde está previsto a futura estação de tratamento de esgoto, segundo o projeto elaborado pela Aquaconsult. Esta estação também nunca entrou em funcionamento e os esgotos estão sendo lançados neste curso de água, tanto a montante como a jusante da ETE.

Figura 5 - ETE existente, Bairro João Tomaz.

Esta estação de tratamento foi construída de forma que, tanto a fossa como os filtros fazem parte de uma estrutura única, temos uma estação elevatória na entrada para bombear os esgotos para o início do tratamento, que depois de tratados são lançados do curso de água, que é afluente do Rio Pardinho. A ETE está muito próxima a curso de água e aproximadamente a uns 140 metros do rio.

Com relação as redes de esgotos implantadas no município, pelos pontos pesquisados, elas aparentam ter sido bem executadas. Na área central foram abertos vários poços de vistas, encontrando-se em funcionamento. Com exceção das redes próximas ao tratamento, como já tínhamos comentado.

Segundo informações fornecidas através de levantamento feito em 2006 pela prefeitura e acompanhada pelo chefe de pólo de Iúna, Sr Fidélis e confirmado por relatório recente, foram feitas várias obras de melhorias no sistema no ano de 2004/2005, implantou-se redes novas para atender a área central e a área do bairro Carolino Barbosa. Na área central, 60% das redes coletoras projetadas foram implantadas e como não foram migradas todas as ligações o sistema está ainda operando com as redes antigas, que segundo consta são de manilha de barro e diâmetro de 200 mm, já as novas são em PVC e diâmetro de 150 mm. Na área central a grande maioria das ligações apresentam caixa de ligação na frente do imóvel, só não se sabe se todas estão ligadas a rede e se sua ligação é possível. As maiorias das ligações desta área estão ligadas a rede coletora salvo algumas exceções que estão ligadas nas galerias de águas pluviais ou estão lançando diretamente nos cursos de águas.

Com relação ao Bairro João Tomaz não foi possível analisar as condições da rede executada, pois seus poços de visitas se encontram encobertos, porem segundo as informações neste bairro também foram feitas redes novas e não são constatados problemas decorrentes de entupimento da tubulação e os que esporadicamente acontecem são resolvidos através de limpeza com caminhão pipa.

# Concepção do Sistema Proposto

## Sistema de Coleta e Transporte de Esgotos

A área urbana foi dividida em 3 (três) bacias de esgotamento com as nomenclaturas de A a C como pode ser observado na planta de concepção Figura 6.

Figura 6 – Planta de concepção do sistema.

O sistema de coleta e transporte de esgotamento sanitário do distrito sede do município consiste em rede coletora secundária nos logradouros, os quais descarregarão seus efluentes líquidos em coletores troncos ou interceptores localizados em fundos de vale e em margens de cursos d’água. Foram necessários 11.167 metros de rede coletora,não possui interceptores.

São previstas 2 (duas) estações elevatórias de esgoto bruto para inversão de fluxo e reunir todo esgoto gerado em um único ponto de tratamento.

A Tabela 10 apresenta a evolução da vazão de contribuição ao longo do projeto.

Tabela 10 - Evolução da vazão de contribuição ao longo do projeto.

| Ano | População (hab) | Vazões Finais (l/s) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Média | Máx Horária |
| 2012 | 4.461 | 8,43 | 13,39 |
| 2013 | 4.563 | 8,57 | 13,64 |
| 2014 | 4.668 | 8,72 | 13,91 |
| 2015 | 4.775 | 8,87 | 14,17 |
| 2016 | 4.884 | 9,02 | 14,45 |
| 2017 | 4.996 | 9,17 | 14,73 |
| 2018 | 5.111 | 9,33 | 15,01 |
| 2019 | 5.228 | 9,50 | 15,31 |
| 2020 | 5.348 | 9,66 | 15,61 |
| 2021 | 5.470 | 9,83 | 15,91 |
| 2022 | 5.596 | 10,01 | 16,23 |
| 2023 | 5.724 | 10,19 | 16,55 |
| 2024 | 5.855 | 10,37 | 16,87 |
| 2025 | 5.990 | 10,55 | 17,21 |
| 2026 | 6.127 | 10,75 | 17,55 |
| 2027 | 6.267 | 10,94 | 17,90 |
| 2028 | 6.411 | 11,14 | 18,26 |
| 2029 | 6.558 | 11,34 | 18,63 |
| 2030 | 6.708 | 11,55 | 19,01 |
| 2031 | 6.862 | 11,77 | 19,39 |

Parâmetros Utilizados:

Consumo per capita: 		150 l/hab.dia;

Coeficiente de infiltração: 	0,0002 l/s.m;

K1: 				1,2;

K2: 				1,5;

Coeficiente de retorno: 		0,8;

Extensão da rede: 		11.167 metros;

Vazão de infiltração: 		2,24 l/s

A Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário está localizada nas coordenadas UTM 24k 224.583m E e 7.747.254m N, utilizando DATUM SIRGAS 2000. O corpo receptor do efluente tratado será o Rio Pardinho. O emissário de descarga está localizado nas coordenadas UTM 24k 224.952m E e 7.747.498m N, utilizando DATUM SIRGAS 2000.

O emissário possui 492 metros de extensão e DN 200mm. A Figura 7 mostra a localização da Estação de Tratamento de Esgoto de Irupi.

Figura 7 - Localização da ETE e do Emissário

## Sistema de Tratamento dos Esgotos Sanitários

Todos os sistemas de tratamento implantados serão desativados, visto que em 2008, já estariam com sua capacidade de tratamento esgotada, conforme projeto da Aquaconsult, além de utilizarem tecnologia com baixa eficiência de tratamento.

Utilizaremos para dimensionamento das unidades de tratamento, reatores, biofiltro, decantador, a vazão media de final de plano, e para o gradeamento, caixa de areia, caixa de gordura, elevatória e medidor de vazão iremos considerar a vazão máxima horária de final de plano.

O sistema de tratamento projetado terá capacidade que atenda a vazão media de final de plano, 12 l/s.Teremos duas unidades de tratamento cada uma delas para vazão media de 6 l/s. O tratamento projetado emprega a tecnologia Reator UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + FBASN (Filtro Aerado Submerso Nitrificante.

### Etapas de Tratamento

4.2.1.1	Gradeamento

O principal objetivo da etapa de gradeamento é proteger o conjunto moto-bomba que compõe a estação elevatória de esgoto bruto. O gradeamento é constituído por uma grade média, com limpeza manual, onde o material retido é removido periodicamente, devendo ser disposto em aterro sanitário.

4.2.1.2	Caixa de areia

Nesta etapa ocorre a remoção da areia contida no esgoto através da sedimentação: os grãos de areia, devido às suas maiores dimensões e densidade, vão para o fundo da unidade desarenadora, enquanto a matéria orgânica permanece em suspensão, seguindo para as unidades de tratamento posteriores.

4.2.1.3	Caixa de gordura

As gorduras e óleos presentes no esgoto geram significativos problemas ao sistema de tratamento, tais como as obstruções dos coletores, flotação do lodo do UASB, além de acumular nas unidades de tratamento, causando mau cheiro.

Desse modo, faz-se necessário, no sistema de pré-tratamento, uma unidade para a remoção de óleo e gordura contida no esgoto: a caixa de gordura.

4.2.1.4	Estação Elevatória de Esgoto

O esgoto é encaminhado para a estação de recalque, onde é bombeado para o reator. A estação elevatória também recebe o lodo de lavagem dos filtros biológicos, na ocasião em que estes reatores forem submetidos à lavagem do meio granular. O lodo aeróbio é então bombeado para o reator, juntamente com o esgoto pré-tratado.

4.2.1.5	Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo (UASB)

O esgoto é encaminhado para o reator UASB, o qual promove uma remoção média de matéria orgânica (DBO5) da ordem de 70%.

O funcionamento do reator é descrito a seguir, com base em estudo realizado por Marelli & Libório (1998) e consiste em:

a) a água residuária entra na caixa receptora de esgoto bruto de afluente para em seguida entrar na caixa de distribuição do afluente, onde tubulações encaminham essa água residuária até o fundo do reator;

b) em contato com o leito de lodo (zona de digestão), onde estão os microrganismos, a água residuária passa a sofrer degradação dos seus componentes biodegradáveis que são convertidos em biogás;

c) flocos de lodo são levados pelas bolhas de gás em fluxo ascendente através do digestor, para as placas defletoras de decantação, as quais retornam à região de digestão dentro do reator. O fluxo em movimento descendente do lodo desgaseificado opera em contra corrente ao fluxo hidráulico dentro do digestor e serve para promover o processo de mistura para um contato entre as bactérias e a água residuária afluente;

d) a fração líquida do substrato continua em fluxo ascendente através do decantador e deixa o reator através de tulipas;

e) o gás é liberado quando a mistura líquido/lodo é forçada através das placas, indo até as câmaras de gás e são retiradas uma vez que o aumento de pressão é suficiente para sobrepor a pressão contrária, intencionalmente induzida para formar e manter o espaço para o gás.

O reator UASB é composto por um leito de lodo biológico (biomassa) denso e de elevada atividade metabólica, no qual ocorre a digestão anaeróbia da matéria orgânica do esgoto em fluxo ascendente. A biomassa pode apresentar-se em flocos ou em grânulos de 1 a5 mm de tamanho.

4.2.1.6	Biofiltro Aerado Nitrificante (BF)

O biofiltro nitrificante é constituído por um tanque preenchido com material filtrante e aerado artificialmente. O leito filtrante tem a função de servir de meio suporte para as colônias de bactérias, através deste leito esgoto e ar fluem permanentemente, ambos com fluxo ascendente.

O biofiltro recebe o efluente anaeróbio (do reator UASB). Nesta etapa, grande parte da matéria orgânica remanescente é metabolizada aerobiamente, ou seja, com a presença de oxigênio. A principal função dos filtros biológicos aerado nitrificante é a remoção de compostos orgânicos, nitrogênio e amônia, contribuindo para uma eficiência global de remoção de DBO5 superior a 90%.

O meio filtrante é mantido sob total imersão pelo fluxo hidráulico, caracterizando os biofiltro como reatores trifásicos compostos por:

- Fase sólida - constituída pelo meio suporte e pelas colônias de microorganismos que nele se desenvolvem sob a forma de um filme biológico (biofilme).

- Fase líquida - composta pelo líquido em escoamento através do meio poroso.

- Fase gasosa – formada, principalmente, pela aeração artificial.

O lodo de excesso produzido nos filtros biológicos é removido rotineiramente através de lavagens contra-correntes ao sentido do fluxo, sendo enviado para a elevatória de esgoto bruto, que o encaminhará por recalque ao reator UASB para digestão e adensamento pela via anaeróbia.

A legislação ambiental brasileira tem dado especial atenção à remoção de nutrientes (nitrogênio e fósforo) pela possibilidade de ocasionar eutrofização dos corpos d’água.

Nas águas residuária o nitrogênio pode se apresentar principalmente sob as seguintes formas: Reduzida (Nitrogênio Orgânico (Norg), Nitrogênio Amoniacal (N-NH4+)) ou oxidada (Nitrogênio Nitroso (N-NO2-) e Nitrogênio Nítrico (N-NO3-)).

Conhece-se como “Nitrogênio de Kjeldahl” (Nkj ou NTK) o conjunto formado pelas formas reduzidas.  Já o “Nitrogênio Total” representa o total das formas, reduzidas e oxidadas.

Os processos de remoção de Nitrogênio podem ser classificados em aqueles que fazem a oxidação de NH4+ (em N-NO2- e N-NO3-) e os que fazem a remoção completa deste nutriente.

A nitrificação, oxidação biológica do nitrogênio amoniacal tem como produto final o nitrato, e como passo obrigatório intermediário, o nitrito.

A primeira etapa, de nitritação, é realizada principalmente pelas bactérias do gênero Nitrosomonas, e em menor participação, Nitrosococcus, Nitrosospera, Nitrosocystis e Nitrosoglea.  A Nitratação pode ser realizada pelas bactérias Nitrobacter e Nitrocystis.

Transformação da amônia em nitritos (Nitrosomonas):

Oxidação de nitritos a nitratos (Nitrobacter):

A reação global da nitrificação é a soma das equações:

Estes microorganismos responsáveis pela nitrificação são bactérias autotróficas, que obtém o carbono necessário para seu crescimento da redução do gás carbônico e dos carbonatos presentes no esgoto, sendo a fonte de energia as reações de oxidação da amônia e do nitrito, segundo citado.

Uma intensa atividade de nitrificação é observada no compartimento aerado do filtro biológico, devido à ausência de carbono orgânico. O que favorece o desenvolvimento das bactérias nitrificantes sem competição pelo oxigênio dissolvido.

Pesquisas realizadas com equipamentos similares relatam taxas de nitrificação com eficiências variando entre 90 e 95% para cargas volumétricas atingindo 1kgN-NH4+/m3aerado/dia.

4.2.1.6	Decantador Secundário (DS)

O Decantador Secundário é a unidade que produz o polimento final no efluente tratado, propiciando a remoção de DQO, DBO5,20, sólidos em suspensão (SS) e nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, a teores muito baixos, superiores a 90%.

O Decantador Secundário é a unidade em que o efluente tratado é introduzido sob as lâminas paralelas inclinadas que ao escoar entre elas ocorrerá à sedimentação do lodo. O esgoto decantado sai pela parte de cima do decantador, após ser escoado pelas lâminas e é coletado por calhas coletoras.

Essa inclinação assegura a auto limpeza dos módulos, ou seja, à medida que os lodos vão se sedimentando em seu interior, e aglutinando-se uns aos outros, as maiores massas de lodo que vão se formando, adquirem peso suficiente para se soltarem dos módulos e se arrastarem em direção ao fundo. Pela abertura da descarga de fundo o lodo é encaminhado para a elevatória de esgoto bruto e recalcado para o UASB para digestão e adensamento.

### Subprodutos do tratamento

4.2.2.1	Lodo

A única fonte de emissão de lodo é o reator UASB. Como neste reator o tratamento do esgoto se dá através da manta de lodo, que se desenvolve continuamente, de tempos em tempos parte da manta (excesso) deve ser descartada.

Geralmente, o lodo de excesso produzido no UASB é retirado a uma freqüência média de um descarte mensal e, o lodo descartado deverá ser disposto em dispositivos para desidratação. A concentração de sólidos totais neste lodo situa-se na faixa de 4 a 6%, devendo atingir valores da ordem de 30% após a desidratação.

O lodo desidratado poderá ainda ser submetido à estabilização e higienização com cal ou pasteurização, adquirindo características de um lodo classe "A".

4.2.2.2	Biogás

Um dos subprodutos da decomposição anaeróbia, que ocorre no reator UASB, é a produção do biogás, composto principalmente por gás metano e dióxido de carbono. O gás liberado no reator UASB deverá ser queimado, controladamente, nos Queimadores de Biogás. Este processo de queima transformará o metano em gás carbônico e vapor de água.

4.2.2.3	Esgoto Bruto e Efluente Final

O desempenho operacional, bem como a massa orgânica diariamente removida na ETE UASB + BF + DS estão apresentados nas tabelas a seguir:

Tabela 11 - Características do afluente e efluente final.

| Parâmetros | Unidade | Resultados analíticos |  | Resolução nº 357 VMP(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entrada | Saída |  |
| Sólidos totais | ml/L | 300 | < 30 | * |
| DBO | mg/L | 300 | < 30 | --- |
| DQO | mg/L | 600 | < 60 | --- |
| Nitrogênio Amoniacal | mg/L N | 60 | < 20 | 20 |

Notas: (1) VMP (Valores Máximos Permitidos) pela Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, padrão de lançamento de efluentes do Ministério do Meio Ambiente.

### Desempenho Operacional

O desempenho operacional, bem como a massa orgânica diariamente removida na ETE UASB + BF + DS estão apresentados nas tabelas a seguir:

Tabela 12 - Eficiências de SS, DBO5 e DQO do UASB e do BF.

| Parâmetro | UASB | BF | DS | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS | 68% | 71% | 0% | 90% |
| DBO5 | 68% | 70% | 0% | 90% |
| DQO | 67% | 70% | 52% | 90% |

# Memorial de calculo

## Vazões de Projeto

A Tabela 13 apresenta as vazões de contribuição unitárias por bacia.

Tabela 13 - Vazões por Bacia de Esgotamento.

| Bacia | População |  | Extensão de Rede | Vazão de Infiltração (l/s) | Vazões Iniciais (l/s) |  | Vazões Finais (l/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicial | Final |  |  | Média | Máx. Hor. | Média | Máx. Hor. |
| A | 690 | 1.061 | 1.700 | 0,34 | 1,30 | 1,78 | 1,82 | 2,99 |
| B | 2.615 | 4.023 | 6.473 | 1,29 | 4,93 | 6,74 | 6,88 | 11,35 |
| C | 1.156 | 1.778 | 2.994 | 0,60 | 2,20 | 3,01 | 3,07 | 5,04 |
| Total | 4.461 | 6.862 | 11.167 | 2,24 | 8,43 | 11,53 | 11,77 | 19,39 |

## Rede Coletora

O traçado e dimensionamento da rede coletora foram efetuados procurando ter o máximo possível de escoamento por gravidade e o máximo possível de aproveitamento da rede existente. Na Tabela 14 apresentamos o percentual de aproveitamento das redes existentes.

Tabela 14 - Relação entre a extensão de rede total e existente.

| Bacia | Extensão de Rede |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projetada (m) | Existente (m) | (%)* |
| A | 1.700 | 396 | 23,29 |
| B | 6.473 | 2.811 | 43,43 |
| C | 2.994 | 678 | 22,64 |
| Total | 11.167 | 3.885 | 36,57 |

* Valores referentes ao total em metros por bacia

A vazão de dimensionamento da rede é a máxima horária para o final de plano.

As planilhas de calculo da rede são apresentadas a seguir.

### Dimensionamento Hidráulico Bacia A

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 013-001 | A-047 | A-048 | 18 | 748,222 | 748,463 | 747,122 | 746,963 | 1,10 | 1,50 | 150 | 0,00883 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,63 | 0,63 | 2,48 | 1,45 | 0,19 | 0,19 | EXISTENTE |
| 013-002 | A-048 | A-049 | 16 | 748,463 | 748,121 | 746,963 | 746,621 | 1,50 | 1,50 | 150 | 0,02138 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,86 | 0,86 | 2,25 | 2,88 | 0,15 | 0,15 | EXISTENTE |
| 013-003 | A-049 | A-050 | 35 | 748,121 | 747,675 | 746,621 | 746,175 | 1,50 | 1,50 | 150 | 0,01274 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,12 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 1,93 | 0,18 | 0,18 | EXISTENTE |
| 013-004 | A-050 | A-051 | 36 | 747,675 | 747,378 | 746,175 | 745,878 | 1,50 | 1,50 | 150 | 0,00825 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,18 | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 1,37 | 0,20 | 0,20 | EXISTENTE |
| 013-005 | A-051 | A-038 | 32 | 747,378 | 746,675 | 745,878 | 745,239 | 1,50 | 1,44 | 150 | 0,01997 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,24 | 0,84 | 0,84 | 2,27 | 2,73 | 0,16 | 0,16 | EXISTENTE |
| 012-001 | A-045 | A-046 | 37 | 745,480 | 744,710 | 744,280 | 743,510 | 1,20 | 1,20 | 150 | 0,02081 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 2,82 | 0,16 | 0,16 | EXISTENTE |
| 012-002 | A-046 | A-009 | 36 | 744,710 | 744,090 | 743,510 | 743,040 | 1,20 | 1,05 | 150 | 0,01306 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | 0,73 | 0,73 | 2,38 | 1,96 | 0,17 | 0,17 |  |
| 011-001 | A-041 | A-042 | 19 | 747,902 | 747,578 | 746,781 | 746,457 | 1,12 | 1,12 | 150 | 0,01705 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,80 | 0,80 | 2,31 | 2,42 | 0,16 | 0,16 | DG 0.061 |
| 011-002 | A-042 | A-036 | 47 | 747,578 | 746,795 | 746,396 | 745,684 | 1,18 | 1,11 | 150 | 0,01515 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,12 | 0,76 | 0,76 | 2,34 | 2,20 | 0,17 | 0,17 |  |
| 010-001 | A-035 | A-036 | 18 | 747,288 | 746,795 | 746,238 | 745,745 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,02739 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,49 | 0,15 | 0,15 | DG 0.061 |
| 010-002 | A-036 | A-037 | 55 | 746,795 | 746,755 | 745,684 | 745,409 | 1,11 | 1,35 | 150 | 0,005 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,24 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 0,93 | 0,22 | 0,22 |  |
| 010-003 | A-037 | A-038 | 32 | 746,755 | 746,675 | 745,409 | 745,239 | 1,35 | 1,44 | 150 | 0,00531 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,30 | 0,53 | 0,53 | 2,62 | 0,97 | 0,22 | 0,22 | EXISTENTE |
| 010-004 | A-038 | A-039 | 28 | 746,675 | 746,419 | 745,239 | 745,083 | 1,44 | 1,34 | 150 | 0,00557 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,59 | 0,54 | 0,54 | 2,61 | 1,01 | 0,22 | 0,22 | EXISTENTE |
| 010-005 | A-039 | A-040 | 35 | 746,419 | 746,034 | 745,083 | 744,698 | 1,34 | 1,34 | 150 | 0,011 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 2,42 | 1,72 | 0,18 | 0,18 | EXISTENTE |
| 010-006 | A-040 | A-011 | 25 | 746,034 | 745,890 | 744,698 | 744,626 | 1,34 | 1,26 | 150 | 0,00288 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,70 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | TQ 0.720 |
| 009-001 | A-031 | A-032 | 39 | 746,658 | 746,049 | 745,608 | 744,999 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,01562 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,77 | 0,77 | 2,33 | 2,26 | 0,17 | 0,17 |  |
| 009-002 | A-032 | A-033 | 53 | 746,049 | 745,785 | 744,999 | 744,585 | 1,05 | 1,20 | 150 | 0,00781 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,61 | 0,61 | 2,52 | 1,32 | 0,20 | 0,20 |  |
| 009-003 | A-033 | A-034 | 40 | 745,785 | 744,727 | 744,585 | 743,527 | 1,20 | 1,20 | 150 | 0,02645 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,23 | 0,93 | 0,93 | 2,20 | 3,40 | 0,15 | 0,15 | EXISTENTE |
| 009-004 | A-034 | A-010 | 26 | 744,727 | 744,847 | 743,527 | 743,452 | 1,20 | 1,40 | 150 | 0,00288 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,28 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 008-001 | A-028 | A-029 | 22 | 758,576 | 753,315 | 756,889 | 751,628 | 1,69 | 1,69 | 150 | 0,23914 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 2,01 | 2,01 | 1,71 | 18,71 | 0,09 | 0,09 |  |
| 008-002 | A-029 | A-030 | 69 | 753,315 | 750,956 | 751,628 | 749,715 | 1,69 | 1,24 | 150 | 0,02772 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,95 | 0,95 | 2,19 | 3,53 | 0,15 | 0,15 | DG 0.141 |
| 008-003 | A-030 | A-025 | 53 | 750,956 | 749,787 | 749,574 | 748,596 | 1,38 | 1,19 | 150 | 0,01845 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,25 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 2,57 | 0,16 | 0,16 | DG 0.050 |
| 007-001 | A-027 | A-019 | 47 | 748,144 | 747,391 | 746,881 | 746,128 | 1,26 | 1,26 | 150 | 0,01602 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,30 | 0,17 | 0,17 | DG 0.062 |
| 006-001 | A-024 | A-025 | 28 | 752,561 | 749,787 | 751,511 | 748,546 | 1,05 | 1,24 | 150 | 0,10589 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,51 | 1,51 | 1,88 | 9,96 | 0,11 | 0,11 |  |
| 006-002 | A-025 | A-026 | 51 | 749,787 | 748,169 | 748,546 | 746,917 | 1,24 | 1,25 | 150 | 0,03194 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,39 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 3,94 | 0,14 | 0,14 | DG 0.058 |
| 006-003 | A-026 | A-006 | 58 | 748,169 | 746,638 | 746,859 | 745,530 | 1,31 | 1,11 | 150 | 0,02291 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,49 | 0,88 | 0,88 | 2,23 | 3,04 | 0,15 | 0,15 | DG 0.258 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 005-001 | A-023 | A-019 | 23 | 749,166 | 747,391 | 748,116 | 746,341 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,07717 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 7,80 | 0,11 | 0,11 | DG 0.275 |
| 004-001 | A-018 | A-019 | 24 | 747,236 | 747,391 | 746,186 | 746,066 | 1,05 | 1,33 | 150 | 0,005 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 0,93 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-002 | A-019 | A-020 | 55 | 747,391 | 747,116 | 746,066 | 745,791 | 1,33 | 1,33 | 150 | 0,005 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,26 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 0,93 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-003 | A-020 | A-007 | 61 | 747,116 | 746,011 | 745,791 | 744,961 | 1,33 | 1,05 | 150 | 0,01361 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,37 | 0,74 | 0,74 | 2,37 | 2,03 | 0,17 | 0,17 | DG 0.219 |
| 003-001 | A-013 | A-014 | 33 | 745,930 | 745,510 | 744,005 | 744,100 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0127 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,72 | 0,72 | 2,41 | 2,05 | 0,18 | 0,18 |  |
| 003-002 | A-014 | A-015 | 31 | 745,510 | 745,240 | 744,100 | 744,190 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0087 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,63 | 0,63 | 2,51 | 1,53 | 0,19 | 0,19 |  |
| 003-003 | A-015 | A-009 | 34 | 745,240 | 744,090 | 744,190 | 742,929 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0338 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 4,37 | 0,14 | 0,14 |  |
| 002-005 | A-011 | A-010 | 36 | 745,890 | 744,847 | 743,906 | 743,797 | 1,98 | 1,05 | 150 | 0,00303 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,93 | 0,43 | 0,43 | 2,79 | 0,63 | 0,25 | 0,25 | DG 0.345 |
| 002-006 | A-010 | A-009 | 36 | 744,847 | 744,090 | 743,452 | 743,040 | 1,40 | 1,05 | 150 | 0,01144 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,27 | 0,69 | 0,69 | 2,41 | 1,77 | 0,18 | 0,18 |  |
| 002-007 | A-009 | A-008 | 11 | 744,090 | 743,767 | 743,040 | 742,717 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,02936 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 1,42 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 4,25 | 0,16 | 0,16 |  |
| 002-008 | A-008 | A-016 | 24 | 743,767 | 743,966 | 742,717 | 742,648 | 1,05 | 1,32 | 150 | 0,00288 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,46 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-001 | A-001 | A-002 | 69 | 762,794 | 756,887 | 761,587 | 755,680 | 1,21 | 1,21 | 150 | 0,08561 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,12 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 8,45 | 0,11 | 0,11 | DG 0.214 |
| 001-002 | A-002 | A-003 | 60 | 756,887 | 753,544 | 755,466 | 752,280 | 1,42 | 1,26 | 150 | 0,0531 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,23 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 5,84 | 0,12 | 0,12 | DG 0.060 |
| 001-003 | A-003 | A-004 | 56 | 753,544 | 752,560 | 752,220 | 751,450 | 1,32 | 1,11 | 150 | 0,01375 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,33 | 0,74 | 0,74 | 2,36 | 2,04 | 0,17 | 0,17 | DG 0.036 |
| 001-004 | A-004 | A-005 | 41 | 752,560 | 752,123 | 751,414 | 751,037 | 1,15 | 1,09 | 150 | 0,0092 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,40 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,50 | 0,19 | 0,19 | DG 0.097 |
| 001-005 | A-005 | A-006 | 45 | 752,123 | 746,638 | 750,940 | 745,491 | 1,18 | 1,15 | 150 | 0,12109 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,48 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,05 | 0,10 | 0,10 | DG 0.219 |
| 001-006 | A-006 | A-007 | 33 | 746,638 | 746,011 | 745,272 | 744,742 | 1,37 | 1,27 | 150 | 0,01606 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 1,03 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,31 | 0,17 | 0,17 |  |
| 001-007 | A-007 | A-052 | 27 | 746,011 | 745,510 | 744,742 | 744,460 | 1,27 | 1,05 | 150 | 0,01044 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,45 | 0,67 | 0,67 | 2,44 | 1,65 | 0,18 | 0,18 |  |
| 001-008 | A-052 | A-016 | 22 | 745,510 | 743,966 | 744,460 | 742,916 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,07018 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 1,49 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,25 | 0,12 | 0,12 | DG 0.268 |
| 001-009 | A-016 | FIM | 24 | 743,966 | 744,238 | 742,648 | 742,584 | 1,32 | 1,65 | 150 | 0,00267 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 2,99 | 0,43 | 0,50 | 3,27 | 0,61 | 0,28 | 0,37 | FIM |

Extensão total da rede: 1.700 metros.

### Dimensionamento Hidráulico Bacia B

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 032-001 | B-41A | B-042 | 51 | 736,679 | 736,084 | 735,501 | 734,906 | 1,178 | 1,178 | 150 | 0,0117 | 0 | 0 | 0,05 | 0,09 | 0,70 | 0,70 | 2,41 | 1,9 | 0,18 | 0,18 |  |
| 031-001 | B-146 | B-147 | 52 | 759,266 | 759,801 | 758,630 | 758,400 | 0,636 | 1,401 | 150 | 0,0044 | 0 | 0 | 0,05 | 0,09 | 0,49 | 0,49 | 2,68 | 0,9 | 0,23 | 0,23 |  |
| 031-002 | B-147 | B-148 | 65 | 759,801 | 758,991 | 758,400 | 757,290 | 1,401 | 1,701 | 150 | 0,0171 | 0 | 0 | 0,12 | 0,21 | 0,80 | 0,80 | 2,31 | 2,6 | 0,16 | 0,16 |  |
| 031-003 | B-148 | B-149 | 38 | 758,991 | 757,960 | 757,290 | 756,630 | 1,701 | 1,330 | 150 | 0,0174 | 0 | 0 | 0,16 | 0,27 | 0,80 | 0,80 | 2,30 | 2,6 | 0,16 | 0,16 |  |
| 031-004 | B-149 | B-150 | 52 | 757,960 | 752,603 | 756,630 | 751,520 | 1,330 | 1,083 | 150 | 0,0983 | 0 | 0 | 0,22 | 0,36 | 1,47 | 1,47 | 1,90 | 10,0 | 0,11 | 0,11 |  |
| 031-005 | B-150 | B-151 | 48 | 752,603 | 749,225 | 751,520 | 748,020 | 1,083 | 1,205 | 150 | 0,0729 | 0 | 0 | 0,27 | 0,45 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 7,9 | 0,12 | 0,12 |  |
| 031-006 | B-151 | B-152 | 65 | 749,225 | 743,624 | 748,020 | 742,662 | 1,205 | 0,962 | 150 | 0,0824 | 0 | 0 | 0,33 | 0,56 | 1,38 | 1,38 | 1,93 | 8,7 | 0,11 | 0,11 |  |
| 031-007 | B-152 | B-066 | 54 | 743,624 | 741,638 | 742,662 | 740,720 | 0,962 | 0,918 | 150 | 0,0360 | 0 | 0 | 0,39 | 0,66 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,6 | 0,14 | 0,14 |  |
| 030-001 | B-145 | B-073 | 55 | 752,907 | 752,320 | 751,730 | 751,350 | 1,177 | 0,970 | 150 | 0,0069 | 0 | 0 | 0,06 | 0,10 | 0,58 | 0,58 | 2,55 | 1,3 | 0,2 | 0,2 |  |
| 029-001 | B-138 | B-139 | 56 | 740,386 | 738,767 | 739,048 | 738,041 | 1,338 | 0,726 | 150 | 0,0180 | 0 | 0 | 0,06 | 0,10 | 0,81 | 0,81 | 2,29 | 2,7 | 0,16 | 0,16 |  |
| 029-002 | B-139 | B-140 | 53 | 738,767 | 739,240 | 738,041 | 737,900 | 0,726 | 1,340 | 150 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,11 | 0,19 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 029-003 | B-140 | B-141 | 58 | 739,240 | 738,367 | 737,900 | 737,018 | 1,340 | 1,349 | 150 | 0,0152 | 0 | 0 | 0,17 | 0,29 | 0,77 | 0,77 | 2,34 | 2,4 | 0,17 | 0,17 |  |
| 029-004 | B-141 | B-142 | 35 | 738,367 | 738,110 | 737,018 | 736,843 | 1,349 | 1,267 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,21 | 0,35 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 029-005 | B-142 | B-143 | 19 | 738,110 | 737,910 | 736,843 | 736,748 | 1,267 | 1,162 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,23 | 0,39 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 029-006 | B-143 | B-013 | 106 | 737,910 | 736,310 | 736,748 | 734,920 | 1,162 | 1,391 | 150 | 0,0173 | 0 | 0 | 0,34 | 0,57 | 0,80 | 0,80 | 2,30 | 2,6 | 0,16 | 0,16 |  |
| 028-001 | B-137 | B-055 | 36 | 740,721 | 738,278 | 739,660 | 737,528 | 1,061 | 0,750 | 150 | 0,0592 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,23 | 1,23 | 2,01 | 6,8 | 0,12 | 0,12 |  |
| 027-001 | B-131 | B-132 | 14 | 750,931 | 748,180 | 749,690 | 747,000 | 1,241 | 1,180 | 150 | 0,1921 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 1,86 | 1,86 | 1,76 | 16,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 027-002 | B-132 | B-133 | 18 | 748,180 | 747,814 | 747,000 | 746,770 | 1,180 | 1,044 | 150 | 0,0128 | 0 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 2,1 | 0,18 | 0,18 |  |
| 027-003 | B-133 | B-134 | 53 | 747,814 | 745,756 | 746,770 | 744,580 | 1,044 | 1,176 | 150 | 0,0413 | 0 | 0 | 0,09 | 0,15 | 1,09 | 1,09 | 2,09 | 5,1 | 0,13 | 0,13 |  |
| 027-004 | B-134 | B-135 | 95 | 745,756 | 745,140 | 744,580 | 743,660 | 1,176 | 1,480 | 150 | 0,0097 | 0 | 0 | 0,19 | 0,32 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 027-005 | B-135 | B-103 | 75 | 745,140 | 743,200 | 743,660 | 741,800 | 1,480 | 1,400 | 150 | 0,0248 | 0 | 0 | 0,27 | 0,45 | 0,91 | 0,91 | 2,21 | 3,4 | 0,15 | 0,15 |  |
| 026-001 | B-129 | B-130 | 53 | 755,930 | 754,390 | 755,010 | 753,440 | 0,920 | 0,950 | 150 | 0,0296 | 0 | 0 | 0,06 | 0,09 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,9 | 0,14 | 0,14 |  |
| 026-002 | B-130 | B-101 | 61 | 754,390 | 753,870 | 753,440 | 752,820 | 0,950 | 1,050 | 150 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,12 | 0,20 | 0,66 | 0,66 | 2,44 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 025-001 | B-127 | B-128 | 76 | 744,238 | 743,458 | 742,584 | 742,192 | 1,654 | 1,260 | 150 | 0,0051 | 1,78 | 2,99 | 1,86 | 3,12 | 0,68 | 0,80 | 2,90 | 1,8 | 0,21 | 0,27 |  |
| 025-002 | B-128 | B-125 | 61 | 743,458 | 742,929 | 742,192 | 741,900 | 1,260 | 1,029 | 150 | 0,0083 | 0 | 0 | 1,92 | 3,23 | 0,67 | 0,77 | 2,95 | 1,6 | 0,22 | 0,29 |  |
| 024-001 | B-124 | B-125 | 39 | 744,535 | 742,929 | 743,485 | 741,900 | 1,050 | 1,029 | 150 | 0,0406 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 1,08 | 1,08 | 2,09 | 5,0 | 0,13 | 0,13 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 024-002 | B-125 | B-126 | 99 | 742,929 | 740,393 | 741,900 | 739,555 | 1,029 | 0,838 | 150 | 0,0237 | 0 | 0 | 2,07 | 3,47 | 0,98 | 1,15 | 2,68 | 3,8 | 0,18 | 0,23 |  |
| 024-003 | B-126 | B-121 | 63 | 740,393 | 741,021 | 739,555 | 739,389 | 0,838 | 1,632 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 2,13 | 3,58 | 0,45 | 0,52 | 3,40 | 0,7 | 0,31 | 0,41 |  |
| 023-001 | B-120 | B-121 | 40 | 750,046 | 741,021 | 748,996 | 740,120 | 1,050 | 0,901 | 150 | 0,2219 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 1,96 | 1,96 | 1,73 | 18,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 023-002 | B-121 | B-122 | 72 | 741,021 | 740,390 | 739,389 | 739,029 | 1,632 | 1,361 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,25 | 3,78 | 0,58 | 0,67 | 3,22 | 1,2 | 0,27 | 0,35 |  |
| 023-003 | B-122 | B-123 | 58 | 740,390 | 738,773 | 739,029 | 737,897 | 1,361 | 0,876 | 150 | 0,0195 | 0 | 0 | 2,31 | 3,88 | 0,95 | 1,10 | 2,80 | 3,5 | 0,2 | 0,25 |  |
| 023-004 | B-123 | B-069 | 52 | 738,773 | 739,124 | 737,897 | 737,760 | 0,876 | 1,364 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 2,36 | 3,97 | 0,47 | 0,54 | 3,47 | 0,7 | 0,33 | 0,43 |  |
| 022-001 | B-116 | B-117 | 48 | 767,504 | 759,154 | 766,454 | 758,104 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1740 | 0 | 0 | 0,05 | 0,08 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,6 | 0,09 | 0,09 |  |
| 022-002 | B-117 | B-118 | 25 | 759,154 | 757,022 | 757,990 | 755,858 | 1,164 | 1,164 | 150 | 0,0853 | 0 | 0 | 0,08 | 0,13 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 9,0 | 0,11 | 0,11 |  |
| 022-003 | B-118 | B-119 | 13 | 757,022 | 756,800 | 755,858 | 755,750 | 1,164 | 1,050 | 150 | 0,0083 | 0 | 0 | 0,09 | 0,15 | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 1,5 | 0,19 | 0,19 |  |
| 022-004 | B-119 | B-115 | 9 | 756,800 | 755,965 | 755,750 | 754,915 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0928 | 0 | 0 | 0,10 | 0,17 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 9,6 | 0,11 | 0,11 |  |
| 021-001 | B-114 | B-115 | 38 | 757,591 | 755,965 | 756,541 | 754,915 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0428 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 1,10 | 1,10 | 2,08 | 5,3 | 0,13 | 0,13 |  |
| 021-002 | B-115 | B-109 | 23 | 755,965 | 753,865 | 754,915 | 752,815 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0913 | 0 | 0 | 0,16 | 0,27 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 9,4 | 0,11 | 0,11 |  |
| 020-001 | B-104 | B-105 | 14 | 771,326 | 768,496 | 770,276 | 767,446 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2021 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 17,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 020-002 | B-105 | B-106 | 24 | 768,496 | 768,895 | 767,446 | 767,326 | 1,050 | 1,569 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-003 | B-106 | B-107 | 60 | 768,895 | 766,410 | 767,326 | 765,360 | 1,569 | 1,050 | 150 | 0,0328 | 0 | 0 | 0,10 | 0,17 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 4,3 | 0,14 | 0,14 |  |
| 020-004 | B-107 | B-108 | 70 | 766,410 | 755,987 | 764,939 | 754,516 | 1,471 | 1,471 | 150 | 0,1489 | 0 | 0 | 0,18 | 0,29 | 1,70 | 1,70 | 1,81 | 13,8 | 0,1 | 0,1 |  |
| 020-005 | B-108 | B-109 | 51 | 755,987 | 753,865 | 754,124 | 752,423 | 1,863 | 1,442 | 150 | 0,0334 | 0 | 0 | 0,23 | 0,38 | 1,01 | 1,01 | 2,14 | 4,3 | 0,14 | 0,14 |  |
| 020-006 | B-109 | B-110 | 18 | 753,865 | 753,762 | 752,423 | 752,333 | 1,442 | 1,429 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,41 | 0,69 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-007 | B-110 | B-111 | 21 | 753,762 | 752,748 | 752,333 | 751,698 | 1,429 | 1,050 | 150 | 0,0302 | 0 | 0 | 0,43 | 0,73 | 0,97 | 0,97 | 2,16 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 020-008 | B-111 | B-112 | 23 | 752,748 | 751,933 | 751,698 | 750,883 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0354 | 0 | 0 | 0,46 | 0,77 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,5 | 0,14 | 0,14 |  |
| 020-009 | B-112 | B-113 | 65 | 751,933 | 743,538 | 750,524 | 742,488 | 1,409 | 1,050 | 150 | 0,1236 | 0 | 0 | 0,52 | 0,88 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 11,9 | 0,1 | 0,1 |  |
| 020-010 | B-113 | B-004 | 19 | 743,538 | 743,057 | 742,488 | 742,080 | 1,050 | 0,977 | 150 | 0,0215 | 0 | 0 | 0,54 | 0,91 | 0,86 | 0,86 | 2,25 | 3,1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 019-001 | B-100 | B-101 | 45 | 767,589 | 753,870 | 766,539 | 752,820 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3049 | 0 | 0 | 0,05 | 0,08 | 2,19 | 2,19 | 1,67 | 24,0 | 0,08 | 0,08 |  |
| 019-002 | B-101 | B-102 | 82 | 753,870 | 751,530 | 752,820 | 750,380 | 1,050 | 1,150 | 150 | 0,0298 | 0 | 0 | 0,25 | 0,42 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 019-003 | B-102 | B-103 | 38 | 751,530 | 743,200 | 750,380 | 741,800 | 1,150 | 1,400 | 150 | 0,2258 | 0 | 0 | 0,29 | 0,49 | 1,97 | 1,97 | 1,73 | 19,0 | 0,09 | 0,09 |  |
| 019-004 | B-103 | B-006 | 42 | 743,200 | 742,286 | 741,800 | 741,120 | 1,400 | 1,166 | 150 | 0,0162 | 0 | 0 | 0,60 | 1,01 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,5 | 0,17 | 0,17 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 018-001 | B-095 | B-096 | 56 | 739,160 | 739,016 | 738,110 | 737,830 | 1,050 | 1,186 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,06 | 0,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 018-002 | B-096 | B-097 | 61 | 739,016 | 738,835 | 737,830 | 737,525 | 1,186 | 1,310 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,21 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 018-003 | B-097 | B-098 | 80 | 738,835 | 738,577 | 737,525 | 737,125 | 1,310 | 1,452 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,21 | 0,35 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 018-004 | B-098 | B-099 | 40 | 738,577 | 738,335 | 737,125 | 736,925 | 1,452 | 1,410 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,25 | 0,42 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 018-005 | B-099 | B-085 | 52 | 738,335 | 737,852 | 736,925 | 736,665 | 1,410 | 1,187 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,30 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 017-001 | B-093 | B-094 | 77 | 748,665 | 741,017 | 747,615 | 739,967 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0993 | 0 | 0 | 0,08 | 0,14 | 1,48 | 1,48 | 1,89 | 10,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 017-002 | B-094 | B-082 | 56 | 741,017 | 738,496 | 739,967 | 737,446 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0450 | 0 | 0 | 0,14 | 0,23 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,5 | 0,13 | 0,13 |  |
| 016-001 | B-090 | B-091 | 24 | 752,278 | 748,815 | 751,228 | 747,765 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1443 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,68 | 1,68 | 1,82 | 13,5 | 0,1 | 0,1 |  |
| 016-002 | B-091 | B-092 | 32 | 748,815 | 740,882 | 747,304 | 739,371 | 1,511 | 1,511 | 150 | 0,2479 | 0 | 0 | 0,06 | 0,10 | 2,03 | 2,03 | 1,71 | 20,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 016-003 | B-092 | B-082 | 30 | 740,882 | 738,496 | 738,953 | 737,028 | 1,929 | 1,468 | 150 | 0,0642 | 0 | 0 | 0,09 | 0,15 | 1,27 | 1,27 | 1,99 | 7,2 | 0,12 | 0,12 |  |
| 015-001 | B-089 | B-084 | 36 | 738,835 | 738,388 | 737,774 | 737,327 | 1,061 | 1,061 | 150 | 0,0124 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,71 | 0,71 | 2,39 | 2,0 | 0,18 | 0,18 |  |
| 014-001 | B-081 | B-082 | 33 | 738,820 | 738,496 | 737,753 | 737,429 | 1,067 | 1,067 | 150 | 0,0098 | 0 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 014-002 | B-082 | B-083 | 36 | 738,496 | 738,210 | 737,028 | 736,848 | 1,468 | 1,362 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,30 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 014-003 | B-083 | B-084 | 49 | 738,210 | 738,388 | 736,848 | 736,603 | 1,362 | 1,785 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,35 | 0,59 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 014-004 | B-084 | B-085 | 46 | 738,388 | 737,852 | 736,603 | 736,373 | 1,785 | 1,479 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,44 | 0,73 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 014-005 | B-085 | B-086 | 69 | 737,852 | 737,140 | 736,373 | 736,090 | 1,479 | 1,050 | 150 | 0,0041 | 0 | 0 | 0,81 | 1,36 | 0,48 | 0,48 | 2,70 | 0,8 | 0,23 | 0,23 |  |
| 014-006 | B-086 | B-087 | 57 | 737,140 | 736,513 | 736,090 | 735,811 | 1,050 | 0,702 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 0,87 | 1,46 | 0,51 | 0,51 | 2,65 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 014-007 | B-087 | B-088 | 28 | 736,513 | 736,615 | 735,811 | 735,737 | 0,702 | 0,878 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,90 | 1,51 | 0,41 | 0,41 | 2,84 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 014-008 | B-088 | B-078 | 30 | 736,615 | 736,189 | 735,737 | 735,540 | 0,878 | 0,649 | 150 | 0,0066 | 0 | 0 | 0,93 | 1,56 | 0,57 | 0,58 | 2,59 | 1,2 | 0,21 | 0,21 |  |
| 013-001 | B-071 | B-072 | 50 | 760,309 | 754,563 | 758,177 | 753,513 | 2,132 | 1,050 | 150 | 0,0933 | 0 | 0 | 0,05 | 0,09 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,6 | 0,11 | 0,11 |  |
| 013-002 | B-072 | B-073 | 25 | 754,563 | 752,320 | 753,513 | 751,350 | 1,050 | 0,970 | 150 | 0,0865 | 0 | 0 | 0,08 | 0,13 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 013-003 | B-073 | B-074 | 42 | 752,320 | 749,004 | 751,350 | 747,920 | 0,970 | 1,084 | 150 | 0,0817 | 0 | 0 | 0,18 | 0,30 | 1,38 | 1,38 | 1,94 | 8,7 | 0,11 | 0,11 |  |
| 013-004 | B-074 | B-075 | 62 | 749,004 | 745,816 | 747,920 | 744,990 | 1,084 | 0,826 | 150 | 0,0473 | 0 | 0 | 0,24 | 0,41 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,7 | 0,13 | 0,13 |  |
| 013-005 | B-075 | B-076 | 8 | 745,816 | 745,899 | 744,990 | 744,920 | 0,826 | 0,979 | 150 | 0,0088 | 0 | 0 | 0,25 | 0,42 | 0,63 | 0,63 | 2,48 | 1,5 | 0,19 | 0,19 |  |
| 013-006 | B-076 | B-077 | 62 | 745,899 | 736,757 | 744,920 | 735,852 | 0,979 | 0,905 | 150 | 0,1463 | 0 | 0 | 0,32 | 0,53 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 13,6 | 0,1 | 0,1 |  |
| 013-007 | B-077 | B-078 | 38 | 736,757 | 736,189 | 735,852 | 735,360 | 0,905 | 0,829 | 150 | 0,0130 | 0 | 0 | 0,36 | 0,60 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 2,1 | 0,17 | 0,17 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 013-008 | B-078 | B-079 | 34 | 736,189 | 736,070 | 735,360 | 735,120 | 0,829 | 0,950 | 150 | 0,0071 | 0 | 0 | 1,32 | 2,22 | 0,58 | 0,65 | 2,77 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |  |
| 013-009 | B-079 | B-080 | 7 | 736,070 | 736,025 | 735,120 | 735,100 | 0,950 | 0,925 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 1,33 | 2,24 | 0,42 | 0,48 | 3,06 | 0,6 | 0,25 | 0,31 |  |
| 013-010 | B-080 | B-062 | 6 | 736,025 | 736,217 | 735,100 | 735,040 | 0,925 | 1,177 | 150 | 0,0100 | 0 | 0 | 1,33 | 2,25 | 0,66 | 0,74 | 2,68 | 1,7 | 0,19 | 0,23 |  |
| 012-001 | B-063 | B-064 | 24 | 745,325 | 743,411 | 744,275 | 742,361 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0798 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,37 | 1,37 | 1,94 | 8,5 | 0,11 | 0,11 |  |
| 012-002 | B-064 | B-065 | 30 | 743,411 | 741,067 | 741,901 | 739,557 | 1,510 | 1,510 | 150 | 0,0781 | 0 | 0 | 0,06 | 0,09 | 1,36 | 1,36 | 1,95 | 8,4 | 0,11 | 0,11 |  |
| 012-003 | B-065 | B-066 | 45 | 741,067 | 741,638 | 739,305 | 739,080 | 1,762 | 2,558 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,17 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 012-004 | B-066 | B-067 | 25 | 741,638 | 739,056 | 739,080 | 738,006 | 2,558 | 1,050 | 150 | 0,0430 | 0 | 0 | 0,52 | 0,87 | 1,10 | 1,10 | 2,08 | 5,3 | 0,13 | 0,13 |  |
| 012-005 | B-067 | B-068 | 13 | 739,056 | 739,082 | 738,006 | 737,941 | 1,050 | 1,141 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,53 | 0,90 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 012-006 | B-068 | B-069 | 26 | 739,082 | 739,124 | 737,941 | 737,811 | 1,141 | 1,313 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,56 | 0,94 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 012-007 | B-069 | B-070 | 56 | 739,124 | 738,148 | 737,760 | 736,810 | 1,364 | 1,338 | 150 | 0,0170 | 0 | 0 | 2,98 | 5,01 | 0,97 | 1,13 | 3,00 | 3,5 | 0,23 | 0,3 |  |
| 012-008 | B-070 | B-060 | 36 | 738,148 | 737,500 | 736,810 | 736,490 | 1,338 | 1,010 | 150 | 0,0089 | 0 | 0 | 3,02 | 5,08 | 0,78 | 0,90 | 3,22 | 2,1 | 0,27 | 0,36 |  |
| 011-001 | B-057 | B-058 | 28 | 738,727 | 738,389 | 737,643 | 737,305 | 1,084 | 1,084 | 150 | 0,0121 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,71 | 0,71 | 2,40 | 2,0 | 0,18 | 0,18 |  |
| 011-002 | B-058 | B-059 | 13 | 738,389 | 738,202 | 737,305 | 737,152 | 1,084 | 1,050 | 150 | 0,0118 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,70 | 0,70 | 2,40 | 1,9 | 0,18 | 0,18 |  |
| 011-003 | B-059 | B-060 | 32 | 738,202 | 737,500 | 737,152 | 736,490 | 1,050 | 1,010 | 150 | 0,0207 | 0 | 0 | 0,08 | 0,13 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 3,0 | 0,16 | 0,16 |  |
| 011-004 | B-060 | B-061 | 19 | 737,500 | 737,268 | 736,490 | 736,320 | 1,010 | 0,948 | 150 | 0,0090 | 0 | 0 | 3,11 | 5,24 | 0,79 | 0,91 | 3,24 | 2,1 | 0,28 | 0,36 |  |
| 011-005 | B-061 | B-062 | 102 | 737,268 | 736,217 | 736,320 | 735,040 | 0,948 | 1,177 | 150 | 0,0126 | 0 | 0 | 3,22 | 5,42 | 0,89 | 1,04 | 3,15 | 2,8 | 0,26 | 0,34 |  |
| 011-006 | B-062 | B-014 | 7 | 736,217 | 736,308 | 735,040 | 734,910 | 1,177 | 1,398 | 150 | 0,0186 | 0 | 0 | 4,56 | 7,67 | 1,14 | 1,32 | 3,25 | 4,5 | 0,28 | 0,36 |  |
| 010-001 | B-053 | B-054 | 23 | 742,338 | 742,338 | 740,394 | 740,279 | 1,944 | 2,059 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 010-002 | B-054 | B-055 | 39 | 742,338 | 738,278 | 740,279 | 737,528 | 2,059 | 0,750 | 150 | 0,0705 | 0 | 0 | 0,06 | 0,11 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,7 | 0,12 | 0,12 |  |
| 010-003 | B-055 | B-056 | 12 | 738,278 | 738,528 | 737,528 | 737,440 | 0,750 | 1,088 | 150 | 0,0073 | 0 | 0 | 0,11 | 0,19 | 0,59 | 0,59 | 2,53 | 1,3 | 0,2 | 0,2 |  |
| 010-004 | B-056 | B-047 | 67 | 738,528 | 737,436 | 737,440 | 736,678 | 1,088 | 0,758 | 150 | 0,0114 | 0 | 0 | 0,18 | 0,31 | 0,69 | 0,69 | 2,41 | 1,9 | 0,18 | 0,18 |  |
| 009-001 | B-49A | B-050 | 21 | 742,913 | 740,712 | 741,863 | 739,662 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1048 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 | 1,51 | 1,51 | 1,88 | 10,5 | 0,11 | 0,11 |  |
| 009-002 | B-050 | B-051 | 33 | 740,712 | 738,410 | 739,662 | 737,360 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0698 | 0 | 0 | 0,06 | 0,09 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,7 | 0,12 | 0,12 |  |
| 009-003 | B-051 | B-045 | 27 | 738,410 | 737,823 | 736,989 | 736,817 | 1,421 | 1,006 | 150 | 0,0064 | 0 | 0 | 0,08 | 0,14 | 0,56 | 0,56 | 2,57 | 1,2 | 0,21 | 0,21 |  |
| 008-001 | B-43A | B-044 | 55 | 740,698 | 737,909 | 739,648 | 736,909 | 1,050 | 1,000 | 150 | 0,0498 | 0 | 0 | 0,06 | 0,10 | 1,16 | 1,16 | 2,05 | 5,9 | 0,13 | 0,13 |  |
| 008-002 | B-044 | B-045 | 34 | 737,909 | 737,823 | 736,909 | 736,817 | 1,000 | 1,006 | 150 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,09 | 0,16 | 0,42 | 0,42 | 2,82 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 008-003 | B-045 | B-046 | 47 | 737,823 | 737,610 | 736,817 | 736,692 | 1,006 | 0,918 | 150 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,23 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 008-004 | B-046 | B-047 | 30 | 737,610 | 737,436 | 736,478 | 736,398 | 1,132 | 1,038 | 150 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,26 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 008-005 | B-047 | B-012 | 60 | 737,436 | 737,800 | 736,398 | 736,240 | 1,038 | 1,560 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,50 | 0,85 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 007-001 | B-043 | B-042 | 39 | 737,403 | 736,084 | 736,353 | 735,034 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0338 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 1,01 | 1,01 | 2,14 | 4,4 | 0,14 | 0,14 |  |
| 007-002 | B-042 | B-026 | 31 | 736,084 | 735,367 | 734,652 | 734,063 | 1,432 | 1,304 | 150 | 0,0190 | 0 | 0 | 0,13 | 0,21 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 2,8 | 0,16 | 0,16 |  |
| 006-001 | B-039 | B-040 | 40 | 736,784 | 736,377 | 735,157 | 734,750 | 1,627 | 1,627 | 150 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,66 | 0,66 | 2,44 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 006-002 | B-040 | B-041 | 38 | 736,377 | 736,495 | 734,750 | 734,560 | 1,627 | 1,935 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,08 | 0,14 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 006-003 | B-041 | B-017 | 59 | 736,495 | 735,653 | 734,560 | 734,265 | 1,935 | 1,388 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,14 | 0,24 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-001 | B-036 | B-037 | 26 | 735,827 | 736,131 | 734,777 | 734,544 | 1,050 | 1,587 | 150 | 0,0090 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,64 | 0,64 | 2,48 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 005-002 | B-037 | B-038 | 61 | 736,131 | 735,765 | 734,544 | 734,383 | 1,587 | 1,382 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,09 | 0,15 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 005-003 | B-038 | B-024 | 44 | 735,765 | 735,702 | 734,383 | 734,267 | 1,382 | 1,435 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,14 | 0,23 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 004-001 | B-034 | B-035 | 35 | 735,887 | 735,853 | 734,837 | 734,662 | 1,050 | 1,191 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-002 | B-035 | B-024 | 43 | 735,853 | 735,702 | 734,662 | 734,447 | 1,191 | 1,255 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,08 | 0,14 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-001 | B-30A | B-031 | 40 | 751,451 | 747,723 | 750,401 | 746,673 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0932 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,6 | 0,11 | 0,11 |  |
| 003-002 | B-031 | B-032 | 41 | 747,723 | 742,561 | 746,673 | 741,511 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1259 | 0 | 0 | 0,08 | 0,14 | 1,61 | 1,61 | 1,84 | 12,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 003-003 | B-032 | B-022 | 38 | 742,561 | 742,896 | 741,511 | 741,321 | 1,050 | 1,575 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,21 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-001 | B-20A | B-021 | 32 | 744,101 | 743,688 | 743,051 | 742,638 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0129 | 0 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 2,1 | 0,17 | 0,17 |  |
| 002-002 | B-021 | B-022 | 57 | 743,688 | 742,896 | 742,638 | 741,846 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0139 | 0 | 0 | 0,09 | 0,16 | 0,74 | 0,74 | 2,36 | 2,2 | 0,17 | 0,17 |  |
| 002-003 | B-022 | B-023 | 53 | 742,896 | 736,760 | 741,321 | 735,185 | 1,575 | 1,575 | 150 | 0,1158 | 0 | 0 | 0,27 | 0,46 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,4 | 0,1 | 0,1 |  |
| 002-004 | B-023 | B-024 | 21 | 736,760 | 735,702 | 735,185 | 734,267 | 1,575 | 1,435 | 150 | 0,0437 | 0 | 0 | 0,29 | 0,49 | 1,11 | 1,11 | 2,08 | 5,3 | 0,13 | 0,13 |  |
| 002-005 | B-024 | B-025 | 15 | 735,702 | 735,247 | 734,267 | 734,197 | 1,435 | 1,050 | 150 | 0,0047 | 0 | 0 | 0,53 | 0,89 | 0,50 | 0,50 | 2,66 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-006 | B-025 | B-026 | 6 | 735,247 | 735,367 | 734,197 | 734,167 | 1,050 | 1,200 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,53 | 0,90 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-007 | B-026 | B-027 | 47 | 735,367 | 734,948 | 734,063 | 733,828 | 1,304 | 1,120 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,71 | 1,19 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-008 | B-027 | B-028 | 37 | 734,948 | 735,104 | 733,828 | 733,643 | 1,120 | 1,461 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,75 | 1,26 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-009 | B-028 | B-030 | 77 | 735,104 | 735,329 | 733,643 | 733,258 | 1,461 | 2,071 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,83 | 1,39 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-011 | B-030 | B-020 | 23 | 735,329 | 735,370 | 733,258 | 733,143 | 2,071 | 2,227 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,85 | 1,43 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-001 | B-001 | B-002 | 63 | 750,747 | 746,091 | 749,237 | 744,581 | 1,510 | 1,510 | 150 | 0,0739 | 0 | 0 | 0,07 | 0,11 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 8,0 | 0,11 | 0,11 |  |
| 001-002 | B-002 | B-003 | 41 | 746,091 | 744,994 | 744,581 | 743,944 | 1,510 | 1,050 | 150 | 0,0155 | 0 | 0 | 0,11 | 0,18 | 0,77 | 0,77 | 2,33 | 2,4 | 0,17 | 0,17 |  |
| 001-003 | B-003 | B-004 | 68 | 744,994 | 743,057 | 743,944 | 742,080 | 1,050 | 0,977 | 150 | 0,0274 | 0 | 0 | 0,18 | 0,30 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,7 | 0,15 | 0,15 |  |
| 001-004 | B-004 | B-005 | 46 | 743,057 | 742,682 | 742,080 | 741,310 | 0,977 | 1,372 | 150 | 0,0167 | 0 | 0 | 0,77 | 1,30 | 0,79 | 0,79 | 2,31 | 2,5 | 0,16 | 0,16 |  |
| 001-005 | B-005 | B-006 | 69 | 742,682 | 742,286 | 741,310 | 741,120 | 1,372 | 1,166 | 150 | 0,0028 | 0 | 0 | 0,84 | 1,42 | 0,42 | 0,42 | 2,82 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 001-006 | B-006 | B-007 | 110 | 742,286 | 739,743 | 741,120 | 738,713 | 1,166 | 1,030 | 150 | 0,0219 | 0 | 0 | 1,56 | 2,62 | 0,88 | 1,03 | 2,54 | 3,2 | 0,16 | 0,2 |  |
| 001-007 | B-007 | B-008 | 77 | 739,743 | 739,720 | 738,713 | 738,500 | 1,030 | 1,220 | 150 | 0,0028 | 0 | 0 | 1,64 | 2,76 | 0,43 | 0,50 | 3,21 | 0,6 | 0,27 | 0,35 |  |
| 001-008 | B-008 | B-009 | 48 | 739,720 | 739,050 | 738,500 | 737,800 | 1,220 | 1,250 | 150 | 0,0146 | 0 | 0 | 1,69 | 2,84 | 0,78 | 0,91 | 2,70 | 2,4 | 0,18 | 0,23 |  |
| 001-009 | B-009 | B-010 | 52 | 739,050 | 738,600 | 737,800 | 737,390 | 1,250 | 1,210 | 150 | 0,0079 | 0 | 0 | 1,74 | 2,93 | 0,63 | 0,74 | 2,91 | 1,5 | 0,21 | 0,28 |  |
| 001-010 | B-010 | B-011 | 51 | 738,600 | 738,180 | 737,390 | 736,840 | 1,210 | 1,340 | 150 | 0,0108 | 0 | 0 | 1,79 | 3,02 | 0,71 | 0,83 | 2,83 | 1,9 | 0,2 | 0,26 |  |
| 001-011 | B-011 | B-012 | 62 | 738,180 | 737,800 | 736,840 | 736,240 | 1,340 | 1,560 | 150 | 0,0097 | 0 | 0 | 1,86 | 3,13 | 0,70 | 0,81 | 2,88 | 1,8 | 0,21 | 0,27 |  |
| 001-012 | B-012 | B-013 | 65 | 737,800 | 736,310 | 736,240 | 735,200 | 1,560 | 1,110 | 150 | 0,0160 | 0 | 0 | 2,43 | 4,09 | 0,90 | 1,04 | 2,89 | 3,0 | 0,21 | 0,27 |  |
| 001-013 | B-013 | B-014 | 10 | 736,310 | 736,308 | 734,920 | 734,880 | 1,391 | 1,428 | 150 | 0,0040 | 0 | 0 | 2,78 | 4,68 | 0,57 | 0,66 | 3,44 | 1,1 | 0,32 | 0,42 |  |
| 001-014 | B-014 | B-015 | 48 | 736,308 | 735,405 | 734,880 | 734,355 | 1,428 | 1,050 | 150 | 0,0109 | 0 | 0 | 7,39 | 12,44 | 1,07 | 1,23 | 3,76 | 3,6 | 0,41 | 0,56 |  |
| 001-015 | B-015 | B-016 | 34 | 735,405 | 735,494 | 734,305 | 734,220 | 1,100 | 1,274 | 200 | 0,0025 | 0 | 0 | 7,43 | 12,50 | 0,62 | 0,71 | 4,33 | 1,1 | 0,41 | 0,55 |  |
| 001-016 | B-016 | B-017 | 21 | 735,494 | 735,653 | 734,220 | 734,168 | 1,274 | 1,485 | 200 | 0,0025 | 0 | 0 | 7,45 | 12,54 | 0,62 | 0,70 | 4,33 | 1,1 | 0,41 | 0,55 |  |
| 001-017 | B-017 | B-018 | 19 | 735,653 | 735,514 | 734,168 | 734,121 | 1,485 | 1,393 | 200 | 0,0025 | 0 | 0 | 7,61 | 12,81 | 0,62 | 0,71 | 4,35 | 1,1 | 0,41 | 0,56 |  |
| 001-018 | B-018 | B-019 | 17 | 735,514 | 735,330 | 734,121 | 734,079 | 1,393 | 1,251 | 200 | 0,0025 | 0 | 0 | 7,63 | 12,84 | 0,62 | 0,71 | 4,35 | 1,1 | 0,41 | 0,56 |  |
| 001-019 | B-019 | B-020 | 25 | 735,330 | 735,370 | 734,079 | 734,018 | 1,251 | 1,352 | 200 | 0,0024 | 0 | 0 | 7,66 | 12,88 | 0,62 | 0,70 | 4,36 | 1,1 | 0,42 | 0,57 |  |
| 001-020 | B-020 | FIM | 14 | 735,370 | 735,141 | 733,082 | 733,029 | 2,288 | 2,112 | 200 | 0,0038 | 0 | 0 | 8,52 | 14,34 | 0,75 | 0,85 | 4,27 | 1,6 | 0,39 | 0,53 |  |

Extensão total da rede: 6.473 metros.

### Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 014-001 | C-071 | C-072 | 49 | 738,547 | 738,414 | 737,497 | 737,252 | 1,050 | 1,162 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,08 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 014-002 | C-072 | C-073 | 48 | 738,414 | 737,462 | 736,938 | 736,098 | 1,476 | 1,364 | 150 | 0,0175 | 0 | 0 | 0,10 | 0,16 | 0,80 | 0,80 | 2,30 | 2,6 | 0,16 | 0,16 |  |
| 014-003 | C-073 | C-074 | 38 | 737,462 | 737,773 | 736,098 | 735,908 | 1,364 | 1,865 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,14 | 0,23 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 014-004 | C-074 | C-055 | 62 | 737,773 | 738,277 | 735,908 | 735,598 | 1,865 | 2,679 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,20 | 0,33 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 013-001 | C-065 | C-066 | 47 | 738,096 | 738,355 | 737,046 | 736,811 | 1,050 | 1,544 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,08 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 013-002 | C-066 | C-067 | 53 | 738,355 | 736,757 | 736,811 | 735,707 | 1,544 | 1,050 | 150 | 0,0208 | 0 | 0 | 0,10 | 0,17 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 3,0 | 0,16 | 0,16 |  |
| 013-003 | C-067 | C-068 | 50 | 736,757 | 734,353 | 735,707 | 733,303 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0481 | 0 | 0 | 0,15 | 0,25 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,7 | 0,13 | 0,13 |  |
| 013-004 | C-068 | C-051 | 48 | 734,353 | 733,398 | 733,303 | 732,570 | 1,050 | 0,828 | 150 | 0,0153 | 0 | 0 | 0,20 | 0,33 | 0,77 | 0,77 | 2,34 | 2,4 | 0,17 | 0,17 |  |
| 012-001 | C-059 | C-060 | 44 | 738,579 | 734,306 | 737,107 | 732,834 | 1,472 | 1,472 | 150 | 0,0971 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 1,47 | 1,47 | 1,90 | 9,9 | 0,11 | 0,11 |  |
| 012-002 | C-060 | C-061 | 41 | 734,306 | 733,247 | 732,834 | 732,747 | 1,472 | 0,500 | 150 | 0,0021 | 0 | 0 | 0,09 | 0,14 | 0,38 | 0,38 | 2,90 | 0,5 | 0,27 | 0,27 |  |
| 012-003 | C-061 | C-062 | 45 | 733,247 | 734,122 | 732,747 | 732,629 | 0,500 | 1,493 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,13 | 0,22 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 012-004 | C-062 | C-063 | 17 | 734,122 | 733,017 | 732,629 | 732,584 | 1,493 | 0,433 | 150 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,15 | 0,25 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 012-005 | C-063 | C-064 | 17 | 733,017 | 733,820 | 732,584 | 732,539 | 0,433 | 1,281 | 150 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,16 | 0,28 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 012-006 | C-064 | C-007 | 30 | 733,820 | 734,140 | 732,539 | 732,460 | 1,281 | 1,680 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,19 | 0,33 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 0,6 | 0,26 | 0,26 |  |
| 011-001 | C-058 | C-054 | 17 | 750,343 | 746,099 | 749,293 | 745,049 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2497 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 2,04 | 2,04 | 1,71 | 20,6 | 0,09 | 0,09 |  |
| 010-001 | C-053 | C-054 | 61 | 747,134 | 746,099 | 746,084 | 745,049 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0170 | 0 | 0 | 0,06 | 0,10 | 0,80 | 0,80 | 2,31 | 2,6 | 0,16 | 0,16 |  |
| 010-002 | C-054 | C-055 | 41 | 746,099 | 738,277 | 744,748 | 736,926 | 1,351 | 1,351 | 150 | 0,1908 | 0 | 0 | 0,12 | 0,20 | 1,86 | 1,86 | 1,76 | 16,7 | 0,09 | 0,09 |  |
| 010-003 | C-055 | C-056 | 56 | 738,277 | 737,699 | 735,598 | 735,318 | 2,679 | 2,381 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,37 | 0,63 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 010-004 | C-056 | C-057 | 60 | 737,699 | 736,613 | 735,318 | 735,018 | 2,381 | 1,595 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,43 | 0,73 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 010-005 | C-057 | C-049 | 63 | 736,613 | 734,449 | 734,883 | 733,238 | 1,730 | 1,211 | 150 | 0,0261 | 0 | 0 | 0,50 | 0,83 | 0,93 | 0,93 | 2,20 | 3,6 | 0,15 | 0,15 |  |
| 009-001 | C-045 | C-046 | 44 | 746,704 | 744,408 | 745,654 | 743,358 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0522 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 1,18 | 1,18 | 2,04 | 6,1 | 0,12 | 0,12 |  |
| 009-002 | C-046 | C-047 | 47 | 744,408 | 736,844 | 742,431 | 734,867 | 1,977 | 1,977 | 150 | 0,1609 | 0 | 0 | 0,09 | 0,15 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 14,7 | 0,1 | 0,1 |  |
| 009-003 | C-047 | C-048 | 18 | 736,844 | 735,007 | 734,867 | 733,957 | 1,977 | 1,050 | 150 | 0,0506 | 0 | 0 | 0,11 | 0,18 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,0 | 0,13 | 0,13 |  |
| 009-004 | C-048 | C-049 | 20 | 735,007 | 734,449 | 733,957 | 733,399 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0279 | 0 | 0 | 0,13 | 0,22 | 0,95 | 0,95 | 2,18 | 3,8 | 0,15 | 0,15 |  |
| 009-005 | C-049 | C-050 | 64 | 734,449 | 734,908 | 733,238 | 732,918 | 1,211 | 1,990 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,69 | 1,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 009-006 | C-050 | C-051 | 34 | 734,908 | 733,398 | 732,918 | 732,570 | 1,990 | 0,828 | 150 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,73 | 1,22 | 0,67 | 0,67 | 2,44 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 009-007 | C-051 | C-052 | 34 | 733,398 | 733,560 | 732,570 | 732,480 | 0,828 | 1,080 | 150 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,96 | 1,61 | 0,41 | 0,42 | 2,87 | 0,6 | 0,26 | 0,27 |  |
| 009-008 | C-052 | C-009 | 14 | 733,560 | 733,380 | 732,480 | 732,330 | 1,080 | 1,050 | 150 | 0,0107 | 0 | 0 | 0,97 | 1,63 | 0,68 | 0,69 | 2,47 | 1,8 | 0,18 | 0,19 |  |
| 008-001 | C-039 | C-040 | 68 | 739,756 | 737,729 | 738,627 | 736,576 | 1,129 | 1,153 | 150 | 0,0302 | 0 | 0 | 0,07 | 0,11 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 008-002 | C-040 | C-041 | 57 | 737,729 | 735,982 | 736,576 | 734,908 | 1,153 | 1,074 | 150 | 0,0293 | 0 | 0 | 0,13 | 0,21 | 0,96 | 0,96 | 2,17 | 3,9 | 0,14 | 0,14 |  |
| 008-003 | C-041 | C-042 | 52 | 735,982 | 734,026 | 734,908 | 732,976 | 1,074 | 1,050 | 150 | 0,0372 | 0 | 0 | 0,18 | 0,30 | 1,05 | 1,05 | 2,12 | 4,7 | 0,14 | 0,14 |  |
| 008-004 | C-042 | C-043 | 58 | 734,026 | 732,665 | 732,900 | 731,539 | 1,126 | 1,126 | 150 | 0,0235 | 0 | 0 | 0,24 | 0,40 | 0,89 | 0,89 | 2,23 | 3,3 | 0,15 | 0,15 |  |
| 008-005 | C-043 | C-044 | 55 | 732,665 | 733,012 | 731,539 | 731,264 | 1,126 | 1,748 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,29 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 008-006 | C-044 | C-011 | 55 | 733,012 | 733,290 | 731,264 | 730,989 | 1,748 | 2,301 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,35 | 0,58 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 007-001 | C-037 | C-038 | 49 | 733,199 | 732,551 | 732,149 | 731,501 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0132 | 0 | 0 | 0,05 | 0,08 | 0,73 | 0,73 | 2,37 | 2,1 | 0,17 | 0,17 |  |
| 007-002 | C-038 | C-012 | 56 | 732,551 | 732,349 | 731,439 | 731,159 | 1,112 | 1,190 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,11 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 006-001 | C-034 | C-035 | 70 | 735,269 | 733,964 | 734,174 | 732,869 | 1,095 | 1,095 | 150 | 0,0186 | 0 | 0 | 0,07 | 0,12 | 0,82 | 0,82 | 2,28 | 2,8 | 0,16 | 0,16 |  |
| 006-002 | C-035 | C-036 | 48 | 733,964 | 733,787 | 732,801 | 732,561 | 1,163 | 1,226 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,20 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 006-003 | C-036 | C-026 | 16 | 733,787 | 734,128 | 732,561 | 732,481 | 1,226 | 1,647 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,13 | 0,23 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-001 | C-032 | C-033 | 39 | 733,828 | 733,496 | 732,778 | 732,446 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0085 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,62 | 0,62 | 2,49 | 1,5 | 0,19 | 0,19 |  |
| 005-002 | C-033 | C-030 | 36 | 733,496 | 732,982 | 732,446 | 731,932 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0143 | 0 | 0 | 0,08 | 0,13 | 0,75 | 0,75 | 2,35 | 2,2 | 0,17 | 0,17 |  |
| 004-001 | C-024 | C-025 | 24 | 737,153 | 735,806 | 736,103 | 734,756 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0561 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,5 | 0,12 | 0,12 |  |
| 004-002 | C-025 | C-026 | 19 | 735,806 | 734,128 | 734,756 | 733,078 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0883 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 1,42 | 1,42 | 1,92 | 9,2 | 0,11 | 0,11 |  |
| 004-003 | C-026 | C-027 | 22 | 734,128 | 733,888 | 732,481 | 732,371 | 1,647 | 1,517 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,20 | 0,34 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-004 | C-027 | C-028 | 56 | 733,888 | 733,912 | 732,371 | 732,091 | 1,517 | 1,821 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,26 | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-005 | C-028 | C-029 | 43 | 733,912 | 733,560 | 732,091 | 731,876 | 1,821 | 1,684 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,30 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-006 | C-029 | C-030 | 36 | 733,560 | 732,982 | 731,876 | 731,696 | 1,684 | 1,286 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,34 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-007 | C-030 | C-031 | 27 | 732,982 | 732,662 | 731,696 | 731,561 | 1,286 | 1,101 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,44 | 0,73 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-008 | C-031 | C-013 | 26 | 732,662 | 731,794 | 731,561 | 730,744 | 1,101 | 1,050 | 150 | 0,0314 | 0 | 0 | 0,46 | 0,78 | 0,99 | 0,99 | 2,16 | 4,1 | 0,14 | 0,14 |  |
| 003-001 | C-020 | C-021 | 26 | 742,483 | 741,818 | 741,365 | 740,674 | 1,118 | 1,144 | 150 | 0,0266 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,93 | 0,93 | 2,20 | 3,6 | 0,15 | 0,15 |  |
| 003-002 | C-021 | C-022 | 27 | 741,818 | 741,285 | 740,674 | 740,209 | 1,144 | 1,076 | 150 | 0,0172 | 0 | 0 | 0,05 | 0,09 | 0,80 | 0,80 | 2,30 | 2,6 | 0,16 | 0,16 |  |
| 003-003 | C-022 | C-015 | 22 | 741,285 | 740,700 | 740,209 | 739,650 | 1,076 | 1,050 | 150 | 0,0254 | 0 | 0 | 0,08 | 0,13 | 0,92 | 0,92 | 2,21 | 3,5 | 0,15 | 0,15 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) | (%) | (%) |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 002-001 | C-014 | C-015 | 40 | 746,810 | 740,700 | 745,066 | 739,005 | 1,744 | 1,695 | 150 | 0,1515 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 1,71 | 1,71 | 1,81 | 14,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| 002-002 | C-015 | C-016 | 11 | 740,700 | 739,980 | 739,005 | 738,950 | 1,695 | 1,030 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,13 | 0,21 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-003 | C-016 | C-017 | 54 | 739,980 | 738,010 | 738,950 | 737,050 | 1,030 | 0,960 | 150 | 0,0352 | 0 | 0 | 0,18 | 0,30 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,5 | 0,14 | 0,14 |  |
| 002-004 | C-017 | C-018 | 2 | 738,010 | 738,000 | 737,050 | 736,480 | 0,960 | 1,520 | 150 | 0,2850 | 0 | 0 | 0,18 | 0,31 | 2,14 | 2,14 | 1,68 | 22,8 | 0,08 | 0,08 |  |
| 002-005 | C-018 | C-019 | 30 | 738,000 | 734,990 | 736,480 | 733,990 | 1,520 | 1,000 | 150 | 0,0830 | 0 | 0 | 0,21 | 0,36 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,8 | 0,11 | 0,11 |  |
| 002-006 | C-019 | C-005 | 49 | 734,990 | 734,620 | 733,990 | 733,500 | 1,000 | 1,120 | 150 | 0,0100 | 0 | 0 | 0,26 | 0,44 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 001-001 | C-001 | C-002 | 63 | 740,774 | 739,600 | 739,724 | 738,550 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0186 | 8,52 | 14,35 | 8,58 | 14,46 | 1,36 | 1,55 | 3,69 | 5,8 | 0,39 | 0,52 |  |
| 001-002 | C-002 | C-003 | 54 | 739,600 | 736,100 | 738,080 | 735,050 | 1,520 | 1,050 | 150 | 0,0561 | 0 | 0 | 8,64 | 14,55 | 2,02 | 2,34 | 3,31 | 14,0 | 0,29 | 0,38 |  |
| 001-003 | C-003 | C-004 | 63 | 736,100 | 735,040 | 735,050 | 734,000 | 1,050 | 1,040 | 150 | 0,0167 | 0 | 0 | 8,70 | 14,65 | 1,31 | 1,50 | 3,73 | 5,4 | 0,4 | 0,54 |  |
| 001-004 | C-004 | C-005 | 74 | 735,040 | 734,620 | 734,000 | 733,500 | 1,040 | 1,120 | 150 | 0,0068 | 0 | 0 | 8,78 | 14,78 | 0,94 | 1,04 | 4,00 | 2,6 | 0,52 | 0,75 |  |
| 001-005 | C-005 | C-006 | 26 | 734,620 | 734,440 | 733,500 | 733,330 | 1,120 | 1,110 | 200 | 0,0065 | 0 | 0 | 9,06 | 15,26 | 0,93 | 1,06 | 4,11 | 2,5 | 0,35 | 0,47 |  |
| 001-006 | C-006 | C-007 | 59 | 734,440 | 734,140 | 733,330 | 732,460 | 1,110 | 1,680 | 200 | 0,0148 | 0 | 0 | 9,12 | 15,36 | 1,24 | 1,44 | 3,79 | 4,8 | 0,28 | 0,37 |  |
| 001-007 | C-007 | C-008 | 78 | 734,140 | 733,800 | 732,460 | 732,020 | 1,680 | 1,780 | 200 | 0,0056 | 0 | 0 | 9,40 | 15,82 | 0,89 | 1,02 | 4,19 | 2,3 | 0,37 | 0,5 |  |
| 001-008 | C-008 | C-009 | 62 | 733,800 | 733,380 | 732,020 | 731,650 | 1,780 | 1,730 | 200 | 0,0060 | 0 | 0 | 9,46 | 15,92 | 0,91 | 1,04 | 4,18 | 2,4 | 0,37 | 0,49 |  |
| 001-009 | C-009 | C-010 | 53 | 733,380 | 733,620 | 731,650 | 731,400 | 1,730 | 2,220 | 200 | 0,0047 | 0 | 0 | 10,48 | 17,64 | 0,85 | 0,98 | 4,35 | 2,1 | 0,41 | 0,56 |  |
| 001-010 | C-010 | C-011 | 60 | 733,620 | 733,290 | 731,400 | 731,000 | 2,220 | 2,290 | 200 | 0,0067 | 0 | 0 | 10,54 | 17,74 | 0,97 | 1,11 | 4,22 | 2,7 | 0,38 | 0,51 |  |
| 001-011 | C-011 | C-012 | 47 | 733,290 | 732,349 | 730,910 | 730,724 | 2,380 | 1,625 | 200 | 0,0040 | 0 | 0 | 10,94 | 18,40 | 0,81 | 0,92 | 4,44 | 1,8 | 0,44 | 0,61 |  |
| 001-012 | C-012 | C-013 | 15 | 732,349 | 731,794 | 730,724 | 730,663 | 1,625 | 1,131 | 200 | 0,0041 | 0 | 0 | 11,06 | 18,61 | 0,82 | 0,93 | 4,44 | 1,9 | 0,44 | 0,61 |  |
| 001-013 | C-013 | FIM | 5 | 731,794 | 732,000 | 730,613 | 730,603 | 1,181 | 1,397 | 250 | 0,0020 | 0 | 0 | 11,53 | 19,39 | 0,63 | 0,72 | 4,80 | 1,1 | 0,4 | 0,54 |  |

Extensão total da rede: 2.994 metros.

## Estações Elevatórias de Esgoto Bruto

### Elevatória de Esgoto Bruto B

### Elevatória de Esgoto Bruto C

Apresentamos abaixo quadro com as características físicas das elevatórias do sistema de Irupi.

| BACIA | VAZÃ0 RECALQUE (l/s) | ALTURA MANOMETR (mca) | ALTURA UTIL POÇO (m) | Ø POÇO SUCÇÃO (m) | DIÂMETRO BARRILETE (mm) | DIÃMETRO RECALQUE (mm) | EXTENSÃO RECALQUE (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 19,03 | 12,82 | 0,50 | 2,00 | 150 | 150 | 345,12 |
| C | 24,91 | 7,06 | 0,85 | 3,00 | 150 | 200 | 280 |

## Estação de Tratamento de Esgoto

O sistema de tratamento terá capacidade que atenda a vazão media de final de plano, 12 l/s. Serão duas unidades de tratamento com capacidade de tratamento de 6 l/s cada.

### Desempenho Operacional

O desempenho operacional esperado, bem como a massa orgânica diariamente removida na ETE UASB + BF + DS estão apresentados nas tabelas a seguir:

Eficiências de SS, DBO5 e DQO do UASB e do BF.

| Parâmetro | UASB | BF | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| SS | 68% | 71% | 90% |
| DBO5 | 68% | 70% | 90% |
| DQO | 67% | 70% | 90% |

### Parâmetros de Entrada

| Vazão mínima horária | 6,00 l/s |
| --- | --- |
| Vazão média afluente | 12,00 l/s |
| Vazão máxima horária | 21,60 l/s |
| DQO | 600 mgO2/l |
| DBO5 | 300 mgO2/l |
| SST | 300 mg/l |
| N-NH4 | 60 mg/L N |
| Ptotal | 10 mg/L |
| Coliformes | 1 x 109 NPM/100ml |
| Tempo de detenção hidráulica () | 8,0 h |

#### Concentração de SS, DQO e DBO5 nos efluentes

| No UASB: | Eficiência |  | Efluente do UASB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | 67 % |  | 198,00 |  | (mgO2/l) |  |
| DBO | 68 % |  | 96,00 |  | (mgO2/l) |  |
| SS | 68 % |  | 96,00 |  | (mg/l) |  |
| No Biofiltro: | Eficiência |  | Efluente do BF |  |  |  |
| DQO | 70 % |  | 59,40 |  | (mgO2/l) |  |
| DBO | 70 % |  | 28,80 |  | (mgO2/l) |  |
| SS | 71 % |  | 27,84 |  | (mg/l) |  |

#### Remoção Diária de Massa de DQO, DBO5 e SS

| No UASB:. DQOrem; 402; (mgO2/l); 416,80; Kg DQO/d. DBOrem; 204; (mgO2/l); 211,50; Kg DBO/d. SSrem; 204; (mg/l); 211,50; Kg SS/d. No Biofiltro:. DQOrem; 139; (mgO2/l); 144,10; Kg DQO/d. DBOrem; 67; (mgO2/l); 69,50; Kg DBO/d. SSrem; 68; (mg/l); 70,50; Kg SS/d. |  |  |
| --- | --- | --- |

### Tratamento Preliminar

#### Medidor Parshall

| w | 6” |
| --- | --- |
| n | 1,580 |
|  | 0,381 |

#### Gradeamento

As grades são dimensionadas para velocidade do efluente líquido através das barras de 0,60 m/s.

Abertura (a) 		15 mm

Espessura (t)	9,5 mm

Inclinação 		45°

Altura da lâmina líquida (H) medida a 2/3 da seção convergente

| Hmin | 0,072 | m |
| --- | --- | --- |
| Hmed | 0,112 | m |
| Hmax | 0,163 | m |

Rebaixo (Z) do medidor Parshall, em relação à soleira do vertedor da caixa de areia:

Rebaixo Z adotado 0,035 m

Altura (h) da lâmina d'água antes de rebaixo

| hmín= | 0,037 | m |
| --- | --- | --- |
| hméd= | 0,077 | m |
| hmáx= | 0,128 | m |

Eficiência (E)

Área útil (Au)

Area total (At), considerando o escoamento à montante da grade

Largura do canal de gradeamento

Largura b adotada 0,35m

Verificação das Velocidades (V)

| Q (m³/s) | h=H-Z (m) | At=b x h | Au=At x E | V=Q/Au | V0=Q/At | Verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00600 | 0,037 | 0,013 | 0,008 | 0,750 | 0,462 | OK |
| 0,01200 | 0,077 | 0,027 | 0,016 | 0,750 | 0,444 | OK |
| 0,02160 | 0,128 | 0,045 | 0,027 | 0,800 | 0,480 | OK |

Obs.: As velocidades situam-se no intervalo entre 0,40 e 1,20 m/s.

#### Caixa de Areia

Largura da caixa de areia (b)

As velocidades na caixa de areia devem situar-se entre 0,15 e 0,30 m/s. Velocidade adotada 0,30 m/s.

Largura (b) adotada 0,50m

Comprimento (L)

Verificação da taxa de escoamento

Profundidade do deposito de areia

Taxa de areia 	(T)			28,9 l/1000m3

Período de limpeza (t)	15 dias

Volume de areia

Profundidade da caixa

Profundidade da caixa adotada 		0,30m

#### Caixa de Gordura

Volume da caixa

Adotando-se tempo de detenção (t) = 10 minutos, tendo em vista que a temperatura do líquido se encontra acima de 25°C.

Área da caixa

Considerando que a velocidade de ascensão das menores partículas é de 4mm/s, a taxa de aplicação (I) será 14,4m³/m²h.

Dimensões adotadas

Comprimento adotado (B)		3,30 m

Largura adotada (L)			3,00 m

Profundidade útil (H)

### Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo

Volume do reator

onde:		V 	= volume do reator (m³)

Qméd = vazão de esgoto média em final de plano (m³/h)

	= tempo de detenção (h)

Área do reator

onde:		H = altura útil do reator UASB = 5,50 m

, sendo duas unidades com 31,42 m² cada

### Filtro Biológico Aerado Submerso Nitrificante

Volume do biofiltro

onde:

CvDBO5 = carga orgânica de dimensionamento = 4,00 kg DBO5/m³.dia

CdDBO5 = carga media diária DBO5 sobre o biofiltro = Qmed x S0

Altura do leito filtrante:

H = 2,50 m

Superfície total do BF:

, sendo duas unidades com 15,55 m² cada

### Decantador Secundário

Taxa de Aplicação:

T = 100,00 m³/m².h

Superfície total do Decantador:

S3=QmedT

S3=10,37m2, sendo duas unidades de 5,18m² cada

### Subprodutos do tratamento

#### Produção diária de lodo

No biofiltro

Coeficiente de produção de lodo no biofiltro

Yobs ar = 0,75 kgST/kg.DQOaplic

Mlodo.biofiltro =  52,13 kg de ST/d	(Retorna para o UASB)

Considerando-se 75% de sólidos voláteis, tem-se:

Mlodo-volatil = 52,13 kg ST/d x 75% = 39,10 kg SV/d

No reator anaeróbio

- Produção devido ao tratamento de esgoto

Coeficiente de produção de lodo no reator

Yobs an =  0,15 kg ST/kg.DQOrem

Mlodo.UASB = Yobs an x DQOrem = 62,52 kg ST/d

- Produção total, incluindo o lodo secundário retornado ao reator UASB, considerando 20% de redução do lodo volátil

Mlodo.total = Mlodo.UASB + (Mlodo.biofiltro – 0,20 x Mlodo-volatil)

Mlodo.total = 106,83 kg ST/d (base seca)

#### Leito de secagem

Volume do Lodo Líquido

onde:

Densidade do lodo (ρ) = 1030 kg/m³

Concentração do Lodo (C) = 5%

Volume do lodo liquido (Vlodo) = 2,08 m³/d = 62,299 m³/mês

Volume de Lodo Seco

C seco = 25% (teor de sólido no lodo)

Freqüência de descarte = 30 dias

Volume do lodo seco (Vlodo-seco) = 0,42m³/d = 12,46 m³/mês

Dimensões do leito de secagem

Área = 41,53 m²

Altura útil = 0,30 m

Dimensões adotadas = 5,0 x 5,0 m

Número de células de secagem = 2 unidades

### Estação elevatória recirculação

# Plano de operação, manutenção, contingência e emergência

A seguir será apresentado o PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA, que descreve os principais procedimentos operacionais do sistema de esgotamento sanitário para a Sede do município de Irupi.

## Estação Elevatória De Esgoto Bruto

As unidades que fazem o bombeamento de esgoto bruto são denominadas estações elevatórias e exigem manutenção permanente e cuidadosa.

Quando as profundidades das tubulações tornam-se demasiadamente elevadas, devido à baixa declividade do terreno ou devido à necessidade de se transpor uma elevação, torna-se necessário bombear os esgotos para um nível mais elevado. A partir desse ponto, os esgotos podem voltar a fluir por gravidade.

### Operação e Manutenção

A seguir relacionam-se algumas rotinas de operação/manutenção:

- Verificar diariamente o funcionamento do sistema. Caso haja alguma anormalidade, providenciar os devidos reparos;

- Limpar diariamente a caixa de areia e a grade de retenção de material sólido. O material retido e a areia depositada, deverão ser recolhidos e acondicionados em recipientes apropriado, preferencialmente com tampa (bombonas), e transportados para desidratação nos leitos de secagem localizados na estação de tratamento esgotos do município. Após a secagem deverão ser descartados juntamente com o lodo seco da estação;

- Alternar a utilização das bombas, no caso da reserva, para não deixar equipamentos parados por longos períodos. Verificar mensalmente o funcionamento dos equipamentos eletromecânicos onde serão feitas medições de Amperagem, Voltagem e Fator de Potência;

- Executar regularmente a manutenção dos equipamentos, tais como, lubrificação de engrenagens, substituição de peças desgastadas, etc.;

- Limpar periodicamente toda a área das elevatórias.

Para que problemas maiores e de difícil solução sejam evitados, recomenda-se observar atentamente o comportamento dos equipamentos e suas variações de funcionamento.

Entre as ocorrências que podem trazer problemas ao funcionamento das elevatórias, as mais comuns e de maior gravidade são:

- Falta de energia elétrica: A falta de fornecimento elétrico é um problema esporádico.

- Efeito da “Idade em Uso” da Bomba: Com o decorrer do tempo, o desgaste normal e a deficiência na conservação da bomba alteram suas curvas características. O desgaste dos anéis separadores, gaxetas e mancais aumentam as fugas internas do líquido, o que torna o rendimento ainda menor. Para um mesmo valor de vazão, vê-se que a bomba usada fornece um menor valor de altura manométrica e tem um rendimento menor, necessitando, por outro lado, de uma potência maior. Em vista disso, não se devem empregar para uma bomba, já em uso há longo tempo, as curvas características fornecidas pelo fabricante sem se certificar do estado de conservação da bomba. Devem-se adotar valores com correções. Recomenda-se, a cada 2 anos, redesenhar as curvas características das bombas para verificação se houve alteração com o passar do tempo e efetuar os ajustes adequados para que as bombas funcionem sempre próximas do rendimento ideal.

- Efeito de Materiais em Suspensão no Líquido: Quando o esgoto traz, em suspensão, sólidos ou outros elementos pastosos, a mistura se comporta como um novo líquido, de maior densidade e maior viscosidade. Faz-se necessário, portanto, um rigoroso controle do sistema de gradeamento no intuito de impedir que o acúmulo de matéria sólida venha a alterar substancialmente as características do esgoto, diminuindo a vida útil das bombas.

#### Recomendação Eletromecânica do Quadro de Comando

No quadro de comando estão a proteção, a automação, o comando, o controle e a sinalizações para o perfeito funcionamento dos conjuntos motor-bombas, principais equipamentos de uma Estação Elevatória de Esgotos (EEE). Como este manual é para a operação/manutenção, vamos nos ater somente ao controle comando, sinalização, medição e parte da automação.

##### Controle

Para o controle operacional há, no painel do quadro de comando, a chave Manual/Automático, que, como o próprio nome diz, é uma chave que controla o acionamento manual, no qual o sistema obedece ao comando do operador (ligar e desligar os conjuntos moto bombas e/ou aeradores), e o automático, no qual o operador deixa de determinar as ações dos equipamentos, que passam a operar automaticamente.

##### Comando

Botão de emergência: Comando acionado pelo operador quando em situação de risco/emergência (exemplo: caso de choque elétrico, curto-circuito, etc.). Geralmente é do tipo “soco”, onde o operador bate no botão com a mão, desligando toda a operação.

Em casos de inexistência deste botão em quadro de comando, o operador deve desligar o disjuntor geral no padrão CELG.

O botão Liga (geralmente na cor verde) e o botão Desliga (geralmente na cor vermelha) somente operam com o sistema no modo manual.

Botão Reset (geralmente na cor vermelha): Usado para reiniciar o sistema, o que possibilita retirar possíveis sinalizações de defeitos. O conjunto moto-bomba somente volta operar depois de sanados os defeitos e comandado os botões de “Reset”. Algumas panes são sanadas simplesmente ao operar esta botoeira.

##### Sinalizações

Geralmente os sinalizadores são lâmpadas Piloto de cor verde, para indicar que a operação esta sendo executada com êxito (por exemplo, bomba ligada), e de cor vermelha, para indicar alguma falha. O operador deverá ficar atento às sinalizações.

##### Medição

No quadro de comando existem vários outros instrumentos como: alarme e sinalização de defeitos, sinalização de operação, indicador de corrente (amperímetro), indicador de tensão (voltímetro), relés auxiliares, controle de rotação do motor (inversor), Soft-starter ( controlador de corrente de partida).

##### Automação de EEEB

A automação é responsável pelo correto acionamento dos conjuntos moto-bombas e as utilizadas são por bóias de nível.Localizadas em zona calma, afastadas da turbulência dos esgotos, podem ser instaladas duas ou mais bóias, uma para comandar o desligamento do sistema (nível mínimo) e outra para comandar o acionamento (nível máximo).

#### Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

A possível presença de organismos patogênicos ressalta a importância de ações de segurança que visem à proteção dos trabalhadores.Na realização de todas as tarefas operacionais é necessária, minimamente, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: uniformes adequados,luvas, botas de borracha, capacete, etc. Deve-se evitar o contato direto do operador com o material retirado do esgoto.

A realização de todas as tarefas operacionais é necessária, minimamente, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: uniformes adequados, luvas, botas de borracha, capacete, etc. Deve-se evitar o contato direto do operador com o material retirado do esgoto

O uso dos EPI é fundamental para a segurança e para proteção da saúde dos trabalhadores envolvidos na operação e manutenção dos sistemas. Além do uso dos equipamentos também são necessárias outras ações para a segurança do operador, como a vacinação contra doenças transmitidas pelo contato com o esgoto (tétano, hepatite A e difteria); limpeza e esterilização das mãos e das ferramentas utilizadas após atividades operacionais.

### Contingência e Emergência

O plano de emergência e contingência se concentrará principalmente nos incidentes de maior probabilidade, com definição de ações gerais para amenizar suas conseqüências, como o extravasamento do esgoto. As principais ações nos sistemas elevatórios são apresentadas na Tabela 15.

Tabela 15 - Ações de contingência nas elevatórias

| PROBLEMA | CAUSAS | AÇÕES ESPERADAS |
| --- | --- | --- |
| Extravasamento de estações elevatórias | Ações de vandalismo; Danificação de equipamentos eletromecânicos ou estruturais; Interrupção do fornecimento de energia elétrica; | Comunicar ato de vandalismo a polícia local; Reparar as instalações danificadas com urgência; Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades elevatórias; Instalar equipamento reservar; Comunicar a EDP a interrupção de energia; Acionar gerador alternativo de reserva. Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com objetivo de evitar a contaminação do solo e da água. |

## Estação De Tratamento De Esgotos

O projeto de tratabilidade dos efluentes de esgoto foi desenvolvido para atender uma população final de 6.862 habitantes, vazão de 12,00 l/s, o que deverá ocorrer até o ano 2031.

### Operação e Manutenção

A operação da ETE requer cuidados básicos com o objetivo de evitar problemas para as unidades de tratamento e para a equipe de trabalho.

#### Recomendações Gerais

- Identificar com placa a entrada da estação;

- Manter na ETE o manual de operação atualizado e o livro de ocorrências e paralisações das unidades;

- Os funcionários da ETE devem ter o cartão de vacinação em dia, contra tétano, hepatite A;

- Fazer uso rigoroso de EPI’s –máscaras, luvas, botas, com o objetivo de minimizar a possibilidade de contaminação e de forma a garantir boa qualidade de trabalho;

- Deixar a área interna da ETE sempre limpa, realizar manutenção da cerca do entorno, manter as canaletas de drenagem desobstruídas, podar a cerca viva, sinalizar os acessos, manter a casa de operação, os equipamentos de laboratório e as instalações sanitárias em perfeito estado de conservação;

- Limpar e proteger as vias de acesso ao corpo receptor e do emissário;

- Realizar as análises físico-químicas e bacteriológicas do afluente, efluente;

- Medir a vazão de entrada e saída durante o tratamento. O operador deverá fazer leituras horários/diárias e anotar os valores no Controle Operacional da estação.

#### Tratamento Preliminar

As principais atividades de operação/manutenção previstas são:

- Inspecionar o sistema da grade de retenção e desarenador diariamente;

- Evitar o aumento de perda de carga pelo acúmulo de sólidos flutuantes no canal;

- Observar se o rastelo está funcionando adequadamente, sem empenos;

- Verificar se não existe nenhuma obstrução na garganta da Calha Parshall, para que não ocorram erros de leitura da vazão. Registrar a vazão de hora em hora;

- Limpar diariamente a caixa de areia e a grade de retenção de material sólidos, recolhendo o material retido e a areia depositada e acondicionando-os em recipientes que garantam total vedação e impeçam vazamentos (bombonas ou tambores), e transportá-los para desidratação nos leitos de secagem localizados na estação de tratamento esgotos do município. Após a secagem deverão ser descartados juntamente com o lodo seco da estação.

- Coletar, quinzenalmente, amostras do material retirado para saber a concentração dos sólidos totais, fixos e suspensos;

- Caso seja necessário interromper a operação do tratamento preliminar o esgoto poderá desviado diretamente a elevatória ou baypass para o efluente final.

- Manter limpos os locais em volta do tratamento preliminar.

Na Tabela 16 foram listados os problemas que podem ocorrer no tratamento preliminar das estações de tratamento de esgotos, com ações preventivas e soluções.

A avaliação de desempenho do gradeamento será obtida correlacionando-se a quantidade de material removido por dia (m³/d) com o volume diário de esgotos afluente à grade. Ao final do mês, far-se-á a totalização, através do somatório dos valores diários levantados. Caso se deseje avaliar a eficiência da unidade, poderão ser feitas análises à montante e à jusante da grade. Deverão ser coletadas periodicamente amostras na caçamba do material gradeado.

Tabela 16 - Problemas e soluções nas unidades de preliminares

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Maus odores | - Esgoto séptico; | - Verificar se não está havendo retenção do esgoto no emissário de chegada;Desobstrução da tubulação; |
|  | - Acúmulo de sólidos na grade; | - Aumentar o número de limpezas por dia; |
|  | - Sujeira acumulada no canal de entrada; | - Escovar e jatear água sob pressão para limpar os canais; |
|  | - Esgoto industrial. | - Verificar lançamento de efluentes industriais que produzam maus odores. |
|  | - Sedimentação de material orgânico na caixa de areia; | - Aumentar a velocidade do fluxo na caixa de areia; |
|  | - Acumulo de gordura na caixa de gordura; | - Retirar a gordura acumulada e limpar paredes e fundo; |
|  | - Material caído chão. | - Limpeza do local. |
| Aumento repentino da massa de areia retida | - Descarga de águas pluviais na rede; | - Pesquisar e desfazer ligação de águas pluviais clandestinas lançadas na rede coletora; |
| Excesso de moscas junto à grade | - Material gradeado caído na parte externa do canal das grades. | - Manter sempre limpa a área externa ao gradeamento. |
| Redução brusca nos sólidos grosseiros retidos na grade | - Avarias no sistema de coleta; Esgoto extravasando em poços de visita nas ruas. | - Efetuar manutenção corretiva no sistema de coleta e interceptação. |
| Excesso de sólidos retidos na grade | - Lançamento irregular de efluentes industriais; | - Vistoriar indústrias de acordo com sólidos retidos; Aumentar a frequência da limpeza; |
|  | - Avaria no sistema de coleta;. PV sem tampas. | - Vistoriar e corrigir sistema de coleta; Aumentar frequência de limpezas nos PVs. |

#### Reator Anaeróbio De Fluxo Ascendente – UASB

O Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB tem por objetivo reduzir a carga orgânica contida nos esgotos, transformando parte dela no lodo digerido, que será desidratado nos leitos de secagem, e parte em biogás, que será queimado nos queimadores de gás.

O bom desempenho de um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB no tratamento de esgotos domésticos requer o monitoramento apropriado e a manutenção das condições ambientais necessárias ao processo. Desde que sejam atendidas estas condições ambientais, que dizem respeito principalmente ao controle da temperatura, pH, alcalinidade, ácidos voláteis, nutrientes (Carbono, Nitrogênio, Fósforo, etc.), e às condições de projeto, inclusive com firme controle da vazão afluente, o processo de tratamento funciona praticamente sem operação.

No UASB ocorre um processo de tratamento biológico a partir da entrada do esgoto no reator pela parte inferior do mesmo, onde se forma o leito de lodo, bastante concentrado (4 a 10%) é material solido’’

O esgoto vai ascendendo no reator, passa pela manta de lodo (zona de crescimento bacteriano menos denso, com concentração usual de 1,5 a 3%) e na parte superior do reator ocorre a separação sólido/líquido/gás. O efluente líquido clarificado sai do reator em direção ao lançamento final, os sólidos retornam ao reator, criando uma zona propícia à sedimentação no topo do reator – e o gás gerado é liberado pelo dispositivo de separação projetado. Com isto, se obtém um longo tempo de permanência dos sólidos (biomassa) no reator, enquanto o tempo de detenção do líquido é bem inferior. Este tipo de processo chama-se processo de alta taxa.

Para que isto ocorra é fundamental garantir a existência de biomassa altamente ativa no reator, o que se consegue atendendo às condições ambientais necessárias, ou seja:

- Existência de nutrientes (Carbono, Nitrogênio, Fósforo, micronutrientes), normalmente existentes em equilíbrio no esgoto doméstico;

- Temperatura que garanta a taxa de crescimento específico da população microbiana, parte da qual é mesófila (30 a 35ºC) e parte termófila (50 a 55ºC). As temperaturas médias do esgoto afluente situam-se na faixa de 20-28ºC, dentro da faixa sub-ótima. Entretanto, é mais importante a manutenção de uma temperatura uniforme no reator, uma vez que o processo anaeróbio é muito sensível às bruscas mudanças de temperaturas;

- Controle do pH, alcalinidade e ácidos voláteis no reator: a faixa ideal de pH é de 6,8 a 7,4 para parte da população microbiana, de mais difícil sobrevivência e que produz a estabilização final da matéria orgânica, e de 5 a 6 para outra parte, a que produz a hidrólise e quebra dos ácidos de cadeia longa. Os valores mais próximos do pH neutro (6,8 a 7,2) devem ser buscados a fim de que a biomassa da segunda fase do processo não seja inibida, paralisando-o. O controle da alcalinidade e dos ácidos voláteis, como o ácido acético, por exemplo, está relacionado com a capacidade da alcalinidade em neutralizar os ácidos formados no processo e tamponar o pH na eventualidade de acumulação de ácidos voláteis. A concentração de ácido acético deve ser mantida abaixo de 1.000 mg/l.

A remoção prevista de DQO/DBO está em torno de 70% (projeto). Obtendo-se baixa concentração de sólidos suspensos no efluente, têm-se bons indicadores do funcionamento adequado do separador de fases e da inexistência de problemas com sobrecarga orgânica e toxidez, portanto, o controle periódico desses parâmetros também se faz necessário e qualquer anormalidade deve-se procurar identificar as possíveis fontes geradoras e eliminá-las.

Cada reator conta com 4 pontos de amostragem do manto de lodo, distribuídos ao longo do reator, sendo o primeiro localizado a 30 cm do fundo, e o último a 1,90 cm antes do decantador. As coletas são feitas manualmente, pelo operador do sistema, de hora em hora, durante 8h do dia.

8.2.1.3.1	Partida em Reatores UASB.

Durante a partida, ou seja, início da operação, deverão ser consideradas duas situações distintas: partida do reator utilizando-se inoculo e partida do reator sem inóculo.

8.2.1.3.1.1	Metodologia Adotada na Ausência de Inoculo

Quando não há disponibilidade de lodo anaeróbio (inoculo), a carga orgânica volumétrica (COV) inicial adotada deverá ser em torno de 0,2 a 0,5 kgDQO/m³.dia, e aumentada gradativamente todas as vezes que o sistema atingir eficiência de 65 a 70%. Durante esta fase, a vazão deverá ser mantida constante por “by-pass” do esgoto excedente. De acordo com Chenicharo (1997), a partida de reator sem inóculo pode demorar de 4 a 6 meses.

8.2.1.3.1.2	Metodologia Adotada na Presença de Inoculo

Quando o reator é inoculado, especialmente com lodo anaeróbio de alta qualidade, a partida terá por base não mais a COV, mas a carga orgânica biológica (COB), ou seja, kgDQO/kgSSV.dia. Estudos têm provado que os sólidos suspensos voláteis (SSV) podem ser considerados grosseiramente como microrganismos (pesquisadores encontraram boa correlação entre SSV e ácido desoxirribonucleico – DNA, que representa indiretamente os microrganismos). Já foi também demonstrado que grande parte dos SSV, em torno de 50%, são compostos solúveis, como polissacarídeos e outras substâncias semelhantes, mas mesmo assim o SSV é o parâmetro mais acessível na estimativa de microrganismos. A COB ideal para partida, capaz de permitir uma boa aclimatização da biomassa, determinada laboratorialmente, é de 0,12 kgDQO/kgSSV.dia.

Semelhantemente a COV, a COB só pode ser aumentada gradativamente quando a eficiência do sistema, tanto a remoção de DQO como de sólidos, atingirem valores acima de 65%. O valor da COB em esgotos domésticos pode atingir valores superiores a 2kgDQO/kgSSV.dia, respeitados os parâmetros hidráulicos recomendados, por exemplo, CH (carga hidráulica) no máximo 5 m³/m³.dia.

Pode-se adotar uma faixa de 4 a 7 % do volume do reator para calcular a quantidade de lodo a ser inoculado. A inoculação pode se dar tanto com o reator cheio ou vazio, embora seja preferível a inoculação com o reator vazio. A altura manométrica (Hm) pode diminuir as perdas de lodo durante o processo de sua transferência. Para essa segunda situação os procedimentos adotados foram os seguintes:

- Transferir o lodo de inóculo para o reator, cuidando para que o mesmo seja descarregado no fundo do reator. Evitar turbulências e contato excessivo com o ar;

- Deixar o lodo em repouso por um período aproximado de 12 a 24 horas, possibilitando a sua adaptação gradual à temperatura ambiente;

- Após o término do período de repouso, iniciar a alimentação do reator com esgotos, até que o mesmo atinja aproximadamente a metade de seu volume útil;

Deixar o reator sem alimentação por um período de 24 horas. Ao término deste período, e antes de iniciar uma próxima alimentação, coletar amostras do sobrenadante do reator e efetuar análises dos seguintes parâmetros: temperatura, pH, alcalinidade, ácidos voláteis e DQO. Caso estes parâmetros estejam dentro das faixas de valores aceitáveis, prosseguir o processo de alimentação. Valores aceitáveis: pH entre 6,8 e 7,4 e ácidos voláteis abaixo de 200 mg/l (como ácido acético);

- Continuar o processo de enchimento do reator, até que o mesmo atinja o seu volume total (nível das tulipas);

- Deixar o reator novamente sem alimentação por outro período de 24 horas. Ao término deste período, retirar novas amostras para serem analisadas e proceder como anteriormente;

Caso os parâmetros analisados estejam dentro das faixas estabelecidas, propiciar a alimentação contínua do reator, de acordo com a quantidade de inóculo utilizada e com a percentagem de vazão a ser aplicada;

- Proceder aumento gradual da vazão afluente, inicialmente a cada 15 dias, de acordo com a resposta do sistema. Este intervalo poderá ser ampliado ou reduzido dependendo dos resultados obtidos.

8.2.1.3.1.3	Operação do sistema

As principais atividades de operação dos UASB’s podem, portanto, ser resumidas da seguinte maneira:

- Divisão equitativa de vazões para os UASB’s;

- Inspecionar visualmente a tubulação de alimentação nas caixas de passagem e limpá-las, semanalmente e/ou sempre que apresentem problemas, e transportar os resíduos com carrinho de mão até o leito de secagem;

- Inspecionar visualmente a tubulação perfurada de recolhimento do efluente tratado e limpá-las, semanalmente e/ou sempre que apresentem problemas, e transportar os resíduos em recipiente adequado até o leito de secagem;

- Remoção periódica do lodo digerido abrindo de forma alternada as válvulas que estão a 1,20m do fundo do reator, para descarte do lodo formado e seu envio para os leitos de secagem;

- Remoção da escuma e materiais flutuantes e encaminhamento para o leito de secagem;

- Inspecionar visualmente a caixa de distribuição de vazão de cada UASB para os tubos, desentupindo-os, se for o caso, a fim de garantir a uniforme distribuição do esgoto no reator. Transportar em recipiente adequado até o leito de secagem;

- O lodo desidratado deverá ser encaminhado para aterro sanitário licenciado;

- Coletar amostras para análises físico-químicas dos afluentes da estação de tratamento de esgoto. O monitoramento terá frequência mensal e as analises serão realizadas no Laboratório Central da CESAN. Os dados obtidos serão analisados estatisticamente;

- Manter limpos os locais em volta dos reatores.

8.2.1.3.2	Manta de Lodo

A altura da manta de lodo deverá ser sempre inspecionada através dos amostradores colocados ao longo de cada módulo nas alturas de 0.30, 1.80, 3.00 e 3.60m.

A manta de lodo poderá atingir altura máxima de até 1 m abaixo do coletor/defletor de biogás. Caso a altura exceda este valor, o sistema sofrerá queda na eficiência, principalmente quanto a remoção de sólidos. Quando a manta atingir sua altura máxima, o operador deverá descartar o excesso de lodo através das válvulas instaladas na parte inferior do reator. As válvulas deverão ser abertas simultaneamente para que o descarte seja o mais homogêneo possível, uma vez que o lodo neste tipo de reator é heterogêneo e estratificado ao longo do perfil do reator. O lodo excedente deverá ser lançado no leito de secagem, ou estocado a fim de tornar inoculo para partida de outros reatores de manta de lodo. O perfil de sólidos do reator deverá ser analisado periodicamente. Isso é possível através dos mostradores colocados ao longo dos reatores. A partir dos parâmetros, SS e SSV, o responsável poderá conferir a COB que está sendo aplicada, além de ter conhecimento da qualidade do lodo que está sendo formado no sistema.

8.2.1.3.3	Coleta e Queima dos Gases

A produção de biogás pode ser estimada em função da eficiência do sistema, equivalente à quantidade de DBO5 removida durante um determinado tempo. Estima-se a quantidade de metano (CH4) presente no biogás em 75%, o restante, em sua maioria, é composto por dióxido de carbono (CO2). O biogás apresenta ainda traços de gás sulfídrico (H2S), hidrogênio (H) e alguns outros.

Os gases que saem do UASB são canalizados e, após passarem pelo dreno, válvula corta-chama e gasômetro, deverão ser incinerados nos queimadores. O dreno deve ser periodicamente purgado, já que sempre ocorre condensação na canalização, podendo ao longo do tempo ocorrer obstrução (na parte inferior do dreno há uma válvula de descarga do líquido acumulado). Toda a linha de gás deverá ser inspecionada pelo menos uma vez por semana para detecção de vazamentos, conservação, etc. Os queimadores, para terem boa eficiência, deverão ser limpos da fuligem acumulada pelo menos de três em três meses.

Na manutenção deverão ser verificados os sistemas de ignição: bico de chama piloto desobstruído e bujão de gás abastecido.

A avaliação de desempenho do sistema de gás é verificada através da medição diária do volume de gás produzido, através do gasômetro, correlacionado com os kg de sólidos voláteis afluentes aos UASB’s, assim como com o volume diário de esgoto tratado.

O biogás contém normalmente 75% de metano (CH4) e 25% de gás carbônico (CO2). Quando esta proporção se mantém, a coloração da chama do queimador de gás é azulada. Quando cai o percentual de metano, a chama passa a ter uma cor alaranjada.

Para se verificar a composição do gás, utiliza-se a determinação percentual do metano em analisadores portáteis, próprios para análises deste gás. Por diferença, determina-se o percentual de gás carbônico.

Os principais problemas em relação à produção de biogás, bem como suas causas mais prováveis e soluções usualmente adotadas, estão relacionadas na Tabela 17.

Tabela 17 - Principais problemas e prováveis soluções na produção de biogás

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Queda na produção de biogás | Presença de tóxicos no UASB; Medidores de gás avariados. | Determinar metais pesados no lodo; Checar medidores. |
| Queda no teor de metano | Aumento de teor de ácidos voláteis; | Corrigir pH com adição de cal na caixa de chegada de esgoto. |
|  | Queda do pH. |  |

8.2.1.3.4	Remoção de Escuma

Em todos os UASB’s projetados existe um sistema de remoção de escuma, composto por comportas situadas ao lado da parede do reator, tubulação de aspersão de água, canal de coleta de escuma. A operação deste sistema deverá ser feita da seguinte maneira:

a) Periodicidade

A periodicidade vai ser estabelecida após o sistema entrar em funcionamento normal.

Sugere-se estabelecer, inicialmente, o recolhimento da escuma a cada dois meses, até se estabelecer a periodicidade ótima.

b) Operação

A operação abaixo deve ser feita para cada defletor de gás de cada ramal.

- Abrir os registros dos aspersores de água;

- Fechar a comporta no 1º "spliterbox" para isolar o módulo do ramal dos demais;

- Abrir as válvulas de escuma e deixar aberto até que o efluente que estiver saindo não contenha mais escuma;

- O efluente com escuma será encaminhado pelo canal de recolhimento de lodo até o leito de secagem. O material retido (escuma) será raspado e recolhido à caçamba e, posteriormente, encaminhado ao aterro sanitário;

- Concluído o processo, o operador deverá inverter o sistema (fechar o registro dos aspersores, proceder ao fechamento da comporta, abrir a comporta que isola o compartimento dos demais);

- Feitas as limpezas de escuma de todos os compartimentos, o operador deve limpar com jateamento de água os canais de esgotamento de lodo/escuma.

A Tabela 18 lista os problemas mais frequentes em sistemas de tratamento de esgotos, e suas possíveis soluções.

Tabela 18 - Principais problemas e prováveis soluções nos reatores UASB

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Maus odores | - Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção; | Localizar e eliminar as fontes de contribuição de matéria orgânica em excesso ou reduzir cargas mediante diminuição da vazão afluente; |
|  | Elevadas concentrações de compostos no esgoto afluente; | Verificar a possibilidade de reduzir as concentrações de sulfeto no sistema; |
|  | Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda de pH; | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4); |
|  | Presença de substâncias tóxicas no esgoto; | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas; |
|  | Queda brusca da temperatura do esgoto. | Avaliar a possibilidade de cobrir o reator. |
| Efluente contendo Elevado Teor de Sólidos | Elevadas concentrações de sólidos suspensos no esgoto afluente;. | Verificar a possibilidade de remoção de sólidos a montante; |
|  | Excesso de sólidos no reator. | Proporcionar o descarte do excesso de sólidos no sistema. |
| Queda da produção do biogás | Vazamentos nas tubulações de gás; | Realizar manutenção periódica das tubulações e corrigir os vazamentos; |
|  | Entupimento nas tubulações de gás; | Desentupir as tubulações de gás; |
|  | Defeito nos medidores de gás; | Reparar ou substituir os medidores de gás; |
|  | Elevadas concentrações de ácidos voláteis; Presença de substâncias tóxicas no esgoto; Queda brusca da temperatura do esgoto. | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo de 7 (6,8 - 7,4). Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas; Caso o reator não seja coberto, avaliar a possibilidade de cobri-lo. |
| Queda da Eficiência do Sistema | Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção; | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas; |

| Continuação da Tabela 18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| Queda da Eficiência do Sistema | Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda de pH; | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4); |
|  | Perda excessiva de sólidos no sistema, com redução do leito e manta de lodo; | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas ou retirar temporariamente o reator de operação; |
|  | Presença de substâncias tóxicas no esgoto; | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas; |
| Flutuação de Grânulos | Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção; | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas; |
|  | Reinicio da operação após longos períodos de paralisação; | Reiniciar o sistema com a aplicação de menores cargas volumétricas; |
|  | Excesso de lodo no interior do reator. | Descarga de lodo do reator. |

8.2.1.3.5	Monitoramento dos Reatores UASB

Como já observado acima, o monitoramento do sistema é essencial, portanto diversos controles/medições/análises são necessários. Os parâmetros físico-químicos e biológicos, por exemplo, devem ser analisados rotineiramente em diferentes pontos do sistema (esgoto bruto, efluente do UASB, e, em alguns casos, dentro do UASB). A Tabela 19 apresenta quadro relativo a esses parâmetros, frequência de controle e valores médios esperados.

Tabela 19 - Parâmetros a serem monitorados nos UASB’s

| PARÂMETROS | AFLUENTE DO UASB |  | NO REATOR |  | EFLUENTE DO UASB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FREQ. | FAIXA TÍPICA | FREQ. | FAIXA TÍPICA | FREQ. | FAIXA TÍPICA |
| Vazão (l/s) | Diária | - | - | - | - | - |
| Temperatura (ºC) | Diária | 20 - 28 | Diária | - | Diária | 20 - 28 |
| pH | Diária | 6,5 - 7,5 | Diária | 6,8 - 7,4 | Diária | 6 - 7 |
| Alcalinidade (mg/l) | Diária | 100 - 200 | - | - | Diária | 100 - 200 |
| DQO bruta (mg/l) | Seman. | 400 - 900 | - | - | Seman. | 120 - 250 |
| DQO filtr. (mg/l) | Seman. | - | - | - | Seman. | - |
| DBO bruta (mg/l) | Quinz. | 180 - 350 | - | - | Seman. | 50 - 150 |
| DBO filtr. (mg/l) | Quinz. | - | - | - | Quinz. | - |
| Sólidos Totais (mg/l) | Quinz. | 700 - 1350 | Quinz. | - | Quinz. | 700 - 1350 |
| Sólidos em suspensão | Quinz. | 200 - 450 | - | - | Quinz. | 200 - 450 |
| SSV | Quinz. | 160 - 350 | - | - | Quinz. | 165 - 350 |
| NTK (mg/l) | Quinz. | 35 - 70 | - | - | Quinz. | 30 - 60 |
| N amoniacal | Quinz. | 20 - 40 | - | - | Quinz. | 20 - 40 |
| P. total | Quinz. | 5 - 25 | - | - | Quinz. | 4 - 20 |
| Ácidos Voláteis (mg/l) | - | - | Seman. | - | - | - |
| Biogás | - | - | Diária | 0,1 - 0,25 (1) | - | - |
| Col.Termotolerantes (UFC/100 ml) | Quinz. | 105 - 108 | - | - | Quinz. | 105 - 108 |
| Ovos helminto (un) | Mensal | - | - | - | Mensal | - |

#### Biofiltro e Decantador

A principal atividade operacional relativa ao biofiltro (BF) é a sua lavagem que implicará na melhor clarificação do efluente. A lavagem deverá acontecer cada 3 dias por um período de 5 a 7 minutos, ou por quanto tempo for necessário. A lavagem deve ser realizada no horário de menor vazão, geralmente às 7h e às 16h.

Passo a Passo para as lavagens do BF.

- Desligar o Aerador;

- Abrir válvula V01, lavar o biofiltro com jatos d’água aproximadamente 7 minutos, e fechar a V01.

- Abrir válvula V02, lavar o biofiltro com jatos d’água aproximadamente 7 minutos 7 minutos, e fechar a V02.

- Ligar o Aerador;

- Fim do ciclo de lavagem do biofiltro.

No decantador, a turbulência deverá ser a mínima para garantir melhor sedimentação, e a retirada desse lodo decantado deverá ser feita semanalmente, impedindo assim que o decantador fique excessivamente sujo.

Passo a passo para as lavagens do decantador:

- Abrir válvula 01, lavar o decantador com jatos d’água aproximadamente 5 min, e fechar V01;

- Fim do ciclo de lavagem do decantador.

#### Leitos de Secagem e Disposição de Lodo

Para receber o descarte de lodo dos UASB’s, estão previstos leitos de secagem. Os leitos de secagem de lodo são unidades de tratamento que têm como objetivo desidratar o lodo digerido anaerobicamente nos UASB’s e situam-se próximos aos reatores.

Algumas observações de caráter geral sobre operação/manutenção dos leitos de secagem:

- Diariamente, através da tomada de amostra no reator UASB, deve-se monitorar a altura da manta de lodo para não ultrapassar a altura de 3 metros (2ª tomada de amostra de cima para baixo). Quando a manta alcançar esta altura deverá ser feito o descarte do lodo para o leito de secagem;

- Descartar até a altura de 15 cm dentro do primeiro leito de secagem. No dia seguinte a esse primeiro descarte, verificar a altura da manta dentro do UASB e se for detectado que a manta ainda está alta, descartar no segundo leito de secagem;

- Deve-se registrar o dia de cada descarte, pois a retirada do lodo desidratado do leito de secagem faz-se geralmente 30 dias após o descarte.

- Coletar amostras de lodo do leito cheio para verificar a umidade e secagem dos sólidos;

- Retirar o lodo desidratado manualmente com uso de pás e enxadas, transportá-lo em carrinho de mão para o deposito de lodo seco (caçamba estacionária) para posterior disposição em aterro sanitário;

- Manter limpos os locais em volta.

As seguintes fases ocorrem durante a operação dos leitos de secagem:

- Carga dos Leitos

O lodo procedente dos UASB’s contém cerca de 4% de sólidos e após sua desidratação este teor de sólidos é de aproximadamente 50%. A carga de lodo no leito de secagem deverá atingir altura máxima de 30 cm e o leito deverá ser isolado até a secagem completa do lodo, definida visualmente pelo aspecto fendilhado deste, ocasião em que se soltará facilmente do fundo do leito de secagem.

Em hipótese alguma deverá ser dada descarga de lodo sobre o lodo que está secando nos leitos. A operação deverá ser sempre carga e remoção e nunca carga sobre carga.

- Redução da Umidade

Após o enchimento de cada um dos leitos de secagem, o mesmo será isolado. Pela ação da evaporação e da drenagem do líquido, através da camada filtrante dos leitos, o lodo irá reduzir gradativamente seu teor de umidade. Para fins de verificação do tempo de secagem do lodo, poderá ser feita uma curva onde se coloca em ordenadas as percentagens de umidade do lodo e em abcissas os dias. Fazendo-se a determinação do teor de umidade a partir do dia de carregamento do leito, será plotada a curva de secagem de lodo. Normalmente com cerca de 15 dias o lodo atinge um teor de umidade de 50%, ocasião em que já poderá ser removido dos leitos sem maiores problemas.

Após alguns meses de operação, com a prática, o operador visualmente saberá a data correta para a remoção do lodo seco.

- Remoção do Lodo Desidratado

Uma vez desidratado, a cerca de 50% de sólidos, o lodo dos leitos de secagem deverá ser removido manualmente através de rastelos de madeira. Após a remoção do lodo seco, o leito deverá ser varrido para evitar que pequenas partículas de lodo seco se acumulem sobre a areia filtrante. Periodicamente, contudo, deverão ser colocadas novas quantidades de areia nas áreas filtrantes, uma vez que além da perda com varreduras, parte da areia se adere ao lodo que é removido dos leitos de secagem.

- Transporte e destino final do lodo

O lodo seco removido dos leitos de secagem não deverá ficar acumulado ao lado dos mesmos, evitando assim o aparecimento de insetos e vegetais. O lodo seco deverá ser encaminhado ao aterro controlado. A Tabela 20 apresenta os problemas rotineiros na operação dos leitos de secagem.

Tabela 20 - Principais problemas e prováveis soluções no leito de secagem

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Aparecimento de vegetação no lodo que está secando | Má drenagem nos leitos; Lodo com alto teor de matéria volátil. | Verificar sistemas de drenagem; Ajudar drenagem perfurando a camada drenante com ferro pontiagudo. |
| Maus odores | Descarga de grandesvolumes de lodo nos leitos de secagem. | Elevar o pH do lodo pela adição de cal; Aplicar hipoclorito sobre a camada de lodo. |

#### Estação elevatória de entrada e recirculação

As instruções e recomendações feitas para a unidades elevatórias externas servirão também para a elevatória localizada na estação de tratamento. O principal problema que poderá ocorrer é a falta de energia.

- A falta de energia é um problema esporádico. Poderá ser utilizados caminhões sugadores e/ou geradores para suprir ausência de energia elétrica e evitar extravasamentos.

- Em caso de defeito nas bombas, onde há impossibilidade de correção do problema no local, haverá a necessidade de se programar uma parada na elevatória para substituição do equipamento, definitivamente ou temporariamente.

#### Equipe de Trabalho

A operação de uma ETE é um trabalho de equipe. À concessionária, ou terceirizada, compete à supervisão geral, operação e manutenção do sistema de tratamento.

Os técnicos deverão ser devidamente treinados, a fim de possuírem autonomia para tomar decisões rápidas frente aos problemas corriqueiros ou mais graves que possam surgir. Deverá haver uma perfeita interação entre o técnico e a companhia responsável pela operação do sistema, para que todos os empecilhos que possam ocorrer sejam resolvidos eficientemente.

8.2.1.7.1	Cuidados com Saúde e Segurança do Trabalho

Os esgotos contêm contaminantes que podem causar doenças de pele, diarréias, infecções, micoses, hepatite A, entre outras doenças, e os riscos não devem ser desconsiderados. Ao realizar atividades de operação/manutenção das unidades, os operadores devem ter os seguintes cuidados:

- Evitar sempre o contato direto de qualquer parte do corpo com os esgotos;

- Durante as atividades de operação e manutenção da estação, os operadores devem usar macacões em PVC com botas, máscaras e luvas de borracha. Estes equipamentos não devem ser levados para casa e a sua higienização deve ser realizada na própria estação;

- Fazer uso rigoroso de Elis – máscaras, luvas, botas, com o objetivo de minimizar a possibilidade de contaminação e de forma a garantir boa qualidade de trabalho;

- Os funcionários da ETE devem ter o cartão de vacinação em dia, contra tétano, hepatite A;

- Após a realização dos serviços, lavar as luvas com detergente e, em seguida, retirá-las e guardá-las. Não utilizar estas luvas para outras finalidades;

- As ferramentas utilizadas para a Estação de Tratamento de Esgotos deverão ser guardadas em local separado das outras e utilizadas somente para esta finalidade. Após o uso, lavá-las com jateamento de água e usá-las somente na estação;

- Manter sempre as unhas limpas e cortadas, pois constituem permanentes veículos de transmissão de doenças;

- De acordo com orientação médica e nas ocasiões oportunas, providenciar o reforço das vacinas contra tétano, tifo, varíola e hepatite B;

- Caso ocorram ferimentos, limpar com solução de iodo a 25% e logo após usar mercúrio cromo;

- Todas as passarelas deverão possuir guarda-corpo;

- Prever a instalação de água potável para ser utilizada na higiene;

- Possuir, em local apropriado e de fácil acesso, estojo de primeiros socorros;

- A ETE deverá possuir extintores de incêndio dispostos em locais apropriados e de fácil acesso;

- Os banheiros deverão possuir chuveiros de boa vazão para, em caso de contaminação direta com o esgoto, o indivíduo poder se lavar com farta quantidade de água.

### Contingência e Emergência

O plano de emergência e contingência se concentrará principalmente nos incidentes de maior probabilidade e definirá ações gerais para amenizar suas conseqüências como o extravasamento do esgoto. As principais ações são:

- Identificar a causa;

- No caso de ação externa motivadora, o Prestador deverá catalisar e agir em conjunto com demais órgãos competentes para a eliminação do problema no prazo mais curto possível;

- Comunicar ao órgão de controle ambiental;

- Comunicar à população atingida o problema de extravasamento;

- Conceber solução paliativa através de by-pass por recalque provisório ou mobilização de caminhões tanques;

- Realizar a higienização da área.

A Tabela 21 traz problema, causas e ações esperadas na operação das unidades de tratamento de esgoto.

Tabela 21 - Ações de contingência e emergência do sistema de tratamento.

| PROBLEMA | CAUSAS | AÇÕES ESPERADAS |
| --- | --- | --- |
| Extravasamento de esgoto na ETE. | Interrupção no fornecimento de energia. | Comunicar a concessionária de energia elétrica (EDP Escelsa) a interrupção de energia; Acionar gerador alternativo de reserva; Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com objetivo de evitar a contaminação do solo e da água. |

Os fluxogramas de comunicação no caso falhas na operação do sistema são mostrados nas Figuras 8, 9 e 10.

Operador

Supervisor Eletromecânico

Gestor do Polo

Figura 8 - Fluxograma de comunicação em caso de pane eletromecânica

Operador

EDP/Escelsa

Supervisor Eletromecânico

Gestor da Divisão

Gestor do Polo

Figura 9 - Fluxograma de comunicação em caso de falta de energia

Operador

Gestor do Polo

Supervisor de Esgoto

Gerência de Meio Ambiente

Órgãos Ambientais

Figura 10 - Fluxograma de comunicação em caso de acidentes ambientais

# Referencias Bibliograficas

ARCEIVALA, S. J. Wastewater treatment and disposal - engineering and ecology in pollution control. New York, Marcel Dekker, p. 892, 1981;

CHERNICHARO, C.A.L. e CAMPOS, C.M.M. - Tratamento Anaeróbio de esgotos. Belo Horizonte, DESA-UFMG, pg. 53-61, 1995.

CHERNICHARO, C.A.L. - Reatores Anaeróbios - Belo Horizonte, DESA-UFMG, 245 pg, 1997.

EPA, Process design manual for land treatment of municipal wastewater.Cincinnati, Ohio, 1981.

JORDÃO, E.P. & PESSÔA, C.A. Tratamento de esgotos domésticos. ABES, 3ª ed., p 683, 1995.

METCALF & EDDY, Inc. Wastewater engineering.Treatment, disposal, reuse.3.ed., Mc. Graw-Hill, 1991.

PEARSON, H.W., MARIA, D.D., ARRIDGE, H.A. The influent of pond geometry and configuration on facultative and maturation waste stabilisation pond performance and efficiency. Wat.Sci. Tech., 31 (12), p. 129-139, (1995).

REED, S.C., CRITES, R.W., MIDDLEBROOKS, E.J. Natural systems for wastewater management and treatment. 2ª ed., New York, 1995.

SOARES, C.A.L. Curso básico de esgotos. Módulo III. Tratamento. ABES-MG. Belo Horizonte, 22-25, novembro 1993.

VAN HAANDEL, A.C. E LETTINGA, G. - Tratamento Anaeróbio de esgotos - um manual para regiões de clima quente. EPGRAF -Campina Grande - p.IV-28 - IV-30, 1994.

VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias, Volume 3, Belo Horizonte, DESA - UFMG, 1996, p.124.

YANEZ, F. Lagunas de estabilizacion. Teoria, diseño y mantenimiento. ETAPA, Cuenca, Equador, p.421, 1993.

# SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO

SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRUPI

MUNICÍPIO: IRUPI (ES)

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IRUPI.

1) 	OBJETO

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de IRUPI.

2) 	POPULAÇÃO BENEFICIADA

Para inicio de plano serão beneficiadas 4.461 habitantes e a previsão final de plano do projeto, em 2031, serão beneficiados aproximadamente 6.862 habitantes.

3) 	BAIRROS ATENDIDOS

Os bairros contemplados da sede do município de Irupi são: João Butica, Caroline Barbosa, Centro, Vila Bom Pastor, Loteamento Wilson Fernandes Ferreira, João Thomaz Pereira e Loteamento Jequitibá.

4) 	ESCOPO DA OBRA

O sistema existente possuí 4.087 metros de rede e 3 estações de tratamento compactas do tipo fossa e filtro, mas partes das redes estão entupidas ou com baixa declividade o que dificulta a chegada do esgoto ao sistema de tratamento. Desta forma as unidades existentes funcionam precariamente e parte do esgoto é lançado in natura no Rio Pardinho. Todos os sistemas de tratamento implantados serão desativados.

O sistema de tratamento projetado terá capacidade de atender a vazão média de final de plano, 12 l/s, dividido em duas unidades de tratamento, cada uma com vazão média de 6 l/s.

REDE COLETORA

- Implantação de 7.075 metros de rede coletora com o DN 150 mm em PVC;

- Implantação de 5 metros de rede coletora com o DN 200 mm em PVC;

- Limpeza e desobstrução de 3.691 metros de rede coletora existente a ser mantida.

- Foram projetados 11.167 metros de rede coletora e foram mantidos 3.787 metros de rede existente, sendo o total de 7.470 metros de rede coletora a ser implantada.

E.E.E.B. B

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 19,03 l/s e Hman 12,82 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 7,6 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 7,6 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 345,12 metros, DN 150 mm em F°Fº.

E.E.E.B. C

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 24,91 l/s e Hman 7,06 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 5,03 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 5,03 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 280 metros com DN 200 mm em F°F°.

E.T.E.

- Implantação de uma unidade tratamento, capaz de tratar uma vazão média de 12 l/s, vazão requerida para final de plano (2032)

- Sistema de tratamento biológico de esgoto, composto pelas unidades UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + BF (Biofiltro Aerado Submerso) + DS (Decantador Secundário);

- O lançamento do efluente tratado será lançado no Rio Pardinho através do emissário, com extensão de 492 metros. Lançamento feito nas coordenadas UTM 24k 224.952m E e 7.747.498m N, utilizando DATUM SIRGAS 2000.

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 24,33 l/s e Hman 10,36 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 5,03 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 5,03 cv.

5)	INVESTIMENTO

O valor total do investimento realizado, incluindo o valor de materiais e serviços, é deR$ 5.110.130,36 (cinco milhões, cento e dez mil, cento e trinta reais e trinta e seis centavos).

6)	HORIZONTE DO PROJETO

Para a elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito sede de Irupi será adotado horizonte de projeto de 20 anos.

Início: 2012.

Término: 2031.

7) 	FOTOS

Figura 11 - Área da ETE

8) 	GEOBASES - ES (LOCALIZAÇÃO)

Fonte: GEOBASES - ES