C-059-000-94-1-MD-0001

CONTRATO 443/10

OS N°001

CIDADE DE IÚNA

Maio| 2012

RELATÓRIO ÚNICO

MEMORIAL DESCRITIVO

E DE CÁLCULO

VOLUME I – PROJETO HIDRÁULICO

TOMO A

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IÚNA

Apresentação

Este relatório é parte integrante do Contrato nº 443/2010, firmado entre a BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA e a CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, quanto à contratação de empresa para Execução dos serviços de Consultoria para estudos de concepção, projetos técnicos em sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de: Muqui, Iúna, Ibatiba, Fundão Sede, Fundão Timbuí, Rio Novo do Sul, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Apiacá, Piúma, Bom Jesus do Norte, Alto Rio Novo, Nova Venécia, Barra do São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, no estado do Espírito Santo

Este texto trata-se memorial descritivo e de calculo do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito Sede do município de Iuna.

ÍNDICE

1	Introdução		7

2	Caracterização Geral da Área	8

2.1	Histórico	8

2.2	Localização e Acessos	9

2.3	Aspectos Físicos	12

2.4	Aspectos de Uso e Ocupação do Solo	12

3	Parâmetros de Projeto	17

3.1	Normas Técnicas	17

3.2	Área de Projeto	17

3.3	Horizonte de Projeto	17

3.4	Parâmetros de Projeto para Dimensionamento do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto	17

3.5	Parâmetros de Projeto para Dimensionamento de Redes e Interceptores	18

3.6	Parâmetros de Projeto para Dimensionamento das Estações Elevatórias de Esgoto	20

3.7	Vazões de Projeto do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto	21

3.7.1	Vazão Afluente para Início de Plano	21

3.7.2	Vazão Afluente para Final de Plano	21

3.7.3	Vazão Média Afluente para Início de Plano	21

3.7.4	Taxa de Contribuição Linear	22

3.8	Parâmetros de Projeto para Dimensionamento da Estação de Tratamento de Esgoto	22

3.9	Vazões de Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto	23

3.9.1	Vazão Média Afluente	23

3.9.2	Vazão Máxima Afluente Inicio de Plano	23

3.9.3	Vazão Máxima Afluente Final de Plano	23

3.9.4	Vazão Mínima Afluente	23

4	Estudo Populacional	24

4.1	Generalidades	24

4.2	Dados de Referência	24

4.3	Método de Cálculo	24

4.4	Projeção Populacional	25

5	Sistema de Saneamento Basico existente	27

5.1	Abastecimento de Água	27

5.2	Esgotamento Sanitário	27

6	Concepção do Sistema Proposto	29

6.1	Sistema de Coleta e Transporte de Esgotos	29

6.2	Sistema de Tratamento dos Esgotos Sanitários	32

7	MEMORIAL DE CÁLCULO	39

7.1	Vazões por Bacia de Esgotamento	39

7.2	Rede Coletora	39

7.2.1	Dimensionamento Hidráulico Bacia A	40

7.2.2	Dimensionamento Hidráulico Bacia A1	41

7.2.3	Dimensionamento Hidráulico Bacia B	42

7.2.4	Dimensionamento Hidráulico Bacia B1	48

7.2.5	Dimensionamento Hidráulico Bacia C	51

7.2.6	Dimensionamento Hidráulico Bacia D	79

7.3	Estações Elevatórias de Esgoto Bruto	88

7.3.1	Elevatória de Esgoto Bruto A	88

7.3.2	Elevatória de Esgoto Bruto A1	91

7.3.3	Elevatória de Esgoto Bruto B	94

7.3.4	Elevatória de Esgoto Bruto B1	97

7.3.5	Elevatória de Esgoto Bruto C	100

7.4	Estação Tratamento de Esgotos	103

7.4.1	Dados de Entrada		103

7.4.2	Medidor Parshall		103

7.4.3	Gradeamento Grosseiro	104

7.4.4	Caixa de Areia		107

7.4.5	Caixa de Gordura		109

7.4.6	Caixa de Distribuição de Vazão.	110

7.4.7	Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente	111

7.4.8	Bioreator Aeróbio com material suporte e Sistema de Aeração.	112

7.4.9	Demanda de Ar		112

7.4.10	Decantador Secundário	113

7.4.11	Produção de lodo do sistema de tratamento	114

7.4.12	Leito de Secagem		114

7.4.13	Elevatória de Esgoto	116

8	PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONTINGENCIA E EMERGENCIA - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS	119

8.1	Estação Elevatória de Esgoto Bruto	119

8.1.1	Operação e Manutenção	119

8.1.2	Contingência e Emergência	122

8.2	Estações de Tratamento de Esgotos	123

8.2.1	Operação e Manutenção	123

8.2.2	Contingência e Emergência	141

8.3	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	143

SINTESE DO EMPREENDIMENTO	145

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Mapas do Estado do Espírito Santo indicando:	9

Figura 2: Mapa político do Sul do Estado do Espírito Santo.	10

Figura 3: Mapa rodoviário das proximidades do município	11

Figura 4: Bairros da Sede do município de Iúna.	16

Figura 5: Fluxograma do Sistema de Esgotamento Sanitário.	29

Figura 6: Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário	31

Figura 7: Localização da ETE de Iúna.	33

Figura 8:. Fluxograma de comunicação em caso de pane eletromecânica	142

Figura 9:. Fluxograma de comunicação em caso de falta de energia	143

Figura 10:. Fluxograma de comunicação em caso de acidentes ambientais	143

Figura 11: ÁREA DA ETE	148

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - População ocupada segundo atividades	12

Tabela 2 - Distribuição setorial da população ocupada.	13

Tabela 3 - População ocupada segundo faixa de rendimento	13

Tabela 4 - Formas de abastecimento de água dos domicílios	14

Tabela 5 - Forma de esgotamento sanitário dos domicílios.	14

Tabela 6 - Destinaçãodo lixo dos domicílios particulares permanentes.	15

Tabela 7 - Taxa de crescimento geométrico para o município de Iúna.	24

Tabela 8 – População do município de Iúna.	24

Tabela 9 - Projeção populacional para o distrito sede de Iúna	26

Tabela 10 - Dados operacionais do sistema de Abastecimento de Água.	27

Tabela 11 – Extensão de rede projetada, existente e interceptor	30

Tabela 12 - População, extensão de rede e vazões por bacia de esgotamento.	39

Tabela 13 – Extensão, diâmetro e material das redes coletoras por bacia.	39

Tabela 14 – Quadro resumo das características das estações elevatórias projetadas	102

Tabela 15: Ações de contingência nas elevatórias	123

Tabela 16: Problemas e soluções nas unidades de preliminares	126

Tabela 17: Principais problemas e prováveis soluções na produção de biogás	133

Tabela 18: Principais problemas e prováveis soluções nos reatores UASB	134

Tabela 19: Parâmetros a serem monitorados nos UASB’s	136

Tabela 20: Principais problemas e prováveis soluções no leito de secagem	139

Tabela 21: Ações de contingência e emergência do sistema de tratamento.	142

# Introdução

A seguir está apresentado o Projeto Técnico para a Sede do município de Iúna desenvolvido de forma a atender as diretrízes definidas pela CESAN e obedecendo às normas vigentes da ABNT.

# Caracterização Geral da Área

## Histórico

O território que hoje corresponde ao Município de lúna era totalmente coberto pela Mata Atlântica e habitado por diversas tribos indígenas, da nação purí. Os purís eram de estatura mediana, de cor morena e cabelos pretos e lisos. Andavam nus, se alimentavam da caça e da pesca, cultivando alguns produtos agrícolas.

Em 1816, o Governador Francisco Alberto Rubim, valendo-se da Carta Régia do Príncipe Regente, Dom João, ordenou a construção da Estrada São Pedro de Alcântara, que ligava Vitória a Vila Rica, em Minas Gerais. Para a manutenção da estrada foram estabelecidos quartéis de três em três léguas para que os viajantes pudessem descansar e encontrar proteção contra os constantes ataques das feras e índios, que viam no homem branco um invasor de suas terras.

Em território rio pardense existiam três quartéis: Quartel de Chaves, que logo recebeu o nome de Quartel do Rio Pardo, por situar-se às margens de um rio de águas pardas; Quartel de Santa Cruz e Quartel do Príncipe.

Com o passar dos anos, ao redor do Quartel do Rio Pardo, surgiu à pequena povoação, denominada "Arraial de São Pedro de Alcântara do Rio Pardo".

Em 1943 existiam no Brasil três municípios com a denominação de Rio Pardo: nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em virtude de Lei Federal, a duplicidade de nomes foi proibida. O Rio Pardo do Rio Grande do Sul, por ser mais antigo, permaneceu com o nome inalterado. O mineiro passou a denominar-se "Rio Pardo de Minas" e o capixaba foi denominado IÚNA, numa homenagem aos primitivos habitantes, banidos de seu território, pois no idioma tupi, lúna significa "águas pardas".

## Localização e Acessos

O município de Iúna (ver Figura 1a) localiza-se no sul do estado do Espírito Santo, em latitude sul de 20°20’45” e longitude oeste de Greenwich de 41º32'09”. O município encontra-se a uma distância de 180 km da capital do estado, Vitória e 15 km da BR-262.

Com área de 460,522 km2 (equivalente a 0,99% do território estadual), o município de Iúna pertence a Microrregião do Caparaó (ver Figura 1b), a qual está inserida na Macrorregião Sul Espírito-Santense (ver Figura 1c).

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Figura 1: Mapas do Estado do Espírito Santo indicando:

- Município de Iúna; b) Microrregião do Caparaó e c) Macrorregião Sul Espírito-Santense.

Como pode ser observado na Figura 2, Iúna limita-se com o Estado de Minas Gerais e com os municípios de Ibatiba, Irupi, Ibitirama e Muniz Freire. O município é constituído de 67 localidades e cinco distritos: Iúna, Pequiá, Perdição, Santíssima Trindade e São João do Príncipe. A Figura 3: Mapa rodoviário das proximidades do município

mostra o mapa rodoviario da região do município de Iúna.

Figura 2: Mapa político do Sul do Estado do Espírito Santo.

Figura 3: Mapa rodoviário das proximidades do município

## Aspectos Físicos

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER, Iúna está dividida em três zonas naturais, sendo que duas zonas abrangem 99,8% da área do município, elas são caracterizadas por terras frias, acidentadas e chuvosas e terras de temperatura amenas, acidentadas e chuvosas/secas.

Iúna possui uma variação de temperatura no mês mais frio de 7,3 a 11,8°C e no mais quente entre 25,3 a 30,7 °C.

Quanto à média de precipitação, Iúna apresenta valores que giram em torno de 1800 a 2000 mm por ano.

## Aspectos de Uso e Ocupação do Solo

Segundo informações levantadas durante o recenseamento realizado em 2000, a população ocupada se distribuiem nas atividades conforme Tabela 1.

Tabela 1 - População ocupada segundo atividades

| Atividades | População Ocupada |
| --- | --- |
| Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | 8.062 |
| Atividades mal especificadas | 20 |
| Indústrias extrativas | 10 |
| Indústrias de transformação | 548 |
| Construção | 557 |
| Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 1.143 |
| Alojamento e alimentação | 208 |
| Transporte, armazenagem e comunicações | 202 |
| Intermediação financeira | 36 |
| Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 230 |
| Administração pública, defesa e seguridade social | 770 |
| Educação | 281 |
| Saúde e serviços sociais | 216 |
| Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 223 |
| Serviços domésticos | 602 |
| Total | 13.107 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000.

A população ocupada fica distribuida, conforme Tabela 2, com maiores concentrações nas atividades agropecuária (61,5% da população “ocupada”) e na prestação de serviços (21,1% da população “ocupada”).

A cidade de Iúna tem como base econômica a agricultura familiar, as principais plantações da cidade são as de pinheiros de eucaliptos e de café.

Tabela 2 - Distribuição setorial da população ocupada.

| Atividades agrupadas | % |
| --- | --- |
| Atividades agropecuárias | 61,5 |
| Atividades industriais | 8,5 |
| Comércio e reparação | 8,7 |
| Atividades de prestação de serviço | 21,1 |
| Atividades mal especificadas | 0,1 |
| Total | 100 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000.

Percebe-se, pelos dados apresentados na Tabela 3, que o município pode ser classificado como um município de baixa renda, pois cerca de 78,3% da população ocupada tem renda mensal inferior a dois salários mínimos.

Tabela 3 - População ocupada segundo faixa de rendimento

| Faixa de renda mensal familiar per capta em Salário Mínimo (SM) | Número de familias | % |
| --- | --- | --- |
| Sem Rendimentos | 76 | 1,1 |
| Até 1 SM | 815 | 11,3 |
| Mais de 1 a 2 SM | 1.506 | 20,9 |
| Mais de 2 a 3 SM | 1.304 | 18,1 |
| Mais de 3 a 5 SM | 1.719 | 23,8 |
| Mais de 5 a 10 SM | 1.122 | 15,5 |
| Mais de 10 a 15 SM | 258 | 3,6 |
| Mais de 15 a 20 SM | 135 | 1,9 |
| Mais de 20 a 30 SM | 156 | 2,2 |
| Mais de 30 SM | 126 | 1,7 |
| Total | 7.220 | 100 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000.

Segundo informações da Cesan, o município possui 94,9% de atendimento em distribuição de água tratada e 0% de rede coletora de esgotos. Como praticamente não apresenta valas negras, conclui-se que o destino final dos esgotos domésticos são os corpos d’água através da rede de drenagem existente.

Na Tabela 3 temos as formas de abastecimento de água dos domicilios permanentes conforme informações do censo 2010.

Tabela 4 - Formas de abastecimento de água dos domicílios

| Origem do abastecimento de agua | Canalização | Número de domicílios | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede Geral | Canalizada em pelo menos um cômodo | 3.974 | 56,4 |
|  | Canalizada só na propriedade ou terreno | 62 | 0,9 |
| Poço ou nascente (na propriedade) | Canalizada em pelo menos um cômodo | 2.687 | 38,1 |
|  | Canalizada só na propriedade ou terreno | 202 | 2,9 |
|  | Não Canalizada | 18 | 0,3 |
| Outra | Canalizada em pelo menos um cômodo | 61 | 0,9 |
|  | Canalizada só na propriedade ou terreno | 19 | 0,3 |
|  | Não Canalizada | 21 | 0,3 |
|  | Total | 7.044 | 100,0 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000

Na Tabela 3 temos as formas destinação final do esgoto gerados nos domicilios permanentes conforme informações do censo 2010.

Tabela 5 - Forma de esgotamento sanitário dos domicílios.

| Forma de Esgotamento | Tem banheiro | Só tem sanitário | Não tem banheiro sanitário | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fossa rudimentar | 0,4 | - | - | 0,4 |
| Fossa séptica | 0,8 | - | - | 0,8 |
| Rede geral de esgoto ou pluvial | 90,1 | 0,4 | - | 90,5 |
| Rio, lago ou mar | 6,5 | - | - | 6,5 |
| Vala | 1,5 | - | - | 1,5 |
| Nenhuma | - | - | 0,2 | 0,2 |
| Fossa rudimentar | 0,4 | - | - | 0,4 |
| Total | 99,4 | 0,4 | 0,2 | 100 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000

Na Tabela 3 temos as formas destinação final dos residuos solidos gerados nos domicilios permanentes conforme informações do censo 2010.

Tabela 6 – Destinação do lixo dos domicílios particulares permanentes.

| Destino do lixo | Urbana | % | Rural | % | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coletado | 3.919 | 97,65 | 90 | 3 | 4.010 | 56,93 |
| Jogado em rio, lago ou mar | - | - | 92 | 3,04 | 92 | 1,31 |
| Jogado terreno baldio ou logradouro | - | - | 639 | 21,09 | 639 | 9,07 |
| Queimado ou Enterrado | 94 | 2,35 | 2.011 | 66,38 | 2.106 | 29,9 |
| Tem outro destino | - | - | 196 | 6,49 | 196 | 2,79 |
| Total | 4.014 | 100 | 3.031 | 100 | 7.045 | 100 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000.

A Figura 4 mostra a divisão dos bairros da sede do município de Iúna.

Figura 4: Bairros da Sede do município de Iúna.

# Parâmetros de Projeto

## Normas Técnicas

O projeto do sistema de esgotamento sanitário do município de Iúna será desenvolvido com base nas normas técnicas de projeto vigentes (Normas da ABNT), nas diretrizes fornecidas pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) e nos dados coletados em campo pela equipe técnica da BECK DE SOUZA.

A seguir estão listas as principais normas técnicas que nortearam a elaboração do projeto:

- NBR 9.649/86 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário;

- NBR 12.208/92 – Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário;

- NBR 12.207/92 – Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário;

- NBR 12.209/89 – Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário.

## Área de Projeto

A área de projeto abrange a área urbana da Sede do Município de Iúna.

## Horizonte de Projeto

Para a elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito sede do município de Iúna será adotado horizonte de projeto de 20 anos.

- Inicio de plano: 2011

- Final de plano: 2031

## Parâmetros de Projeto para Dimensionamento do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto

Consoante as normas técnicas da ABNT citadas anteriormente e em recomendações dos departamentos de projeto e operação da CESAN foram fixados os seguintes parâmetros de projeto:

- Consumo per capita (qc):

O consumo per capita de água foi adotado a partir consumo calculado no Projeto de Melhorias Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua elaborado pela ENCIBRA (2010). 136 l/hab.dia.

- Coeficientes de variação:

- Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,5

- Coeficiente de retorno água/esgoto (C): 0,80

- Taxa de infiltração (Tinf): 0,2 l/s.km

- Índice de atendimento: 100%

## Parâmetros de Projeto para Dimensionamento de Redes e Interceptores

O dimensionamento hidráulico da rede coletora da sede municipal de Iúna será realizado empregando-se a equação de Chézy-Manning apresentada abaixo.

Na qual:

Qi; f: vazões de início e final de plano para cada sub-bacia (l/s);

AH: área molhada (m²);

RH: raio hidráulico (m);

I: declividade de assentamento da tubulação (m/m);

: coeficiente de rugosidade de Manning.

A verificação das condições hidráulicas será realizada pelo critério da tensão trativa mínima (σt) e velocidade crítica calculadas, respectivamente, pelas Equações 2 e 3.

Nas quais:

σt: tensão trativa (Pa);

vc: velocidade crítica (m/s);

γ: peso específico do líquido (N/m³);

g: aceleração da gravidade (m/s²).

Serão respeitadas as seguintes condições:

- Tensão trativa mínima para rede coletora (σt.rede): 1,0 Pa;

- Tensão trativa mínima para interceptores (σt.int.): 1,5 Pa;

- Vazão mínima de cálculo: 1,5 l/s;

- Velocidade máxima de final de plano (vmáx): 5,0 m/s;

- Lâmina líquida (y/d):

- Para vmáx < vc → y/d: 50%;

- Para vmáx > vc → y/d: 75%;

- Recobrimento mínimo: 0,90 m (salvo algumas condições especiais)

- Profundidade máxima: 4,00 m (salvo algumas condições especiais)

- Diâmetros e materiais:

- Os coletores de esgotos do sistema público terão sempre seção circular. Para diâmetros até 400 mm, a prática mostra ser mais viável a adoção de tubos de PVC, salvo em situação especiais nas quais as condições locais exijam o emprego de tubos de ferro fundido. O menor diâmetro a ser considerado é DN 150 mm;

- Coeficiente de rugosidade de Manning (η): 0,013;

- Comprimento máximo de trechos: 80 m;

- Mudança de diâmetro:

- Nas mudanças de diâmetros de tubulações, a geratriz inferior de maior diâmetro será rebaixada de modo a manter-se o mesmo gradiente hidráulico e garantir a inexistência de remansos.

- Poços de visita:

- O diâmetro mínimo adotado para os PV(s) será de DN 600 mm, principalmente aqueles localizados em início de trechos de redes. Em poços de visita que apresentem diferenças superiores a 0,50 m entre a geratriz interna inferior da tubulação de chegada e o fundo do PV serão empregadas almofadas para amortização e dissipação de energia.

## Parâmetros de Projeto para Dimensionamento das Estações Elevatórias de Esgoto

Para o dimensionamento das estações elevatórias de esgoto bruto e das linhas de recalque serão adotados os seguintes critérios de projeto:

- Poço de sucção:

- Tempo de ciclo (enchimento + bombeamento) mínimo igual a 4 min e máximo igual a 10 min, para vazão afluente igual à vazão média de início de plano;

- Tempo de ciclo máximo de 30 min para vazão máxima de final de plano;

- Os poços de sucção serão cilíndricos com diâmetro mínimo de 2,0 m;

- Vazão de bombeamento igual à vazão máxima de final de plano acrescida de 15% a 25% para garantir o esvaziamento do poço de sucção para condições críticas de final de plano;

- Os conjuntos motor-bombas serão do tipo centrífugo submersível com acionamento automático. Serão instalados no mínimo dois conjuntos (1+1);

- As tubulações de recalque serão projetadas em ferro fundido, com diâmetros que garantam velocidades máximas e mínimas entre 2,0 m/s e 0,6 m/s.

## Vazões de Projeto do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto

### Vazão Afluente para Início de Plano

Na qual:

Qi: vazão total de início de plano para cada sub-bacia (l/s);

k2: coeficiente de reforço da hora de maior consumo;

Pi: população atendida no início de plano em cada sub-bacia;

qc: consumo per capita (l/hab.d);

C: coeficiente de retorno;

Ln: comprimento total da rede coletora em cada sub-bacia (m);

Tinf: taxa de infiltração linear igual.

### Vazão Afluente para Final de Plano

Na qual:

Qf: vazão total de final de plano para cada sub-bacia (l/s);

k1: coeficiente de reforço do dia de maior consumo;

Pf: população atendida no início de plano em cada sub-bacia.

### Vazão Média Afluente para Início de Plano

Na qual:

Qméd, i: vazão média de início de plano para cada sub-bacia (l/s).

### Taxa de Contribuição Linear

Por se tratar de rede coletora de pequeno porte responsável pela coleta de esgoto sanitário de regiões com características físicas e antrópicas homogêneas, optou-se pela adoção de taxas de contribuição linear de início e final de plano para cada sub-bacia de esgotamento. Para o cálculo das taxas de contribuição linear que serão adotadas no projeto será empregada a seguinte equação:

Na qual:

qlin: taxa de contribuição linear (l/s.m);

Qi; f: vazões de início e final de plano para cada sub-bacia (l/s);

Ln: comprimento da rede coletora por sub-bacia (m).

## Parâmetros de Projeto para Dimensionamento da Estação de Tratamento de Esgoto

Consoante as normas técnicas da ABNT citadas anteriormente e em recomendações dos departamentos de projeto e operação da CESAN foram fixados os seguintes parâmetros de projeto:

- Vazão per capita (qc): 136 l/hab.d

- Coeficientes de variação:

- Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,5

- Coeficiente da hora de menor consumo (k3): 0,5

- Coeficiente de retorno água/esgoto (C): 0,8

- Taxa de infiltração (Tinf): 0,2 l/s.km

- Índice de atendimento: 100%

- DBO per capita: 54 g DBO/hab.d

- DQO per capita: 90 g DQO/hab.d

- NTK (nitrogênio total de Kjeldahl) per capita: 8 g NTK/hab.d

- Ptot. (fósforo total) per capita: 1,75 g Ptot./ hab.d

- SST (Sólidos Suspensos Totais) per capita: 60 g SST/hab.d

## Vazões de Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto

### Vazão Média Afluente

Na qual:

Qméd: vazão média afluente (l/s);

Ptot.: população total atendida pela ETE (hab);

Ltot.: comprimento total da rede coletora (m).

### Vazão Máxima Afluente Inicio de Plano

Na qual:

Qmáx: vazão máxima diária afluente (l/s).

### Vazão Máxima Afluente Final de Plano

Na qual:

Qmáxx: vazão máxima horária afluente (l/s).

### Vazão Mínima Afluente

Na qual:

Qmín: vazão mínima afluente (l/s).

# Estudo Populacional

## Generalidades

O distrito Sede de Iúna apresentou taxa de crescimento geométrica (kg) entre os anos de 2000 e 2010 de 1,36% (ver Tabela 7), mantendo, praticamente, a mesma taxa da década anterior e não se tem indícios de empreendimentos que provoquem a elevação destas taxas nos próximos 20 anos, período de alcance do projeto.

Tabela 7 - Taxa de crescimento geométrico para o município de Iúna.

| Taxa Geométrica de Crescimento Populacional |  |
| --- | --- |
| Período | kg |
| 1991 → 2000 | 1,43% |
| 2000 → 2010 | 1,36% |

Fonte: IBGE-2010

## Dados de Referência

Os dados de referência empregados nos cálculos de projeção populacional encontram-se condensados na Tabela 8.

Tabela 8 – População do município de Iúna.

| Situação dos Domicílios | 1991 | 2000 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Urbano | 12.191 | 13.875 | 15.620 |
| Rural | 20.317 | 12.237 | 11.708 |
| Total | 32.508 | 26.112 | 27.328 |

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil (IBGE).

## Método de Cálculo

A projeção da população para o distrito sede de Iúna foi estimada com o emprego de modelo matemático de crescimento populacional denominado Crescimento Geométrico.

Neste método pressupõe-se que o crescimento da população é proporcional a população existente em um determinado ano. Sua formulação matemática é representada a seguir:

onde

Nas quais:

P1: população no penúltimo censo

P2: população no último censo;

P0: população conhecida no instante “0”;

P: população projetada;

Kg: taxa de crescimento geométrico;

t1: ano do penúltimo censo;

t2: ano do último censo;

t: ano da projeção.

## Projeção Populacional

Assumiu-se a hipótese de que o distrito sede município de Iúna, área de projeto, crescerá segundo uma taxa de crescimento geométrica a partir do ano t0, com população inicial, estimada segundo dados de atendimento fornecidos pela CESAN, de 13.368 habitantes.

Tomou-se como base a taxa de crescimento geométrico Kg calculada a partir da população da sede obtida no Censo para o período de 2000 e 2010.

A partir deste índice e critérios adotados foi calculada a projeção populacional para o distrito sede do município de Iúna, cujos resultados são apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 - Projeção populacional para o distrito sede de Iúna

Taxa de crescimento geométrico (kg): 1,36%.

| Ano | População |  | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 13.368 |  | 2021 | 15.530 |
| 2011 | 13.551 |  | 2022 | 15.743 |
| 2012 | 13.737 |  | 2023 | 15.959 |
| 2013 | 13.926 |  | 2024 | 16.178 |
| 2014 | 14.117 |  | 2025 | 16.400 |
| 2015 | 14.311 |  | 2026 | 16.625 |
| 2016 | 14.507 |  | 2027 | 16.853 |
| 2017 | 14.706 |  | 2028 | 17.084 |
| 2018 | 14.908 |  | 2029 | 17.319 |
| 2019 | 15.112 |  | 2030 | 17.556 |
| 2020 | 15.320 |  | 2031 | 17.797 |

# Sistema de Saneamento Basico existente

## Abastecimento de Água

O Sistema de Abastecimento de Água do município de Iúna é operado pela CESAN. A Estação de Tratamento de Água vem tratando uma vazão média de 51 l/s. O tempo de funcionamento médio da ETA é de 18,90 horas por dia.

A seguir serão apresentados os dados operacionais mais recentes.

Tabela 10 - Dados operacionais do sistema de Abastecimento de Água.

| Ano | Mês | Ligações |  |  | Economias |  |  | Residências (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total (un) | Medidas (un) | Medidas (%) | Total (un) | Medidas (un) | Medidas (%) |  |
| 2010 | Jan | 4.014 | 4.014 | 100,00 | 4.833 | 4.833 | 100,00 | 4.557 |
|  | Fev | 4.019 | 4.019 | 100,00 | 4.840 | 4.840 | 100,00 | 4.563 |
|  | Mar | 4.028 | 4.028 | 100,00 | 4.853 | 4.853 | 100,00 | 4.577 |
|  | Abr | 4.046 | 4.046 | 100,00 | 4.867 | 4.867 | 100,00 | 4.591 |
|  | Mai | 4.050 | 4.050 | 100,00 | 4.876 | 4.876 | 100,00 | 4.598 |
|  | Jun | 4.069 | 4.069 | 100,00 | 4.898 | 4.898 | 100,00 | 4.917 |

Fonte: CESAN - Divisão Norte.

## Esgotamento Sanitário

O sistema de esgoto sanitário da Sede do município é composto de uma estação de tratamento tipo UASB + Biofiltro, construída em aço, uma estação fossa septica / filtro anaeróbio em concreto, uma estação elevatória e uma pequena extensão de rede coletora.

O sistema de esgoto existente vinha sendo implantado gradativamente a medida que recursos financeiros eram captados para implantação do sistema anteriormente concebido.

Basicamente em operação existem duas bacias, interligadas através de uma elevatória, com tratamento de efluentes na fossa séptica/filtro anaeróbio.

Há alguns anos, foi implantada uma estação de tratamento tipo UASB+BF, em aço, mais afastada do centro urbano, que concentraria o tratamento de esgotos da cidade. Este tratamento ainda não recebe esgotos das redes coletoras já implantadas na cidade.

Segundo informações obtidas no informativo da SANEVIX, a estação de tratamento existente tem capacidade de tratamento de uma vazão de 20,5 l/s, para uma população de 13.838 habitantes. Está localizada no bairro Guanabara, porém na placa da obra a informação é de 10.000 habitantes.

A origem desta estação deu-se em função de um convenio com a FUNASA cujo objeto era rede coletora/ligação domiciliar, 01 estação elevatória e estação de tratamento, após conclusão da obra, também não se tem noticias de que esta tenha sido testada.

As unidades existentes não interferem na concepção projetada. A fossa/filtro e a estação elevatória deverão ter suas estruturas aterradas.

# Concepção do Sistema Proposto

## Sistema de Coleta e Transporte de Esgotos

A área urbana foi dividida em 6 (seis) de bacias de esgotamento, como pode ser observado no desenho da Planta Geral de Concepção na Figura 6.

O sistema de coleta e transporte de esgotamento sanitário do distrito sede do município consiste em rede coletora secundária nos logradouros, os quais descarregarão seus efluentes líquidos em coletores troncos ou interceptores localizados em fundos de vale e em margens de cursos d’água. Foram necessários 42.023 metros de rede coletora e interceptores, Tabela 11.

São previstas 5 (cinco) estações elevatórias de esgoto bruto para inversão de fluxo e reunir todo esgoto gerado em um único ponto de tratamento.

Figura 5: Fluxograma do Sistema de Esgotamento Sanitário.

Tabela 11 – Extensão de rede projetada, existente e interceptor

| Bacia | Extensão de Rede (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total da Bacia | Projetada |  |  | Existente |
|  |  | Na rua |  | Interceptor |  |
|  |  | (1ª etapa) | (2ª etapa) |  |  |
| A | 786 | 786 | - | - | - |
| A1 | 699 | 549 | - | 150 | 439 |
| B | 5.056 | 4.209 | - | - | 836 |
| B1 | 2.257 | 1.949 | - | 308 | - |
| C | 25.310 | 24.188 | - | 346 | 776 |
| D | 7.874 | 6.615 | 1.259 | - | - |
| Total | 42.023 | 38.337 | 1.259 | 804 | 2.051 |

As redes existentes foram aproveitadas desde que se integrassem a nova concepção do sistema projetado e atendessem os parâmetros de dimensionamento, principalmente relacionados a declividade mínima que mantenha a tensão trativa de pelo menos 0,6 Pa para PVC, recobrimentos mínimos e lamina liquida de 75% para vazão final de plano.

Figura 6: Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário

## Sistema de Tratamento dos Esgotos Sanitários

No sistema de tratamento já existe uma estação de tratamento implantada na Sede do município, no Bairro Guanabara. O sistema de tratamento existente emprega a tecnologia Reator UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + FBASN (Filtro Aerado Submerso Nitrificante). Originalmente dimensionada para uma vazão de 20.50 l/s, poderá trabalhar como uma vazão menor devido as reformas que serão necessárias.

A unidade de tratamento existente, construída em aço, será reformada e adequada às novas tecnologias usadas, tais como revestimento interno em fibra, substituição das placas de aço do fechamento superior pelas placas revestidas também por fibra. O esgoto bruto chega a ETE com uma vazão de 32,07 l/s, separaremos a vazão de forma que a unidade projetada trabalhe para uma vazão de 18,27 l/s. O sistema terá capacidade de tratar uma vazão de até 36 l/s

O sistema de tratamento será composto dos seguintes elementos:

- Gradeamento

- Desarenador

- Caixa de gordura

- Elevatória de esgoto com duas bombas submersíveis

- Caixa de distribuição de efluente

- Reator anaeróbio de manta de lodo – UASB, existente e projetado

- Reator aeróbio com leito de anéis plásticos e difusores de ar

- Decantador secundário.

- Soprador tipo roots para fornecimento de oxigênio aos reatores aeróbios.

- Sistema de recirculação e descarte de excesso de lodo do decantador secundário.

- Caixa de inspeção e coleta de amostras

- Queimador de biogás

- Casa de operação com portaria, sanitários, abrigo para equipamentos e comandos.

- Casa dos sopradores

- Leito de secagem de lodo, existente e projetado

- Deposito de lodo

A Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário está localizada nas coordenadas geográficas UTM 24k 234.545m E e 7.746.861m S. O corpo receptor do efluente tratado será o Rio Pardo. O emissário de descarga está localizado nas coordenadas geográficas UTM 24k 234.574m E e 7.746.913m S. A Figura 7 mostra a localização da Estação de Tratamento de Esgoto de Iúna.

Figura 7: Localização da ETE de Iúna.

6.2.1	Unidades do Sistema de Tratamento

6.2.1.1	Gradeamento

Composto de duas grades em aço carbono com barras paralelas, destinada a reter os sólidos grosseiros em suspensão e corpos flutuantes, constituindo a primeira unidade da ETE. A primeira grade terá uma abertura de 20 mm e a segunda com abertura de 10 mm com um ângulo de inclinação de 60º com a horizontal. As grades serão do tipo removível, apoiadas no fundo do canal e na sua parte superior, existirá um cesto para o recolhimento do material gradeado.

Entre os materiais retidos encontram-se papéis, estopas, trapos, detritos vegetais, embalagens de produtos, pedaços de madeira, latas, materiais plásticos, etc. São utilizadas para proteger tubulações, válvulas, registros, bombas e equipamentos da ETE, contra obstruções e entupimentos, alem de reduzir o volume de escuma e assegurar melhor aspecto para os elementos da ETE.

6.2.1.2	Caixa de areia

Unidade destinada a reter areia e detritos minerais inertes e pesados que se encontram nas águas de esgotos (entulhos, seixos, areia, partículas de metal, etc). A remoção da areia é feita para proteção de bombas contra a abrasão, para se evitar entupimentos de tubulações e a formação de material inerte no fundo dos decantadores e reatores, diminuindo o volume de armazenamento de lodo.

A caixa de areia será constituída de duas unidades, para trabalharem alternadamente quando da limpeza de um dos elementos. O controle da velocidade nos canais da caixa de areia será feito através de uma calha Parshall 6”.

6.2.1.3	Caixa de gordura

Unidade destinada a remover o material flutuante menos denso que a água, tais como, óleos, gordura, escumas, que poderão vir a acarretar problemas nos elementos da ETE.

A gordura removida será acondicionada em uma caixa onde poderá ser removida posteriormente para locais adequados ao seu tratamento.

6.2.1.4	Elevatória de esgoto

Unidade executada em concreto armado para o tanque de acumulação e recalque com dois conjuntos de bombas submersíveis, com funcionamento através de chaves bóias, sendo uma ativa e outra reserva.

A tubulação do barrilete e do recalque será em ferro fundido.

6.2.1.5	Caixa de distribuição de esgoto

Caixa em concreto armado composta de vertedores com a função de distribuir o efluente enviado pelo recalque para as duas linhas de tratamento.

6.2.1.6	Reator UASB

Os reatores anaeróbios de fluxo ascendente projetados serão divididos em duas unidades com funcionamento em paralelo. Serão construídos em concreto armado, com entrada de esgoto na parte superior através de uma caixa de distribuição interna que através de ramais de tubo de PP distribui o efluente no fundo dos tanques.

No reator anaeróbio os microrganismos anaeróbios promovem a biodegradação da matéria orgânica transformando-a em gás metano e gás carbônico (biogás). Na parte inferior do reator, é formada uma camada de sólidos, onde o lodo será digerido com um tempo de retenção (idade de lodo) superior a 30 dias.

Para separação do gás gerado na digestão anaeróbia e os sólidos suspensos, será utilizado um separador trifásico interno na parte interna superior, sendo o biogás lançado na atmosfera e o efluente tratado é coletado por tubulação interna instalada na parte superior e encaminhado por gravidade para os bio-reatores aeróbios.

A retirada de lodo acumulado no fundo deverá ser realizada através da abertura de registros que funcionarão através de descarga hidrostática, sendo o lodo encaminhado para os leitos de secagem.

A eficiência de remoção de DBO do sistema é da ordem de 60% a 70% e eficiência de remoção dos sólidos em suspensão da ordem de 60 a 70%.

6.2.1.7	Reator aeróbio

Constituído de dois reatores construído em concreto armado, preenchidos de material suporte em material plástico com área superior 640 m²/m³ no qual as bactérias se aderem. De forma geral, estes reatores têm a capacidade de manter uma elevada concentração de sólidos, biomassa, muito além dos sistemas aeróbios como lodo ativado, possibilitando assim reduzir os volumes dos tanques de aeração. Quando se trata de pós-tratamento de reatores UASB esse processo tem apresentado bons resultados.

Com a passagem contínua do efluente através das peças de plástico, a matéria orgânica e os nutrientes são transferidos para o filme biológico, aderido nas paredes internas e externas das peças, promovendo o tratamento dos efluentes.

Os espaços vazios nos elementos garantem um contato contínuo entre os microrganismos, aderidos no filme biológico, com o efluente proporcionando bom aproveitamento do oxigênio fornecido.

O sistema irá trabalhar com recirculação de lodo, e nesse caso a biomassa necessária para remoção da matéria orgânica estaria dividida entre a biomassa fixa e a biomassa suspensa. A vantagem dessa recirculação é promover a remoção de nutrientes (o que não ocorre sem reciclo) e diminuir a quantidade de suporte no reator.

O enchimento tem área superficial de 500 m2/m3, que propicia uma melhor fixação das bactérias e a formação de um biofilme uniforme. Ao longo do tempo este biofilme pode adquirir uma espessura mais elevada e pela ação da corrente de líquido acaba se desprendendo e facilmente sendo separado por um decantador secundário.

O líquido tratado sai do bioreator e é enviado por gravidade para o decantador secundário.

6.2.1.8	Decantador secundário

Após o sistema de bio-reatores aerados teremos duas unidades em paralelo totalizando 4 decantadores em concreto armado, com a função de separar os flocos de bactérias (lodo) do líquido clarificado.

O lodo decantado no fundo do decantador será removido do fundo através do sistema “Air-Lift”, retornando ao tanque de aeração para aumentar a concentração da massa biológica suspensa proporcionando uma melhora na redução da matéria orgânica afluente.

O sistema de Air-Lift consiste na introdução do ar comprimido em quantidade e pressão adequada no meio da tubulação instalada no fundo do decantador, para provocar a elevação do lodo (o lodo misturado com as bolhas de ar pesa menos e tende a subir). O excesso de lodo retornará ao reator UASB  através do sistema de “air lift” com o simples controle de válvulas previstas para este fim. No reator anaeróbio a matéria orgânica será digerida biologicamente.

6.2.1.9	Sistema de aeração e recirculação

Sistema de aeração através de soprador tipo roots, e difusores de bolhas grossas, que manterão a mistura e oxigenação nos reatores aeróbios através da injeção de ar comprimido.

O soprador irá permanecer ligado ininterruptamente, podendo ser adotado um soprador reserva que passará a operar nas ocasiões em que o soprador em funcionamento estiver em manutenção.

O ar comprimido do soprador servirá também para remoção do lodo do decantador secundário para os bioreatores.

No tanque de aeração o efluente a ser tratado é submetido à aeração artificial, onde o oxigênio é fornecido por bolhas de ar injetado através de difusores de bolhas grossas.

Em relação ao nível de agitação, é necessário que seja mantido a mistura completa do seu conteúdo, assim como uma adequada transferência de oxigênio, permitindo a decomposição da matéria orgânica e impedindo a formação de zonas de sedimentação, onde poderão surgir condições de anaerobiose (falta de oxigênio) para o lodo depositado.

O fornecimento de oxigênio, necessário para o tratamento dos efluentes, é obtido através do fornecimento de ar através de um soprador de ar, que será instalado na casa de máquinas.

6.2.1.10	Tratamento do biogás

Um dos subprodutos da decomposição anaeróbia (REATOR UASB) é a formação de vários gases, entre os quais o gás metano, altamente energético.

Devido às características intrínsecas de cada gás, podemos promover a queima controlada do mesmo em “Queimadores de Biogás” ou efetuarmos a adsorção em Carvão Ativado para remoção de odor. Existe ainda, a possibilidade de reuso do biogás como fonte de energia.

No nosso caso utilizaremos a queima do biogás

No reator UASB, o biogás formado será tubulado e encaminhado um queimador de biogás de chama exposta, auto portante, construido em aço inox de 4”.

6.2.1.11	Leito de secagem

Unidades de tratamento construídas de modo a receber o lodo dos digestores aeróbios ou anaeróbios e processar a redução de umidade com a drenagem e evaporação da água liberada durante o processo de secagem.

O lodo oriundo dos elementos de tratamento chega aos leitos de secagens por gravidade até os leitos, sendo distribuídos através do controle de abertura de válvulas de esfera que direcionarão o fluxo para um determinado leito.

O lodo poderá ser removido do leito de secagem depois de um período que varia de 12 a 20 dias, quando a umidade atinge valores de 70% a 80%

O percolado do leito será encaminhado para o inicio da ETE, e o lodo depois de seco deverá ser encaminhado a aterros (classe II)

# MEMORIAL DE CÁLCULO

## Vazões por Bacia de Esgotamento

A tabela a seguir apresenta as vazões de contribuição unitárias por bacia.

Tabela 12 - População, extensão de rede e vazões por bacia de esgotamento.

| Bacia | População |  | Extensão de Rede | Vazão de Infiltração (l/s) | Vazões Iniciais (l/s) |  | Vazões Finais (l/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicial | Final |  |  | Média | Máx. Hor. | Média | Máx. Hor. |
| A | 458 | 626 | 786 | 0,17 | 0,74 | 1,20 | 0,95 | 1,58 |
| A1 | 416 | 569 | 699 | 0,14 | 0,66 | 1,08 | 0,86 | 1,43 |
| B | 635 | 869 | 5056 | 1,01 | 1,81 | 2,45 | 2,11 | 2,98 |
| B1 | 284 | 388 | 2257 | 0,45 | 0,81 | 1,10 | 0,94 | 1,33 |
| C | 10332 | 14135 | 25310 | 5,06 | 18,07 | 28,48 | 22,86 | 37,10 |
| D | 1613 | 2207 | 7874 | 1,57 | 3,61 | 5,23 | 4,35 | 6,58 |
| Total | 13.738 | 18.794 | 41.987 | 8,40 | 25,70 | 39,54 | 32,07 | 51,01 |

## Rede Coletora

O traçado e dimensionamento da rede coletora foram efetuados procurando ter o máximo possível de escoamento por gravidade.

A vazão de dimensionamento da rede é a máxima horária para o final de plano. A Tabela 13 lista as extensões de rede coletora por bacia, diâmetro e material.

Tabela 13 – Extensão, diâmetro e material das redes coletoras por bacia.

| Bacia | DN 150 |  |  | DN 200 | DN 250 | DN 300 | Extensão Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Existente | PVC | FºFº | PVC | PVC | PVC |  |
| A |  | 786 |  |  |  |  | 786 |
| A1 | 439 | 260 |  |  |  |  | 699 |
| B | 836 | 4220 |  |  |  |  | 5056 |
| B1 |  | 2027 | 230 |  |  |  | 2257 |
| C | 776 | 23054 | 346 | 970 | 72 | 92 | 25310 |
| D |  | 7848 |  |  | 26 |  | 7874 |
| Total | 2051 | 38236 | 576 | 970 | 98 | 92 | 41987 |

As planilhas de cálculo da rede são apresentadas a seguir.

### Dimensionamento Hidráulico Bacia A

### Dimensionamento Hidráulico Bacia A1

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 003-001 | A1-009 | A1-010 | 57 | 649,000 | 647,000 | 648,500 | 646,500 | 0,500 | 0,500 | 150 | 0,0351 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,50 | 0,14 | 0,14 |  |
| 003-002 | A1-010 | A1-011 | 31 | 647,000 | 647,000 | 646,500 | 646,345 | 0,500 | 0,655 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-003 | A1-011 | A1-012 | 33 | 647,000 | 647,000 | 646,345 | 646,180 | 0,655 | 0,820 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,25 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-004 | A1-012 | A1-006 | 29 | 647,000 | 647,510 | 646,180 | 646,035 | 0,820 | 1,475 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,31 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-001 | A1-007 | A1-008 | 43 | 657,030 | 653,020 | 655,980 | 651,970 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0933 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,61 | 0,11 | 0,11 | DG 0.030 |
| 002-002 | A1-008 | A1-005 | 81 | 653,020 | 649,680 | 651,940 | 647,970 | 1,080 | 1,710 | 150 | 0,0490 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,84 | 0,13 | 0,13 | EXISTENTE |
| 001-001 | A1-001 | A1-002 | 139 | 651,910 | 651,460 | 650,330 | 649,240 | 1,580 | 2,220 | 150 | 0,0078 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,29 | 0,61 | 0,61 | 2,51 | 1,40 | 0,20 | 0,20 | EXISTENTE |
| 001-002 | A1-002 | A1-003 | 101 | 651,460 | 650,150 | 649,240 | 648,810 | 2,220 | 1,340 | 150 | 0,0043 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 2,69 | 1,00 | 0,23 | 0,23 | EXISTENTE |
| 001-003 | A1-003 | A1-004 | 92 | 650,150 | 649,740 | 648,810 | 648,310 | 1,340 | 1,430 | 150 | 0,0054 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,69 | 0,53 | 0,53 | 2,62 | 1,05 | 0,22 | 0,22 | EXISTENTE |
| 001-004 | A1-004 | A1-005 | 26 | 649,740 | 649,680 | 648,310 | 647,970 | 1,430 | 1,710 | 150 | 0,0131 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 2,38 | 2,09 | 0,17 | 0,17 | EXISTENTE |
| 001-005 | A1-005 | A1-006 | 48 | 649,680 | 647,510 | 647,970 | 646,460 | 1,710 | 1,050 | 150 | 0,0315 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,10 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,14 | 0,14 | 0,14 | DG 0.425 |
| 001-006 | A1-006 | FIM | 19 | 647,510 | 647,500 | 646,035 | 645,980 | 1,475 | 1,520 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 1,45 | 0,43 | 0,43 | 1,11 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | FIM |
| 003-001 | A1-009 | A1-010 | 57 | 649,000 | 647,000 | 648,500 | 646,500 | 0,500 | 0,500 | 150 | 0,0351 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,50 | 0,14 | 0,14 |  |
| 003-002 | A1-010 | A1-011 | 31 | 647,000 | 647,000 | 646,500 | 646,345 | 0,500 | 0,655 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-003 | A1-011 | A1-012 | 33 | 647,000 | 647,000 | 646,345 | 646,180 | 0,655 | 0,820 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,25 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-004 | A1-012 | A1-006 | 29 | 647,000 | 647,510 | 646,180 | 646,035 | 0,820 | 1,475 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,31 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |

Extensão total Bacia A1 = 699 m

### Dimensionamento Hidráulico Bacia B

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 020-001 | B-133 | B-134 | 34 | 675,543 | 673,708 | 674,493 | 672,658 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0540 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,29 | 0,12 | 0,12 |  |
| 020-002 | B-134 | B-135 | 24 | 673,708 | 671,728 | 672,658 | 670,678 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0825 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,74 | 0,11 | 0,11 |  |
| 020-003 | B-135 | B-136 | 19 | 671,728 | 668,548 | 670,678 | 667,498 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1674 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 15,11 | 0,09 | 0,09 |  |
| 020-004 | B-136 | B-137 | 16 | 668,548 | 667,432 | 667,498 | 666,382 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0698 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,67 | 0,12 | 0,12 |  |
| 020-005 | B-137 | B-092 | 5 | 667,432 | 666,789 | 666,382 | 665,739 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1286 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,62 | 1,62 | 1,84 | 12,32 | 0,10 | 0,10 |  |
| 019-001 | B-128 | B-129 | 42 | 661,933 | 661,640 | 660,883 | 660,590 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,58 | 0,58 | 2,55 | 1,28 | 0,20 | 0,20 |  |
| 019-002 | B-129 | B-130 | 28 | 661,640 | 661,469 | 660,590 | 660,419 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0061 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,55 | 0,55 | 2,58 | 1,16 | 0,21 | 0,21 |  |
| 019-003 | B-130 | B-131 | 35 | 661,469 | 659,643 | 660,419 | 658,593 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0522 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 1,18 | 1,18 | 2,04 | 6,13 | 0,12 | 0,12 |  |
| 019-004 | B-131 | B-132 | 47 | 659,643 | 656,128 | 658,593 | 655,078 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0748 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 1,34 | 1,34 | 1,96 | 8,10 | 0,11 | 0,11 |  |
| 019-005 | B-132 | B-078 | 55 | 656,128 | 653,737 | 655,078 | 652,687 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0435 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 1,11 | 1,11 | 2,08 | 5,32 | 0,13 | 0,13 |  |
| 018-001 | B-121 | B-122 | 53 | 658,636 | 658,635 | 657,586 | 657,321 | 1,050 | 1,314 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 018-002 | B-122 | B-123 | 57 | 658,635 | 657,142 | 657,321 | 656,092 | 1,314 | 1,050 | 150 | 0,0216 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,87 | 0,87 | 2,25 | 3,09 | 0,15 | 0,15 |  |
| 018-003 | B-123 | B-124 | 36 | 657,142 | 655,080 | 656,092 | 654,030 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0573 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,22 | 1,22 | 2,01 | 6,59 | 0,12 | 0,12 |  |
| 018-004 | B-124 | B-125 | 23 | 655,080 | 654,218 | 654,030 | 653,168 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0375 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,05 | 1,05 | 2,11 | 4,74 | 0,14 | 0,14 |  |
| 018-005 | B-125 | B-126 | 19 | 654,218 | 653,355 | 653,168 | 652,305 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0454 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,50 | 0,13 | 0,13 |  |
| 018-006 | B-126 | B-127 | 26 | 653,355 | 653,208 | 652,305 | 652,158 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0057 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,54 | 0,54 | 2,61 | 1,09 | 0,21 | 0,21 |  |
| 018-007 | B-127 | B-079 | 36 | 653,208 | 653,061 | 652,158 | 651,961 | 1,050 | 1,100 | 150 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 017-001 | B-116 | B-117 | 71 | 720,489 | 717,275 | 719,439 | 716,225 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0453 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,49 | 0,13 | 0,13 |  |
| 017-002 | B-117 | B-118 | 52 | 717,275 | 717,210 | 716,225 | 715,965 | 1,050 | 1,245 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 017-003 | B-118 | B-119 | 36 | 717,210 | 717,109 | 715,965 | 715,785 | 1,245 | 1,324 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 017-004 | B-119 | B-120 | 41 | 717,109 | 716,986 | 715,785 | 715,580 | 1,324 | 1,406 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 017-005 | B-120 | B-097 | 32 | 716,986 | 717,570 | 715,580 | 715,420 | 1,406 | 2,150 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 016-001 | B-095 | B-096 | 57 | 718,011 | 717,840 | 716,961 | 716,676 | 1,050 | 1,164 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 016-002 | B-096 | B-097 | 18 | 717,840 | 717,570 | 716,676 | 716,520 | 1,164 | 1,050 | 150 | 0,0087 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 2,49 | 1,52 | 0,19 | 0,19 | TQ 1.100 |
| 016-003 | B-097 | B-098 | 56 | 717,570 | 714,169 | 715,420 | 713,119 | 2,150 | 1,050 | 150 | 0,0411 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,21 | 1,09 | 1,09 | 2,09 | 5,09 | 0,13 | 0,13 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia B

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 016-004 | B-098 | B-099 | 21 | 714,169 | 712,810 | 713,119 | 711,760 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0647 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,23 | 1,27 | 1,27 | 1,99 | 7,24 | 0,12 | 0,12 |  |
| 016-005 | B-099 | B-100 | 12 | 712,810 | 711,594 | 711,760 | 710,544 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1013 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,23 | 1,49 | 1,49 | 1,89 | 10,24 | 0,11 | 0,11 |  |
| 016-006 | B-100 | B-101 | 10 | 711,594 | 710,618 | 710,544 | 709,568 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0976 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,24 | 1,47 | 1,47 | 1,90 | 9,95 | 0,11 | 0,11 |  |
| 016-007 | B-101 | B-102 | 16 | 710,618 | 709,152 | 709,568 | 708,102 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0916 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,25 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 9,48 | 0,11 | 0,11 |  |
| 016-008 | B-102 | B-103 | 22 | 709,152 | 706,577 | 708,102 | 705,527 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1171 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,26 | 1,57 | 1,57 | 1,86 | 11,45 | 0,10 | 0,10 |  |
| 016-009 | B-103 | B-104 | 21 | 706,577 | 704,089 | 705,527 | 703,039 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1185 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,27 | 1,57 | 1,57 | 1,86 | 11,56 | 0,10 | 0,10 |  |
| 016-010 | B-104 | B-105 | 21 | 704,089 | 701,642 | 703,039 | 700,592 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1165 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,29 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,41 | 0,10 | 0,10 |  |
| 016-011 | B-105 | B-106 | 33 | 701,642 | 698,159 | 700,592 | 697,109 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1056 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,31 | 1,51 | 1,51 | 1,88 | 10,57 | 0,11 | 0,11 |  |
| 016-012 | B-106 | B-107 | 78 | 698,159 | 691,606 | 697,109 | 690,556 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0840 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,35 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,86 | 0,11 | 0,11 |  |
| 016-013 | B-107 | B-108 | 23 | 691,606 | 689,688 | 690,556 | 688,638 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0834 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,37 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,81 | 0,11 | 0,11 |  |
| 016-014 | B-108 | B-109 | 17 | 689,688 | 687,965 | 688,638 | 686,915 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1014 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,38 | 1,49 | 1,49 | 1,89 | 10,25 | 0,11 | 0,11 |  |
| 016-015 | B-109 | B-110 | 19 | 687,965 | 685,649 | 686,915 | 684,599 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1219 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,39 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,82 | 0,10 | 0,10 |  |
| 016-016 | B-110 | B-111 | 24 | 685,649 | 682,904 | 684,599 | 681,854 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1144 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | 1,55 | 1,55 | 1,86 | 11,25 | 0,10 | 0,10 |  |
| 016-017 | B-111 | B-112 | 12 | 682,904 | 682,204 | 681,854 | 681,154 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0583 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,41 | 1,23 | 1,23 | 2,01 | 6,68 | 0,12 | 0,12 |  |
| 016-018 | B-112 | B-113 | 24 | 682,204 | 681,485 | 681,154 | 680,435 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,42 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,98 | 0,14 | 0,14 |  |
| 016-019 | B-113 | B-114 | 31 | 681,485 | 680,784 | 680,435 | 679,734 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0226 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,44 | 0,88 | 0,88 | 2,24 | 3,20 | 0,15 | 0,15 |  |
| 016-020 | B-114 | B-115 | 26 | 680,784 | 680,578 | 679,734 | 679,528 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0079 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,46 | 0,61 | 0,61 | 2,51 | 1,42 | 0,20 | 0,20 |  |
| 016-021 | B-115 | B-086 | 53 | 680,578 | 678,591 | 679,528 | 677,541 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0375 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,49 | 1,05 | 1,05 | 2,11 | 4,74 | 0,14 | 0,14 |  |
| 015-001 | B-083 | B-084 | 40 | 681,918 | 681,334 | 680,868 | 680,284 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0146 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,75 | 0,75 | 2,35 | 2,28 | 0,17 | 0,17 |  |
| 015-002 | B-084 | B-085 | 74 | 681,334 | 680,640 | 680,284 | 679,590 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0094 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | 2,47 | 1,61 | 0,19 | 0,19 |  |
| 015-003 | B-085 | B-086 | 30 | 680,640 | 678,591 | 679,590 | 677,541 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0683 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,30 | 1,30 | 1,98 | 7,55 | 0,12 | 0,12 |  |
| 015-004 | B-086 | B-087 | 20 | 678,591 | 677,377 | 677,541 | 676,327 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0607 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,58 | 1,24 | 1,24 | 2,00 | 6,89 | 0,12 | 0,12 |  |
| 015-005 | B-087 | B-088 | 20 | 677,377 | 677,133 | 676,327 | 676,083 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0122 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,60 | 0,71 | 0,71 | 2,39 | 1,98 | 0,18 | 0,18 |  |
| 015-006 | B-088 | B-089 | 15 | 677,133 | 675,842 | 676,083 | 674,792 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0861 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,61 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,03 | 0,11 | 0,11 |  |
| 015-007 | B-089 | B-090 | 25 | 675,842 | 672,790 | 674,792 | 671,740 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1221 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,62 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,83 | 0,10 | 0,10 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia B

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 015-008 | B-090 | B-091 | 34 | 672,790 | 669,532 | 671,740 | 668,482 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0958 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,64 | 1,46 | 1,46 | 1,90 | 9,81 | 0,11 | 0,11 |  |
| 015-009 | B-091 | B-092 | 41 | 669,532 | 666,789 | 668,482 | 665,739 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0669 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,66 | 1,29 | 1,29 | 1,98 | 7,43 | 0,12 | 0,12 |  |
| 015-010 | B-092 | B-093 | 42 | 666,789 | 665,758 | 665,739 | 664,708 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0246 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,75 | 0,91 | 0,91 | 2,22 | 3,41 | 0,15 | 0,15 |  |
| 015-011 | B-093 | B-094 | 61 | 665,758 | 652,626 | 664,708 | 651,576 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2153 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,78 | 1,94 | 1,94 | 1,74 | 18,35 | 0,09 | 0,09 |  |
| 015-012 | B-094 | B-066 | 15 | 652,626 | 651,687 | 651,576 | 650,637 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0626 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,79 | 1,26 | 1,26 | 1,99 | 7,05 | 0,12 | 0,12 |  |
| 014-001 | B-081 | B-082 | 29 | 691,685 | 685,510 | 690,635 | 684,460 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2129 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,20 | 0,09 | 0,09 |  |
| 014-002 | B-082 | B-068 | 26 | 685,510 | 680,651 | 684,460 | 679,601 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1869 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,84 | 1,84 | 1,76 | 16,45 | 0,09 | 0,09 | DG 0.473 |
| 013-001 | B-067 | B-068 | 61 | 680,483 | 680,651 | 679,433 | 679,128 | 1,050 | 1,523 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 013-002 | B-068 | B-069 | 24 | 680,651 | 680,700 | 679,128 | 679,008 | 1,523 | 1,692 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 013-003 | B-069 | B-070 | 29 | 680,700 | 680,605 | 679,008 | 678,863 | 1,692 | 1,742 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 013-004 | B-070 | B-071 | 34 | 680,605 | 679,579 | 678,863 | 678,529 | 1,742 | 1,050 | 150 | 0,0098 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,67 | 0,19 | 0,19 |  |
| 013-005 | B-071 | B-072 | 33 | 679,579 | 676,308 | 678,529 | 675,258 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0991 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 1,48 | 1,48 | 1,89 | 10,07 | 0,11 | 0,11 |  |
| 013-006 | B-072 | B-073 | 32 | 676,308 | 673,036 | 675,258 | 671,986 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1023 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,16 | 1,49 | 1,49 | 1,89 | 10,32 | 0,11 | 0,11 |  |
| 013-007 | B-073 | B-074 | 53 | 673,036 | 666,848 | 671,986 | 665,798 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1168 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,19 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,43 | 0,10 | 0,10 |  |
| 013-008 | B-074 | B-075 | 58 | 666,848 | 659,911 | 665,798 | 658,861 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1196 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,22 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,65 | 0,10 | 0,10 |  |
| 013-009 | B-075 | B-076 | 28 | 659,911 | 656,229 | 658,861 | 655,179 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1315 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,24 | 1,63 | 1,63 | 1,83 | 12,53 | 0,10 | 0,10 |  |
| 013-010 | B-076 | B-077 | 7 | 656,229 | 655,008 | 655,179 | 653,958 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1744 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,24 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,60 | 0,09 | 0,09 |  |
| 013-011 | B-077 | B-078 | 14 | 655,008 | 653,737 | 653,958 | 652,687 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0908 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,25 | 1,43 | 1,43 | 1,91 | 9,41 | 0,11 | 0,11 |  |
| 013-012 | B-078 | B-079 | 33 | 653,737 | 653,061 | 652,687 | 652,011 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0205 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,39 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 2,96 | 0,16 | 0,16 | DG 0.050 |
| 013-013 | B-079 | B-080 | 33 | 653,061 | 650,207 | 651,961 | 649,140 | 1,100 | 1,067 | 150 | 0,0855 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,56 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 8,98 | 0,11 | 0,11 |  |
| 013-014 | B-080 | B-013 | 6 | 650,207 | 649,700 | 649,140 | 648,650 | 1,067 | 1,050 | 150 | 0,0817 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,56 | 1,38 | 1,38 | 1,94 | 8,67 | 0,11 | 0,11 | TQ 1.910 |
| 012-001 | B-065 | B-066 | 58 | 652,000 | 651,687 | 650,950 | 650,637 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0054 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,53 | 0,53 | 2,62 | 1,05 | 0,22 | 0,22 |  |
| 012-002 | B-066 | B-063 | 16 | 651,687 | 652,261 | 650,637 | 650,557 | 1,050 | 1,704 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,84 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 011-001 | B-061 | B-062 | 23 | 654,955 | 652,516 | 653,905 | 651,466 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1060 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,51 | 1,51 | 1,88 | 10,61 | 0,11 | 0,11 |  |
| 011-002 | B-062 | B-063 | 7 | 652,516 | 652,261 | 651,466 | 651,211 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0364 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,64 | 0,14 | 0,14 | TQ 0.654 |

Dimensionamento Hidráulico Bacia B

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 011-003 | B-063 | B-064 | 59 | 652,261 | 649,749 | 650,557 | 648,699 | 1,704 | 1,050 | 150 | 0,0315 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,89 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| 011-004 | B-064 | B-018 | 47 | 649,749 | 649,086 | 648,699 | 648,036 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0141 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,92 | 0,75 | 0,75 | 2,36 | 2,22 | 0,17 | 0,17 | TQ 1.822 |
| 010-001 | B-057 | B-058 | 74 | 665,843 | 665,573 | 664,793 | 664,423 | 1,050 | 1,150 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 010-002 | B-058 | B-059 | 37 | 665,573 | 658,018 | 664,423 | 656,968 | 1,150 | 1,050 | 150 | 0,2015 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 17,44 | 0,09 | 0,09 |  |
| 010-003 | B-059 | B-060 | 13 | 658,018 | 655,349 | 656,968 | 654,299 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2053 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,90 | 1,90 | 1,74 | 17,69 | 0,09 | 0,09 |  |
| 010-004 | B-060 | B-039 | 13 | 655,349 | 653,423 | 654,299 | 652,373 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1482 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 1,70 | 1,70 | 1,81 | 13,75 | 0,10 | 0,10 |  |
| 009-001 | B-055 | B-056 | 19 | 657,290 | 657,111 | 656,240 | 656,061 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0094 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,62 | 0,19 | 0,19 |  |
| 009-002 | B-056 | B-038 | 20 | 657,111 | 653,707 | 656,061 | 652,657 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1702 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 15,30 | 0,09 | 0,09 |  |
| 008-001 | B-053 | B-054 | 19 | 649,084 | 648,433 | 648,034 | 647,383 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0343 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,42 | 0,14 | 0,14 |  |
| 008-002 | B-054 | B-019 | 45 | 648,433 | 648,102 | 647,383 | 647,052 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0074 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 2,53 | 1,34 | 0,20 | 0,20 | TQ 0.961 |
| 007-001 | B-052 | B-023 | 53 | 651,684 | 647,079 | 650,634 | 646,029 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0869 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,09 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.790 |
| 006-001 | B-041 | B-042 | 52 | 662,425 | 662,023 | 661,375 | 660,973 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0077 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,60 | 0,60 | 2,52 | 1,39 | 0,20 | 0,20 |  |
| 006-002 | B-042 | B-043 | 17 | 662,023 | 661,607 | 660,973 | 660,557 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0245 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,40 | 0,15 | 0,15 |  |
| 006-003 | B-043 | B-044 | 24 | 661,607 | 660,670 | 660,557 | 659,620 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0390 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 1,07 | 1,07 | 2,10 | 4,89 | 0,13 | 0,13 |  |
| 006-004 | B-044 | B-045 | 19 | 660,670 | 659,945 | 659,620 | 658,895 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0382 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,06 | 1,06 | 2,11 | 4,81 | 0,13 | 0,13 |  |
| 006-005 | B-045 | B-046 | 36 | 659,945 | 658,425 | 658,895 | 657,375 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0422 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,10 | 1,10 | 2,09 | 5,20 | 0,13 | 0,13 |  |
| 006-006 | B-046 | B-047 | 27 | 658,425 | 656,820 | 657,375 | 655,770 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0594 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,10 | 1,23 | 1,23 | 2,01 | 6,78 | 0,12 | 0,12 |  |
| 006-007 | B-047 | B-048 | 35 | 656,820 | 655,215 | 655,770 | 654,165 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0459 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 1,13 | 1,13 | 2,07 | 5,54 | 0,13 | 0,13 |  |
| 006-008 | B-048 | B-049 | 21 | 655,215 | 654,007 | 654,165 | 652,957 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0575 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 1,22 | 1,22 | 2,01 | 6,61 | 0,12 | 0,12 |  |
| 006-009 | B-049 | B-050 | 26 | 654,007 | 653,187 | 652,957 | 652,137 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0315 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,15 | 0,14 | 0,14 |  |
| 006-010 | B-050 | B-051 | 27 | 653,187 | 649,857 | 652,137 | 648,807 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1233 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,93 | 0,10 | 0,10 |  |
| 006-011 | B-051 | B-007 | 28 | 649,857 | 649,220 | 648,807 | 648,170 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0228 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 0,88 | 0,88 | 2,23 | 3,22 | 0,15 | 0,15 | TQ 0.840 |
| 005-001 | B-037 | B-038 | 74 | 655,754 | 653,707 | 654,704 | 652,657 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0277 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,74 | 0,15 | 0,15 |  |
| 005-002 | B-038 | B-039 | 40 | 653,707 | 653,423 | 652,657 | 652,373 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0071 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,59 | 0,59 | 2,54 | 1,30 | 0,20 | 0,20 |  |
| 005-003 | B-039 | B-040 | 23 | 653,423 | 652,614 | 652,373 | 651,564 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0352 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,51 | 0,14 | 0,14 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia B

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 005-004 | B-040 | B-021 | 74 | 652,614 | 647,000 | 651,564 | 645,950 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0759 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,23 | 1,34 | 1,34 | 1,95 | 8,19 | 0,11 | 0,11 | DG 0.398 |
| 004-001 | B-036 | B-018 | 31 | 647,803 | 649,086 | 647,153 | 646,998 | 0,650 | 2,088 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | TQ 0.784 |
| 003-001 | B-029 | B-030 | 25 | 645,000 | 644,472 | 645,591 | 645,466 | -0,591 | -0,994 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-002 | B-030 | B-031 | 54 | 644,472 | 644,196 | 645,466 | 645,196 | -0,994 | -1,000 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-003 | B-031 | B-032 | 14 | 644,196 | 644,260 | 645,196 | 645,126 | -1,000 | -0,866 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-004 | B-032 | B-033 | 11 | 644,260 | 644,260 | 645,126 | 645,071 | -0,866 | -0,811 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,07 | 0,24 | 0,24 |  |
| 003-005 | B-033 | B-034 | 36 | 644,260 | 644,515 | 645,071 | 644,891 | -0,811 | -0,376 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-006 | B-034 | B-035 | 85 | 644,515 | 644,750 | 644,891 | 644,466 | -0,376 | 0,284 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 1,11 | 0,93 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-007 | B-035 | B-025 | 6 | 644,750 | 647,200 | 644,466 | 644,421 | 0,284 | 2,779 | 150 | 0,0075 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,60 | 0,60 | 1,11 | 1,28 | 0,20 | 0,20 |  |
| 002-001 | B-026 | B-027 | 27 | 647,752 | 647,564 | 646,702 | 646,514 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,58 | 0,58 | 2,55 | 1,28 | 0,20 | 0,20 | DG 0.166 |
| 002-002 | B-027 | B-028 | 78 | 647,564 | 647,155 | 646,348 | 645,939 | 1,216 | 1,216 | 150 | 0,0052 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,53 | 0,53 | 1,11 | 0,96 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-003 | B-028 | B-024 | 52 | 647,155 | 647,011 | 645,939 | 645,789 | 1,216 | 1,222 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,43 | 0,43 | 1,11 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | TQ 0.578 |
| 001-001 | B-001 | B-002 | 31 | 652,935 | 652,300 | 651,885 | 651,570 | 1,050 | 0,730 | 150 | 0,0102 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,85 | 0,85 | 1,11 | 2,79 | 0,16 | 0,16 |  |
| 001-002 | B-002 | B-003 | 76 | 652,300 | 651,910 | 651,570 | 650,330 | 0,730 | 1,580 | 150 | 0,0163 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,48 | 0,17 | 0,17 | EXISTENTE |
| 001-003 | B-003 | B-004 | 19 | 651,910 | 650,920 | 650,330 | 649,870 | 1,580 | 1,050 | 150 | 0,0242 | 0,92 | 1,43 | 0,98 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,38 | 0,15 | 0,15 |  |
| 001-004 | B-004 | B-005 | 24 | 650,920 | 649,410 | 649,870 | 648,700 | 1,050 | 0,710 | 150 | 0,0488 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 1,52 | 1,15 | 1,16 | 2,06 | 5,81 | 0,13 | 0,13 |  |
| 001-005 | B-005 | B-006 | 44 | 649,410 | 648,850 | 648,700 | 647,390 | 0,710 | 1,460 | 150 | 0,0298 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,54 | 0,97 | 0,98 | 2,18 | 3,96 | 0,14 | 0,14 | EXISTENTE |
| 001-006 | B-006 | B-007 | 51 | 648,850 | 649,220 | 647,390 | 647,330 | 1,460 | 1,890 | 150 | 0,0012 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,57 | 0,31 | 0,31 | 3,12 | 1,00 | 0,32 | 0,33 | EXISTENTE |
| 001-007 | B-007 | B-008 | 53 | 649,220 | 648,710 | 647,330 | 647,280 | 1,890 | 1,430 | 150 | 0,0009 | 1,02 | 1,57 | 2,21 | 3,36 | 0,32 | 0,35 | 3,71 | 1,00 | 0,42 | 0,53 | EXISTENTE |
| 001-008 | B-008 | B-009 | 59 | 648,710 | 648,570 | 647,280 | 647,190 | 1,430 | 1,380 | 150 | 0,0015 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 3,39 | 0,38 | 0,42 | 3,55 | 1,00 | 0,37 | 0,46 | EXISTENTE |
| 001-009 | B-009 | B-010 | 91 | 648,570 | 648,760 | 647,190 | 647,160 | 1,380 | 1,600 | 150 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 3,45 | 0,22 | 0,23 | 4,01 | 1,00 | 0,58 | 0,78 | EXISTENTE |
| 001-010 | B-010 | B-011 | 31 | 648,760 | 649,000 | 647,160 | 647,070 | 1,600 | 1,930 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 3,47 | 0,48 | 0,54 | 3,34 | 1,00 | 0,31 | 0,39 | EXISTENTE |
| 001-011 | B-011 | B-012 | 102 | 649,000 | 650,150 | 647,070 | 646,930 | 1,930 | 3,220 | 150 | 0,0014 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 3,53 | 0,37 | 0,41 | 3,61 | 1,00 | 0,39 | 0,49 | EXISTENTE |
| 001-012 | B-012 | B-013 | 200 | 650,150 | 649,700 | 646,930 | 646,740 | 3,220 | 2,960 | 150 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 3,65 | 0,33 | 0,36 | 3,76 | 1,00 | 0,44 | 0,56 | EXISTENTE |
| 001-013 | B-013 | B-014 | 37 | 649,700 | 649,190 | 646,740 | 646,600 | 2,960 | 2,590 | 150 | 0,0038 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 4,23 | 0,56 | 0,63 | 3,39 | 1,05 | 0,33 | 0,41 | EXISTENTE |

Dimensionamento Hidráulico Bacia B

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-014 | B-014 | B-015 | 92 | 649,190 | 648,800 | 646,600 | 646,500 | 2,590 | 2,300 | 150 | 0,0011 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 4,29 | 0,36 | 0,39 | 3,82 | 1,00 | 0,47 | 0,59 | EXISTENTE |
| 001-015 | B-015 | B-016 | 41 | 648,800 | 648,027 | 646,500 | 646,411 | 2,300 | 1,616 | 150 | 0,0022 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 4,31 | 0,46 | 0,51 | 3,59 | 1,00 | 0,39 | 0,48 |  |
| 001-016 | B-016 | B-017 | 43 | 648,027 | 647,887 | 646,411 | 646,318 | 1,616 | 1,569 | 150 | 0,0022 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 4,34 | 0,46 | 0,51 | 3,60 | 1,00 | 0,39 | 0,48 |  |
| 001-017 | B-017 | B-018 | 48 | 647,887 | 649,086 | 646,318 | 646,214 | 1,569 | 2,872 | 150 | 0,0022 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 4,36 | 0,46 | 0,51 | 3,60 | 1,00 | 0,39 | 0,48 |  |
| 001-018 | B-018 | B-019 | 38 | 649,086 | 648,102 | 646,214 | 646,091 | 2,872 | 2,011 | 150 | 0,0032 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 5,32 | 0,57 | 0,63 | 3,60 | 1,02 | 0,39 | 0,48 |  |
| 001-019 | B-019 | B-020 | 48 | 648,102 | 646,740 | 646,091 | 645,690 | 2,011 | 1,050 | 150 | 0,0084 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 5,39 | 0,81 | 0,89 | 3,28 | 2,18 | 0,31 | 0,37 | DG 0.050 |
| 001-020 | B-020 | B-021 | 31 | 646,740 | 647,000 | 645,640 | 645,552 | 1,100 | 1,448 | 150 | 0,0028 | 0,99 | 1,33 | 4,71 | 6,73 | 0,58 | 0,63 | 3,80 | 1,02 | 0,47 | 0,58 |  |
| 001-021 | B-021 | B-022 | 78 | 647,000 | 647,348 | 645,552 | 645,334 | 1,448 | 2,014 | 150 | 0,0028 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 7,01 | 0,58 | 0,64 | 3,83 | 1,03 | 0,48 | 0,60 |  |
| 001-022 | B-022 | B-023 | 34 | 647,348 | 647,079 | 645,334 | 645,239 | 2,014 | 1,840 | 150 | 0,0028 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 7,03 | 0,58 | 0,63 | 3,84 | 1,02 | 0,48 | 0,60 |  |
| 001-023 | B-023 | B-024 | 17 | 647,079 | 647,011 | 645,239 | 645,211 | 1,840 | 1,800 | 150 | 0,0017 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 7,07 | 0,48 | 0,51 | 1,84 | 0,63 | 0,57 | 0,73 |  |
| 001-024 | B-024 | B-025 | 10 | 647,011 | 647,200 | 645,211 | 645,195 | 1,800 | 2,005 | 150 | 0,0016 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 7,17 | 0,48 | 0,51 | 1,86 | 0,63 | 0,57 | 0,74 | TQ 0.835 |
| 001-025 | B-025 | FIM | 15,02 | 647,200 | 647,200 | 644,360 | 644,316 | 2,840 | 2,884 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 7,31 | 0,60 | 0,65 | 1,90 | 1,02 | 0,49 | 0,60 | FIM |

Extensão total Bacia B = 5056 m

### Dimensionamento Hidráulico Bacia B1

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 005-001 | B1-037 | B1-038 | 32 | 646,000 | 645,570 | 646,000 | 645,570 | 0,000 | 0,000 | 150 | 0,0134 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,73 | 0,73 | 2,37 | 2,01 | 0,17 | 0,17 |  |
| 005-002 | B1-038 | B1-039 | 36 | 645,570 | 645,000 | 645,570 | 645,360 | 0,000 | -0,360 | 150 | 0,0058 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 2,70 | 1,21 | 0,23 | 0,23 |  |
| 005-003 | B1-039 | B1-040 | 23 | 645,000 | 644,420 | 645,360 | 645,245 | -0,360 | -0,825 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,07 | 0,24 | 0,24 |  |
| 005-004 | B1-040 | B1-041 | 49 | 644,420 | 644,000 | 645,245 | 645,000 | -0,825 | -1,000 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,07 | 0,24 | 0,24 |  |
| 005-005 | B1-041 | B1-042 | 55 | 644,000 | 645,500 | 645,000 | 644,725 | -1,000 | 0,775 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,07 | 0,24 | 0,24 |  |
| 005-006 | B1-042 | B1-043 | 35 | 645,500 | 645,000 | 644,725 | 644,550 | 0,775 | 0,450 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,07 | 0,24 | 0,24 |  |
| 005-007 | B1-043 | B1-044 | 9 | 645,000 | 645,000 | 644,550 | 644,505 | 0,450 | 0,495 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 0,93 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-008 | B1-044 | B1-045 | 32 | 645,000 | 645,220 | 644,505 | 644,345 | 0,495 | 0,875 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 0,93 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-009 | B1-045 | B1-046 | 30 | 645,220 | 645,000 | 644,345 | 644,195 | 0,875 | 0,805 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 0,93 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-010 | B1-046 | B1-009 | 7 | 645,000 | 646,000 | 644,195 | 644,160 | 0,805 | 1,840 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 0,93 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-001 | B1-030 | B1-031 | 29 | 654,496 | 655,061 | 653,446 | 653,362 | 1,050 | 1,699 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-002 | B1-031 | B1-032 | 39 | 655,061 | 655,623 | 653,362 | 653,249 | 1,699 | 2,374 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-003 | B1-032 | B1-033 | 68 | 655,623 | 654,105 | 653,249 | 653,052 | 2,374 | 1,053 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-004 | B1-033 | B1-034 | 77 | 654,105 | 650,231 | 653,052 | 649,181 | 1,053 | 1,050 | 150 | 0,0503 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,16 | 1,16 | 2,04 | 5,59 | 0,13 | 0,13 |  |
| 004-005 | B1-034 | B1-035 | 73 | 650,231 | 648,239 | 649,181 | 647,189 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0273 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,17 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,48 | 0,15 | 0,15 |  |
| 004-006 | B1-035 | B1-036 | 28 | 648,239 | 647,599 | 647,189 | 646,549 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0229 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,19 | 0,88 | 0,88 | 2,23 | 3,04 | 0,15 | 0,15 |  |
| 004-007 | B1-036 | B1-029 | 49 | 647,599 | 646,971 | 646,549 | 645,921 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0128 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,21 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 1,94 | 0,18 | 0,18 | TQ 1.491 |
| 003-001 | B1-020 | B1-021 | 73 | 651,992 | 648,497 | 650,942 | 647,447 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0479 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,39 | 0,13 | 0,13 |  |
| 003-002 | B1-021 | B1-022 | 34 | 648,497 | 647,626 | 647,447 | 646,576 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0256 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,92 | 0,92 | 2,21 | 3,32 | 0,15 | 0,15 |  |
| 003-003 | B1-022 | B1-023 | 48 | 647,626 | 646,729 | 646,576 | 645,679 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0187 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,82 | 0,82 | 2,28 | 2,60 | 0,16 | 0,16 |  |
| 003-004 | B1-023 | B1-024 | 62 | 646,729 | 646,447 | 645,679 | 645,397 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0046 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 2,67 | 0,94 | 0,23 | 0,23 |  |
| 003-005 | B1-024 | B1-025 | 58 | 646,447 | 647,172 | 645,397 | 645,229 | 1,050 | 1,943 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,16 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-006 | B1-025 | B1-026 | 77 | 647,172 | 647,434 | 645,229 | 645,006 | 1,943 | 2,428 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,21 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-007 | B1-026 | B1-027 | 77 | 647,434 | 647,331 | 645,006 | 644,783 | 2,428 | 2,548 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,25 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-008 | B1-027 | B1-028 | 66 | 647,331 | 647,082 | 644,783 | 644,592 | 2,548 | 2,490 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,29 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia B1

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 003-009 | B1-028 | B1-029 | 56 | 647,082 | 646,971 | 644,592 | 644,430 | 2,490 | 2,541 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,32 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-010 | B1-029 | B1-008 | 7 | 646,971 | 646,971 | 644,430 | 644,410 | 2,541 | 2,561 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,54 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | DG 0.050 |
| 002-001 | B1-010 | B1-011 | 74 | 654,800 | 651,992 | 653,750 | 650,942 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0380 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,06 | 1,06 | 2,11 | 4,50 | 0,13 | 0,13 |  |
| 002-002 | B1-011 | B1-012 | 72 | 651,992 | 648,497 | 650,942 | 647,447 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0485 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,44 | 0,13 | 0,13 |  |
| 002-003 | B1-012 | B1-013 | 33 | 648,497 | 647,626 | 647,447 | 646,576 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0264 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,93 | 0,93 | 2,20 | 3,39 | 0,15 | 0,15 |  |
| 002-004 | B1-013 | B1-014 | 48 | 647,626 | 646,729 | 646,576 | 645,679 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0187 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,82 | 0,82 | 2,28 | 2,60 | 0,16 | 0,16 |  |
| 002-005 | B1-014 | B1-015 | 61 | 646,729 | 646,447 | 645,679 | 645,397 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0046 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,17 | 0,50 | 0,50 | 2,66 | 0,94 | 0,23 | 0,23 |  |
| 002-006 | B1-015 | B1-016 | 58 | 646,447 | 647,172 | 645,397 | 645,229 | 1,050 | 1,943 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,20 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 002-007 | B1-016 | B1-017 | 76 | 647,172 | 647,434 | 645,229 | 645,009 | 1,943 | 2,425 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,25 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 002-008 | B1-017 | B1-018 | 77 | 647,434 | 647,331 | 645,009 | 644,786 | 2,425 | 2,545 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,29 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 002-009 | B1-018 | B1-019 | 66 | 647,331 | 647,082 | 644,786 | 644,595 | 2,545 | 2,487 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,33 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 002-010 | B1-019 | B1-008 | 56 | 647,082 | 646,971 | 644,595 | 644,433 | 2,487 | 2,538 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,37 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | DG 0.073 |
| 001-001 | B1-001 | B1-002 | 62 | 654,251 | 655,061 | 653,201 | 653,022 | 1,050 | 2,039 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-002 | B1-002 | B1-003 | 39 | 655,061 | 655,623 | 653,022 | 652,909 | 2,039 | 2,714 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-003 | B1-003 | B1-004 | 68 | 655,623 | 654,105 | 652,909 | 652,712 | 2,714 | 1,393 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-004 | B1-004 | B1-005 | 77 | 654,105 | 650,231 | 652,712 | 649,181 | 1,393 | 1,050 | 150 | 0,0459 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 1,13 | 1,13 | 2,07 | 5,21 | 0,13 | 0,13 |  |
| 001-005 | B1-005 | B1-006 | 75 | 650,231 | 648,239 | 649,181 | 647,189 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0266 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,19 | 0,93 | 0,93 | 2,20 | 3,41 | 0,15 | 0,15 |  |
| 001-006 | B1-006 | B1-007 | 28 | 648,239 | 647,599 | 647,189 | 646,549 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0229 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,21 | 0,88 | 0,88 | 2,23 | 3,04 | 0,15 | 0,15 |  |
| 001-007 | B1-007 | B1-008 | 49 | 647,599 | 646,971 | 646,549 | 645,921 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0128 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,23 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 1,94 | 0,18 | 0,18 | TQ 1.561 |
| 001-008 | B1-008 | B1-009 | 4 | 646,971 | 646,000 | 644,360 | 644,348 | 2,611 | 1,652 | 150 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 1,15 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | DG 0.188 |
| 001-009 | B1-009 | FIM | 5 | 646,000 | 646,000 | 644,160 | 644,146 | 1,840 | 1,854 | 150 | 0,0028 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 1,33 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | FIM |

Extensão total Bacia B1 = 2257 m

### Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 149-001 | C-680 | C-681 | 15 | 715,197 | 707,504 | 714,147 | 706,454 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,5129 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 2,62 | 2,62 | 1,57 | 35,90 | 0,07 | 0,07 |  |
| 149-002 | C-681 | C-682 | 25 | 707,504 | 698,780 | 706,454 | 697,730 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3490 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 2,29 | 2,29 | 1,64 | 26,66 | 0,08 | 0,08 |  |
| 149-003 | C-682 | C-626 | 24 | 698,780 | 693,903 | 697,730 | 692,853 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2032 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,90 | 1,90 | 1,75 | 17,55 | 0,09 | 0,09 |  |
| 148-001 | C-679 | C-351 | 26 | 651,100 | 650,760 | 650,050 | 649,710 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0131 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,73 | 0,73 | 2,38 | 2,09 | 0,17 | 0,17 | TQ 0.892 |
| 147-001 | C-677 | C-678 | 40 | 695,021 | 695,199 | 693,971 | 693,771 | 1,050 | 1,428 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 147-002 | C-678 | C-058 | 59 | 695,199 | 694,641 | 693,771 | 693,476 | 1,428 | 1,165 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | TQ 0.623 |
| 146-001 | C-675 | C-676 | 54 | 709,582 | 705,900 | 708,532 | 704,850 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0682 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 1,30 | 1,30 | 1,98 | 7,54 | 0,12 | 0,12 |  |
| 146-002 | C-676 | C-184 | 70 | 705,900 | 672,127 | 704,850 | 671,077 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,4825 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 2,57 | 2,57 | 1,58 | 34,25 | 0,07 | 0,07 | DG 0.110 |
| 145-001 | C-674 | C-253 | 29 | 724,951 | 722,521 | 723,489 | 721,059 | 1,462 | 1,462 | 150 | 0,0838 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,84 | 0,11 | 0,11 |  |
| 144-001 | C-672 | C-673 | 54 | 666,773 | 665,028 | 665,723 | 663,978 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0323 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 4,22 | 0,14 | 0,14 |  |
| 144-002 | C-673 | C-470 | 19 | 665,028 | 664,329 | 663,978 | 663,279 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0368 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,67 | 0,14 | 0,14 | TQ 0.670 |
| 143-001 | C-671 | C-476 | 51 | 676,380 | 669,397 | 675,330 | 668,347 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1369 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,93 | 0,10 | 0,10 | TQ 0.670 |
| 142-001 | C-670 | C-474 | 16 | 683,222 | 682,210 | 682,172 | 681,160 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0633 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,26 | 1,26 | 1,99 | 7,11 | 0,12 | 0,12 | TQ 0.595 |
| 141-001 | C-665 | C-666 | 60 | 691,044 | 690,952 | 690,253 | 689,953 | 0,791 | 0,999 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 141-002 | C-666 | C-667 | 65 | 690,952 | 691,746 | 689,953 | 689,628 | 0,999 | 2,118 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 141-003 | C-667 | C-668 | 53 | 691,746 | 690,029 | 689,628 | 688,963 | 2,118 | 1,066 | 150 | 0,0126 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 0,72 | 0,72 | 2,39 | 2,03 | 0,18 | 0,18 |  |
| 141-004 | C-668 | C-669 | 42 | 690,029 | 688,312 | 688,963 | 687,662 | 1,066 | 0,650 | 150 | 0,0310 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,32 | 0,98 | 0,98 | 2,16 | 4,09 | 0,14 | 0,14 | DG 0.400 |
| 141-005 | C-669 | C-311 | 73 | 688,312 | 685,516 | 687,262 | 684,466 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0383 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,43 | 1,06 | 1,06 | 2,11 | 4,82 | 0,13 | 0,13 | TQ 0.543 |
| 140-001 | C-664 | C-070 | 74 | 649,943 | 649,118 | 648,378 | 647,553 | 1,565 | 1,565 | 150 | 0,0112 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 0,69 | 0,69 | 2,42 | 1,85 | 0,18 | 0,18 | DG 0.050 |
| 139-001 | C-663 | C-638 | 55 | 664,723 | 664,547 | 663,673 | 663,398 | 1,050 | 1,149 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.422 |
| 138-001 | C-654 | C-655 | 17 | 706,006 | 705,604 | 704,956 | 704,554 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0237 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,89 | 0,89 | 2,22 | 3,32 | 0,15 | 0,15 |  |
| 138-002 | C-655 | C-656 | 32 | 705,604 | 705,475 | 704,554 | 704,394 | 1,050 | 1,081 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 138-003 | C-656 | C-657 | 34 | 705,475 | 705,344 | 704,394 | 704,224 | 1,081 | 1,120 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 138-004 | C-657 | C-658 | 23 | 705,344 | 705,165 | 704,224 | 704,109 | 1,120 | 1,056 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 138-005 | C-658 | C-659 | 20 | 705,165 | 704,791 | 704,109 | 703,741 | 1,056 | 1,050 | 150 | 0,0184 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 2,73 | 0,16 | 0,16 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 138-006 | C-659 | C-660 | 66 | 704,791 | 702,997 | 703,741 | 701,947 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0272 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,28 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,69 | 0,15 | 0,15 |  |
| 138-007 | C-660 | C-661 | 24 | 702,997 | 702,088 | 701,947 | 701,038 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0379 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,32 | 1,05 | 1,05 | 2,11 | 4,78 | 0,13 | 0,13 |  |
| 138-008 | C-661 | C-662 | 11 | 702,088 | 701,222 | 701,038 | 700,172 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0787 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,33 | 1,36 | 1,36 | 1,94 | 8,43 | 0,11 | 0,11 |  |
| 138-009 | C-662 | C-653 | 19 | 701,222 | 698,343 | 700,172 | 697,293 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1515 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 1,71 | 1,71 | 1,81 | 13,99 | 0,10 | 0,10 |  |
| 137-001 | C-650 | C-651 | 45 | 701,751 | 699,909 | 700,701 | 698,859 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0409 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 1,08 | 1,08 | 2,09 | 5,07 | 0,13 | 0,13 |  |
| 137-002 | C-651 | C-652 | 15 | 699,909 | 698,460 | 698,859 | 697,410 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0966 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,46 | 1,46 | 1,90 | 9,87 | 0,11 | 0,11 |  |
| 137-003 | C-652 | C-653 | 15 | 698,460 | 698,343 | 697,410 | 697,293 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0078 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 0,60 | 0,60 | 2,52 | 1,40 | 0,20 | 0,20 |  |
| 137-004 | C-653 | C-311 | 44 | 698,343 | 685,516 | 697,293 | 684,466 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2915 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,54 | 2,15 | 2,15 | 1,68 | 23,20 | 0,08 | 0,08 | TQ 0.543 |
| 136-001 | C-648 | C-649 | 38 | 678,391 | 677,349 | 677,341 | 676,299 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0274 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,72 | 0,15 | 0,15 |  |
| 136-002 | C-649 | C-312 | 57 | 677,349 | 675,674 | 676,299 | 674,624 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0294 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 0,96 | 0,96 | 2,17 | 3,92 | 0,14 | 0,14 | TQ 0.543 |
| 135-001 | C-647 | C-085 | 63 | 676,603 | 666,088 | 675,553 | 665,038 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1669 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 15,07 | 0,09 | 0,09 | DG 0.429 |
| 134-001 | C-646 | C-114 | 25 | 652,248 | 650,470 | 650,908 | 649,130 | 1,340 | 1,340 | 150 | 0,0711 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,79 | 0,12 | 0,12 | DG 0.455 |
| 133-001 | C-644 | C-645 | 37 | 651,180 | 650,801 | 649,792 | 649,413 | 1,388 | 1,388 | 150 | 0,0102 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,67 | 0,67 | 2,44 | 1,73 | 0,19 | 0,19 |  |
| 133-002 | C-645 | C-114 | 11 | 650,801 | 650,470 | 649,413 | 649,358 | 1,388 | 1,112 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | TQ 0.683 |
| 132-001 | C-639 | C-640 | 72 | 675,227 | 671,036 | 674,177 | 669,986 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0582 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 1,23 | 1,23 | 2,01 | 6,67 | 0,12 | 0,12 | DG 0.063 |
| 132-002 | C-640 | C-641 | 44 | 671,036 | 669,535 | 669,923 | 668,422 | 1,113 | 1,113 | 150 | 0,0341 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 1,02 | 1,02 | 2,14 | 4,41 | 0,14 | 0,14 |  |
| 132-003 | C-641 | C-642 | 23 | 669,535 | 668,720 | 668,422 | 667,670 | 1,113 | 1,050 | 150 | 0,0327 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 4,26 | 0,14 | 0,14 |  |
| 132-004 | C-642 | C-643 | 51 | 668,720 | 665,153 | 667,670 | 664,103 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0699 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,28 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,69 | 0,12 | 0,12 | TQ 0.521 |
| 132-005 | C-643 | C-638 | 79 | 665,153 | 664,547 | 663,582 | 662,976 | 1,571 | 1,571 | 150 | 0,0077 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,39 | 0,60 | 0,60 | 2,52 | 1,38 | 0,20 | 0,20 |  |
| 131-001 | C-635 | C-636 | 39 | 668,005 | 666,222 | 666,955 | 665,172 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0457 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,13 | 1,13 | 2,07 | 5,53 | 0,13 | 0,13 | DG 0.201 |
| 131-002 | C-636 | C-637 | 66 | 666,222 | 664,547 | 664,971 | 663,296 | 1,251 | 1,251 | 150 | 0,0254 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,92 | 0,92 | 2,21 | 3,50 | 0,15 | 0,15 |  |
| 131-003 | C-637 | C-638 | 5 | 664,547 | 664,547 | 663,296 | 663,271 | 1,251 | 1,276 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.295 |
| 131-004 | C-638 | C-069 | 56 | 664,547 | 652,749 | 662,976 | 651,699 | 1,571 | 1,050 | 150 | 0,2014 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,72 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 17,43 | 0,09 | 0,09 | TQ 1.083 |
| 130-001 | C-627 | C-628 | 54 | 679,454 | 678,262 | 678,404 | 677,212 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0221 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,87 | 0,87 | 2,24 | 3,14 | 0,15 | 0,15 |  |
| 130-002 | C-628 | C-629 | 30 | 678,262 | 677,907 | 677,212 | 676,857 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0118 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,70 | 0,70 | 2,40 | 1,93 | 0,18 | 0,18 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 130-003 | C-629 | C-630 | 69 | 677,907 | 676,700 | 676,857 | 675,650 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0175 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,80 | 0,80 | 2,30 | 2,62 | 0,16 | 0,16 | DG 0.127 |
| 130-004 | C-630 | C-631 | 77 | 676,700 | 674,932 | 675,523 | 673,755 | 1,177 | 1,177 | 150 | 0,0230 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,34 | 0,88 | 0,88 | 2,23 | 3,24 | 0,15 | 0,15 |  |
| 130-005 | C-631 | C-632 | 37 | 674,932 | 674,120 | 673,755 | 673,070 | 1,177 | 1,050 | 150 | 0,0185 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,39 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 2,74 | 0,16 | 0,16 |  |
| 130-006 | C-632 | C-633 | 32 | 674,120 | 673,829 | 673,070 | 672,779 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0091 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,44 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,58 | 0,19 | 0,19 | DG 0.089 |
| 130-007 | C-633 | C-634 | 24 | 673,829 | 672,183 | 672,690 | 671,044 | 1,139 | 1,139 | 150 | 0,0686 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,47 | 1,30 | 1,30 | 1,97 | 7,57 | 0,12 | 0,12 |  |
| 130-008 | C-634 | C-475 | 16 | 672,183 | 672,315 | 671,044 | 670,964 | 1,139 | 1,351 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.310 |
| 129-001 | C-624 | C-625 | 15 | 695,640 | 694,260 | 694,590 | 693,210 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0920 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 9,51 | 0,11 | 0,11 |  |
| 129-002 | C-625 | C-626 | 14 | 694,260 | 693,903 | 693,210 | 692,853 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0255 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,92 | 0,92 | 2,21 | 3,51 | 0,15 | 0,15 |  |
| 129-003 | C-626 | C-567 | 37 | 693,903 | 693,639 | 692,853 | 692,589 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0071 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,19 | 0,59 | 0,59 | 2,54 | 1,31 | 0,20 | 0,20 |  |
| 128-001 | C-621 | C-622 | 29 | 698,165 | 696,889 | 697,115 | 695,839 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0440 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,11 | 1,11 | 2,08 | 5,37 | 0,13 | 0,13 |  |
| 128-002 | C-622 | C-623 | 33 | 696,889 | 694,022 | 695,839 | 692,972 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0869 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,09 | 0,11 | 0,11 |  |
| 128-003 | C-623 | C-618 | 30 | 694,022 | 689,651 | 692,972 | 688,601 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1457 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 13,57 | 0,10 | 0,10 | DG 0.156 |
| 127-001 | C-620 | C-617 | 14 | 700,876 | 696,611 | 699,826 | 695,561 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3046 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 2,19 | 2,19 | 1,67 | 24,00 | 0,08 | 0,08 |  |
| 126-001 | C-614 | C-615 | 9 | 700,041 | 700,204 | 698,991 | 698,946 | 1,050 | 1,258 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 126-002 | C-615 | C-616 | 39 | 700,204 | 699,838 | 698,946 | 698,751 | 1,258 | 1,087 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 126-003 | C-616 | C-617 | 11 | 699,838 | 696,611 | 698,751 | 695,561 | 1,087 | 1,050 | 150 | 0,2900 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 2,15 | 2,15 | 1,68 | 23,11 | 0,08 | 0,08 |  |
| 126-004 | C-617 | C-618 | 25 | 696,611 | 689,651 | 695,561 | 688,601 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2784 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 2,12 | 2,12 | 1,69 | 22,39 | 0,08 | 0,08 | DG 0.156 |
| 126-005 | C-618 | C-619 | 42 | 689,651 | 678,490 | 688,445 | 677,284 | 1,206 | 1,206 | 150 | 0,2657 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,34 | 2,08 | 2,08 | 1,69 | 21,60 | 0,08 | 0,08 |  |
| 126-006 | C-619 | C-319 | 7 | 678,490 | 677,406 | 677,284 | 676,356 | 1,206 | 1,050 | 150 | 0,1326 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,35 | 1,63 | 1,63 | 1,83 | 12,61 | 0,10 | 0,10 | TQ 0.592 |
| 125-001 | C-610 | C-611 | 27 | 690,085 | 681,849 | 689,035 | 680,799 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 2,19 | 2,19 | 1,67 | 24,03 | 0,08 | 0,08 |  |
| 125-002 | C-611 | C-612 | 18 | 681,849 | 675,905 | 680,799 | 674,855 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3302 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 2,25 | 2,25 | 1,65 | 25,55 | 0,08 | 0,08 |  |
| 125-003 | C-612 | C-613 | 14 | 675,905 | 673,925 | 674,855 | 672,875 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1414 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,26 | 0,10 | 0,10 | DG 0.420 |
| 125-004 | C-613 | C-334 | 35 | 673,925 | 672,760 | 672,455 | 671,290 | 1,470 | 1,470 | 150 | 0,0333 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 1,01 | 1,01 | 2,14 | 4,32 | 0,14 | 0,14 | DG 0.306 |
| 124-001 | C-608 | C-609 | 12 | 687,250 | 686,240 | 686,200 | 685,190 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0842 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,87 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.878 |
| 124-002 | C-609 | C-531 | 27 | 686,240 | 678,581 | 684,312 | 676,653 | 1,928 | 1,928 | 150 | 0,2837 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 2,13 | 2,13 | 1,68 | 22,72 | 0,08 | 0,08 | DG 0.050 |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 123-001 | C-606 | C-607 | 23 | 674,632 | 674,047 | 673,582 | 672,997 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0254 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,92 | 0,92 | 2,21 | 3,51 | 0,15 | 0,15 |  |
| 123-002 | C-607 | C-350 | 27 | 674,047 | 667,082 | 672,997 | 666,032 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2580 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 2,06 | 2,06 | 1,70 | 21,11 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.842 |
| 122-001 | C-599 | C-600 | 32 | 656,182 | 655,620 | 655,132 | 654,570 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0176 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,81 | 0,81 | 2,30 | 2,63 | 0,16 | 0,16 | DG 0.080 |
| 122-002 | C-600 | C-601 | 75 | 655,620 | 653,634 | 654,490 | 652,504 | 1,130 | 1,130 | 150 | 0,0265 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,93 | 0,93 | 2,20 | 3,62 | 0,15 | 0,15 |  |
| 122-003 | C-601 | C-602 | 30 | 653,634 | 648,611 | 652,504 | 647,561 | 1,130 | 1,050 | 150 | 0,1648 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 14,92 | 0,09 | 0,09 |  |
| 122-004 | C-602 | C-603 | 9 | 648,611 | 648,416 | 647,561 | 647,366 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0217 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 0,87 | 0,87 | 2,25 | 3,10 | 0,15 | 0,15 | DG 0.062 |
| 122-005 | C-603 | C-604 | 30 | 648,416 | 648,290 | 647,304 | 647,154 | 1,112 | 1,136 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 122-006 | C-604 | C-605 | 13 | 648,290 | 648,330 | 647,154 | 647,089 | 1,136 | 1,241 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,28 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 122-007 | C-605 | C-027 | 12 | 648,330 | 648,306 | 647,089 | 647,029 | 1,241 | 1,277 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,29 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.082 |
| 121-001 | C-595 | C-596 | 23 | 647,554 | 647,573 | 646,504 | 646,389 | 1,050 | 1,184 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 121-002 | C-596 | C-597 | 62 | 647,573 | 647,793 | 646,389 | 646,079 | 1,184 | 1,714 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 121-003 | C-597 | C-598 | 56 | 647,793 | 646,958 | 646,079 | 645,799 | 1,714 | 1,159 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 121-004 | C-598 | C-525 | 58 | 646,958 | 646,362 | 645,799 | 645,509 | 1,159 | 0,853 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,29 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 120-001 | C-592 | C-593 | 39 | 646,710 | 646,851 | 645,660 | 645,465 | 1,050 | 1,386 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 120-002 | C-593 | C-594 | 50 | 646,851 | 646,855 | 645,465 | 645,215 | 1,386 | 1,640 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 120-003 | C-594 | C-039 | 58 | 646,855 | 647,081 | 645,215 | 644,925 | 1,640 | 2,156 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,22 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.268 |
| 119-001 | C-591 | C-104 | 33 | 665,610 | 663,921 | 664,960 | 663,271 | 0,650 | 0,650 | 150 | 0,0512 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,03 | 0,13 | 0,13 | TQ 0.806 |
| 118-001 | C-581 | C-582 | 13 | 731,823 | 731,668 | 730,773 | 730,618 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0119 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,70 | 0,70 | 2,40 | 1,95 | 0,18 | 0,18 |  |
| 118-002 | C-582 | C-583 | 36 | 731,668 | 730,980 | 730,618 | 729,930 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0191 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 2,81 | 0,16 | 0,16 |  |
| 118-003 | C-583 | C-584 | 32 | 730,980 | 727,341 | 729,930 | 726,291 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1137 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 1,55 | 1,55 | 1,87 | 11,20 | 0,10 | 0,10 |  |
| 118-004 | C-584 | C-585 | 7 | 727,341 | 726,329 | 726,291 | 725,279 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1446 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,69 | 1,69 | 1,82 | 13,49 | 0,10 | 0,10 |  |
| 118-005 | C-585 | C-586 | 13 | 726,329 | 723,875 | 725,279 | 722,825 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1888 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,58 | 0,09 | 0,09 |  |
| 118-006 | C-586 | C-587 | 21 | 723,875 | 719,283 | 722,825 | 718,233 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2187 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 1,95 | 1,95 | 1,73 | 18,58 | 0,09 | 0,09 |  |
| 118-007 | C-587 | C-588 | 25 | 719,283 | 715,256 | 718,233 | 714,206 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1611 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,22 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 14,66 | 0,10 | 0,10 | DG 0.321 |
| 118-008 | C-588 | C-589 | 68 | 715,256 | 707,490 | 713,885 | 706,119 | 1,371 | 1,371 | 150 | 0,1142 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,32 | 1,55 | 1,55 | 1,86 | 11,24 | 0,10 | 0,10 | DG 0.050 |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 118-009 | C-589 | C-590 | 30 | 707,490 | 704,098 | 706,069 | 702,998 | 1,421 | 1,100 | 150 | 0,1024 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 1,49 | 1,49 | 1,89 | 10,33 | 0,11 | 0,11 |  |
| 118-010 | C-590 | C-126 | 14 | 704,098 | 703,566 | 702,998 | 702,516 | 1,100 | 1,050 | 150 | 0,0344 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,38 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,44 | 0,14 | 0,14 | DG 0.076 |
| 117-001 | C-574 | C-575 | 37 | 720,000 | 718,567 | 718,950 | 717,517 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0387 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 1,06 | 1,06 | 2,11 | 4,86 | 0,13 | 0,13 |  |
| 117-002 | C-575 | C-576 | 13 | 718,567 | 717,767 | 717,517 | 716,717 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0615 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 6,96 | 0,12 | 0,12 |  |
| 117-003 | C-576 | C-577 | 18 | 717,767 | 716,806 | 716,717 | 715,756 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0534 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,24 | 0,12 | 0,12 |  |
| 117-004 | C-577 | C-578 | 20 | 716,806 | 708,667 | 715,756 | 707,617 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,4070 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 2,42 | 2,42 | 1,61 | 30,03 | 0,08 | 0,08 | TQ 0.658 |
| 117-005 | C-578 | C-579 | 18 | 708,667 | 701,736 | 706,959 | 700,028 | 1,708 | 1,708 | 150 | 0,3851 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 2,37 | 2,37 | 1,62 | 28,77 | 0,08 | 0,08 |  |
| 117-006 | C-579 | C-580 | 21 | 701,736 | 696,485 | 700,028 | 695,435 | 1,708 | 1,050 | 150 | 0,2187 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 1,95 | 1,95 | 1,73 | 18,58 | 0,09 | 0,09 |  |
| 117-007 | C-580 | C-567 | 15 | 696,485 | 693,639 | 695,435 | 692,589 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1897 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,64 | 0,09 | 0,09 |  |
| 116-001 | C-569 | C-570 | 10 | 702,707 | 702,874 | 701,657 | 701,607 | 1,050 | 1,267 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 116-002 | C-570 | C-571 | 14 | 702,874 | 701,764 | 701,607 | 700,714 | 1,267 | 1,050 | 150 | 0,0638 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,27 | 1,27 | 1,99 | 7,16 | 0,12 | 0,12 |  |
| 116-003 | C-571 | C-572 | 6 | 701,764 | 700,809 | 700,714 | 699,759 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1592 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 14,53 | 0,10 | 0,10 | DG 0.060 |
| 116-004 | C-572 | C-573 | 32 | 700,809 | 699,770 | 699,699 | 698,660 | 1,110 | 1,110 | 150 | 0,0325 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 4,24 | 0,14 | 0,14 |  |
| 116-005 | C-573 | C-564 | 4 | 699,770 | 699,770 | 698,660 | 698,640 | 1,110 | 1,130 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | TQ 0.640 |
| 115-001 | C-563 | C-564 | 16 | 699,130 | 699,770 | 698,080 | 698,000 | 1,050 | 1,770 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 115-002 | C-564 | C-565 | 13 | 699,770 | 698,112 | 698,000 | 697,062 | 1,770 | 1,050 | 150 | 0,0722 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 1,32 | 1,32 | 1,96 | 7,87 | 0,12 | 0,12 | DG 0.217 |
| 115-003 | C-565 | C-566 | 54 | 698,112 | 694,030 | 696,845 | 692,763 | 1,267 | 1,267 | 150 | 0,0756 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,22 | 1,34 | 1,34 | 1,95 | 8,16 | 0,11 | 0,11 |  |
| 115-004 | C-566 | C-567 | 15 | 694,030 | 693,639 | 692,763 | 692,589 | 1,267 | 1,050 | 150 | 0,0116 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 0,70 | 0,70 | 2,41 | 1,91 | 0,18 | 0,18 |  |
| 115-005 | C-567 | C-568 | 23 | 693,639 | 688,836 | 692,589 | 687,786 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2088 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,67 | 1,92 | 1,92 | 1,74 | 17,93 | 0,09 | 0,09 | DG 0.050 |
| 115-006 | C-568 | C-079 | 19 | 688,836 | 685,332 | 687,736 | 684,232 | 1,100 | 1,100 | 150 | 0,1844 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,70 | 1,83 | 1,83 | 1,77 | 16,28 | 0,09 | 0,09 |  |
| 114-001 | C-561 | C-562 | 29 | 683,539 | 679,639 | 682,489 | 678,589 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1345 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,64 | 1,64 | 1,83 | 12,75 | 0,10 | 0,10 |  |
| 114-002 | C-562 | C-558 | 58 | 679,639 | 674,125 | 678,589 | 673,075 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0951 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | 1,46 | 1,46 | 1,90 | 9,75 | 0,11 | 0,11 | DG 0.154 |
| 113-001 | C-560 | C-097 | 19 | 674,823 | 674,250 | 673,773 | 673,200 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0302 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 4,00 | 0,14 | 0,14 |  |
| 112-001 | C-556 | C-557 | 18 | 674,121 | 674,067 | 673,071 | 672,981 | 1,050 | 1,086 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 112-002 | C-557 | C-558 | 12 | 674,067 | 674,125 | 672,981 | 672,921 | 1,086 | 1,204 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 112-003 | C-558 | C-559 | 46 | 674,125 | 670,688 | 672,921 | 669,638 | 1,204 | 1,050 | 150 | 0,0714 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 1,32 | 1,32 | 1,97 | 7,81 | 0,12 | 0,12 |  |
| 112-004 | C-559 | C-101 | 36 | 670,688 | 666,738 | 669,638 | 665,688 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1097 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,29 | 1,53 | 1,53 | 1,87 | 10,89 | 0,10 | 0,10 | DG 0.296 |
| 111-001 | C-554 | C-555 | 16 | 675,612 | 674,789 | 674,562 | 673,739 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0514 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,06 | 0,13 | 0,13 |  |
| 111-002 | C-555 | C-097 | 19 | 674,789 | 674,250 | 673,739 | 673,200 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0284 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,95 | 0,95 | 2,18 | 3,82 | 0,14 | 0,14 |  |
| 110-001 | C-550 | C-551 | 17 | 682,463 | 680,499 | 681,413 | 679,439 | 1,050 | 1,060 | 150 | 0,1161 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,34 | 0,10 | 0,10 |  |
| 110-002 | C-551 | C-552 | 18 | 680,499 | 675,445 | 679,439 | 674,385 | 1,060 | 1,060 | 150 | 0,2808 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 2,12 | 2,12 | 1,68 | 22,54 | 0,08 | 0,08 | TQ 0.563 |
| 110-003 | C-552 | C-553 | 37 | 675,445 | 666,602 | 673,822 | 664,989 | 1,623 | 1,613 | 150 | 0,2387 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 2,01 | 2,01 | 1,71 | 19,88 | 0,09 | 0,09 | DG 0.241 |
| 110-004 | C-553 | C-103 | 35 | 666,602 | 663,886 | 664,748 | 662,595 | 1,854 | 1,291 | 150 | 0,0615 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 6,96 | 0,12 | 0,12 | DG 0.050 |
| 109-001 | C-543 | C-544 | 18 | 682,995 | 681,740 | 681,945 | 680,690 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0697 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,67 | 0,12 | 0,12 |  |
| 109-002 | C-544 | C-545 | 26 | 681,740 | 676,344 | 680,690 | 675,294 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2075 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 17,84 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.501 |
| 109-003 | C-545 | C-546 | 24 | 676,344 | 673,430 | 674,793 | 671,879 | 1,551 | 1,551 | 150 | 0,1214 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,78 | 0,10 | 0,10 |  |
| 109-004 | C-546 | C-547 | 25 | 673,430 | 672,500 | 671,879 | 671,450 | 1,551 | 1,050 | 150 | 0,0172 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 0,80 | 0,80 | 2,31 | 2,58 | 0,16 | 0,16 |  |
| 109-005 | C-547 | C-548 | 6 | 672,500 | 672,046 | 671,450 | 670,996 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0757 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 1,34 | 1,34 | 1,95 | 8,17 | 0,11 | 0,11 |  |
| 109-006 | C-548 | C-549 | 23 | 672,046 | 666,970 | 670,996 | 665,920 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2207 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 1,95 | 1,95 | 1,73 | 18,71 | 0,09 | 0,09 |  |
| 109-007 | C-549 | C-105 | 32 | 666,970 | 663,047 | 665,920 | 661,997 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1226 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,87 | 0,10 | 0,10 |  |
| 108-001 | C-538 | C-539 | 52 | 693,860 | 694,024 | 692,810 | 692,550 | 1,050 | 1,474 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 108-002 | C-539 | C-540 | 40 | 694,024 | 694,070 | 692,550 | 692,350 | 1,474 | 1,720 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 108-003 | C-540 | C-541 | 27 | 694,070 | 693,367 | 692,350 | 692,215 | 1,720 | 1,152 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 108-004 | C-541 | C-542 | 26 | 693,367 | 692,130 | 692,215 | 691,080 | 1,152 | 1,050 | 150 | 0,0437 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 1,11 | 1,11 | 2,08 | 5,33 | 0,13 | 0,13 |  |
| 108-005 | C-542 | C-530 | 56 | 692,130 | 678,614 | 691,080 | 677,564 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2414 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,29 | 2,02 | 2,02 | 1,71 | 20,05 | 0,09 | 0,09 | DG 0.236 |
| 107-001 | C-534 | C-535 | 31 | 691,962 | 688,558 | 690,912 | 687,508 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1098 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,53 | 1,53 | 1,87 | 10,90 | 0,10 | 0,10 |  |
| 107-002 | C-535 | C-536 | 24 | 688,558 | 685,544 | 687,508 | 684,494 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1256 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | 12,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 107-003 | C-536 | C-537 | 26 | 685,544 | 681,930 | 684,494 | 680,880 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1390 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 1,66 | 1,66 | 1,82 | 13,08 | 0,10 | 0,10 |  |
| 107-004 | C-537 | C-355 | 19 | 681,930 | 679,353 | 680,880 | 678,303 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1356 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,84 | 0,10 | 0,10 | DG 0.208 |
| 106-001 | C-529 | C-530 | 38 | 678,568 | 678,614 | 677,518 | 677,328 | 1,050 | 1,286 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 106-002 | C-530 | C-531 | 54 | 678,614 | 678,581 | 677,328 | 677,058 | 1,286 | 1,523 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.455 |
| 106-003 | C-531 | C-532 | 25 | 678,581 | 678,022 | 676,603 | 676,478 | 1,978 | 1,544 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 106-004 | C-532 | C-533 | 28 | 678,022 | 675,215 | 676,478 | 674,165 | 1,544 | 1,050 | 150 | 0,0826 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,56 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,75 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.678 |
| 106-005 | C-533 | C-359 | 54 | 675,215 | 662,066 | 673,487 | 660,338 | 1,728 | 1,728 | 150 | 0,2435 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,64 | 2,02 | 2,02 | 1,71 | 20,19 | 0,09 | 0,09 |  |
| 105-001 | C-527 | C-528 | 19 | 657,301 | 657,441 | 656,251 | 656,156 | 1,050 | 1,285 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 105-002 | C-528 | C-519 | 11 | 657,441 | 657,646 | 656,156 | 656,101 | 1,285 | 1,545 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 104-001 | C-526 | C-162 | 55 | 656,801 | 651,899 | 655,751 | 650,849 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0891 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 1,42 | 1,42 | 1,92 | 9,28 | 0,11 | 0,11 | DG 0.050 |
| 103-001 | C-517 | C-518 | 42 | 669,969 | 659,042 | 668,665 | 657,738 | 1,304 | 1,304 | 150 | 0,2602 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 2,07 | 2,07 | 1,70 | 21,25 | 0,09 | 0,09 | DG 0.390 |
| 103-002 | C-518 | C-519 | 23 | 659,042 | 657,646 | 657,348 | 656,206 | 1,694 | 1,440 | 150 | 0,0497 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 1,16 | 1,16 | 2,05 | 5,89 | 0,13 | 0,13 | DG 0.105 |
| 103-003 | C-519 | C-520 | 63 | 657,646 | 653,336 | 656,101 | 652,286 | 1,545 | 1,050 | 150 | 0,0606 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 1,24 | 1,24 | 2,00 | 6,88 | 0,12 | 0,12 |  |
| 103-004 | C-520 | C-521 | 43 | 653,336 | 652,529 | 652,286 | 651,479 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0188 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,29 | 0,82 | 0,82 | 2,28 | 2,77 | 0,16 | 0,16 |  |
| 103-005 | C-521 | C-522 | 49 | 652,529 | 651,922 | 651,479 | 650,872 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0124 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,37 | 0,71 | 0,71 | 2,39 | 2,01 | 0,18 | 0,18 |  |
| 103-006 | C-522 | C-523 | 26 | 651,922 | 647,482 | 650,872 | 646,432 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1708 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,40 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 15,34 | 0,09 | 0,09 |  |
| 103-007 | C-523 | C-524 | 10 | 647,482 | 646,419 | 646,432 | 645,574 | 1,050 | 0,845 | 150 | 0,0858 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,42 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 9,01 | 0,11 | 0,11 |  |
| 103-008 | C-524 | C-525 | 13 | 646,419 | 646,362 | 645,574 | 645,509 | 0,845 | 0,853 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,44 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 103-009 | C-525 | C-034 | 36 | 646,362 | 646,771 | 645,509 | 645,379 | 0,853 | 1,392 | 150 | 0,0036 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,78 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,00 | 0,24 | 0,24 |  |
| 102-001 | C-511 | C-512 | 60 | 655,970 | 653,123 | 654,920 | 652,073 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0475 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,69 | 0,13 | 0,13 |  |
| 102-002 | C-512 | C-513 | 39 | 653,123 | 652,489 | 652,073 | 651,439 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0163 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,48 | 0,17 | 0,17 |  |
| 102-003 | C-513 | C-514 | 15 | 652,489 | 651,922 | 651,439 | 650,872 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0378 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 1,05 | 1,05 | 2,11 | 4,77 | 0,13 | 0,13 |  |
| 102-004 | C-514 | C-515 | 35 | 651,922 | 651,572 | 650,872 | 650,522 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,22 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,70 | 0,19 | 0,19 |  |
| 102-005 | C-515 | C-516 | 16 | 651,572 | 651,476 | 650,522 | 650,426 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 0,55 | 0,55 | 2,59 | 1,14 | 0,21 | 0,21 |  |
| 102-006 | C-516 | C-492 | 78 | 651,476 | 651,410 | 650,426 | 650,036 | 1,050 | 1,374 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.176 |
| 101-001 | C-501 | C-502 | 45 | 691,757 | 687,221 | 690,707 | 686,171 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1008 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 1,49 | 1,49 | 1,89 | 10,20 | 0,11 | 0,11 |  |
| 101-002 | C-502 | C-503 | 25 | 687,221 | 684,387 | 686,171 | 683,337 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1134 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,55 | 1,55 | 1,87 | 11,17 | 0,10 | 0,10 |  |
| 101-003 | C-503 | C-504 | 25 | 684,387 | 683,678 | 683,337 | 682,628 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0284 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 0,95 | 0,95 | 2,18 | 3,82 | 0,14 | 0,14 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 101-004 | C-504 | C-505 | 36 | 683,678 | 682,309 | 682,628 | 681,259 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0380 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,19 | 1,06 | 1,06 | 2,11 | 4,79 | 0,13 | 0,13 |  |
| 101-005 | C-505 | C-506 | 22 | 682,309 | 680,157 | 681,259 | 679,107 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0978 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,22 | 1,47 | 1,47 | 1,90 | 9,97 | 0,11 | 0,11 |  |
| 101-006 | C-506 | C-507 | 24 | 680,157 | 676,544 | 679,107 | 675,494 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1505 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 1,71 | 1,71 | 1,81 | 13,92 | 0,10 | 0,10 |  |
| 101-007 | C-507 | C-508 | 30 | 676,544 | 673,226 | 675,494 | 672,176 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1106 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 1,53 | 1,53 | 1,87 | 10,96 | 0,10 | 0,10 |  |
| 101-008 | C-508 | C-509 | 27 | 673,226 | 673,628 | 672,176 | 672,041 | 1,050 | 1,587 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,34 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 101-009 | C-509 | C-510 | 19 | 673,628 | 674,029 | 672,041 | 671,946 | 1,587 | 2,083 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,37 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 101-010 | C-510 | C-498 | 20 | 674,029 | 673,796 | 671,946 | 671,846 | 2,083 | 1,950 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,40 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 100-001 | C-495 | C-496 | 42 | 692,902 | 686,551 | 691,633 | 685,282 | 1,269 | 1,269 | 150 | 0,1512 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,71 | 1,71 | 1,81 | 13,96 | 0,10 | 0,10 |  |
| 100-002 | C-496 | C-497 | 57 | 686,551 | 676,647 | 685,282 | 675,597 | 1,269 | 1,050 | 150 | 0,1699 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 15,28 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.781 |
| 100-003 | C-497 | C-498 | 23 | 676,647 | 673,796 | 674,816 | 671,965 | 1,831 | 1,831 | 150 | 0,1240 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 11,97 | 0,10 | 0,10 | DG 0.119 |
| 100-004 | C-498 | C-499 | 37 | 673,796 | 673,432 | 671,846 | 671,661 | 1,950 | 1,771 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,63 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 100-005 | C-499 | C-500 | 22 | 673,432 | 671,504 | 671,661 | 670,454 | 1,771 | 1,050 | 150 | 0,0549 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,67 | 1,20 | 1,20 | 2,02 | 6,37 | 0,12 | 0,12 | DG 0.233 |
| 100-006 | C-500 | C-331 | 68 | 671,504 | 669,162 | 670,221 | 667,879 | 1,283 | 1,283 | 150 | 0,0344 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,77 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,44 | 0,14 | 0,14 | DG 0.282 |
| 099-001 | C-490 | C-491 | 67 | 651,450 | 651,438 | 650,400 | 650,065 | 1,050 | 1,373 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 099-002 | C-491 | C-492 | 41 | 651,438 | 651,410 | 650,065 | 649,860 | 1,373 | 1,550 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 099-003 | C-492 | C-493 | 17 | 651,410 | 651,320 | 649,860 | 649,775 | 1,550 | 1,545 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 099-004 | C-493 | C-494 | 36 | 651,320 | 649,704 | 649,775 | 648,654 | 1,545 | 1,050 | 150 | 0,0311 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,59 | 0,98 | 0,98 | 2,16 | 4,10 | 0,14 | 0,14 |  |
| 099-005 | C-494 | C-037 | 26 | 649,704 | 646,908 | 648,654 | 645,858 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1075 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,63 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,73 | 0,10 | 0,10 | TQ 0.921 |
| 098-001 | C-489 | C-075 | 59 | 646,857 | 646,760 | 645,770 | 645,475 | 1,087 | 1,285 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | TQ 1.255 |
| 097-001 | C-488 | C-074 | 57 | 646,832 | 646,700 | 645,782 | 645,497 | 1,050 | 1,203 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | TQ 1.237 |
| 096-001 | C-484 | C-485 | 43 | 707,169 | 698,819 | 706,119 | 697,769 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1942 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,87 | 1,87 | 1,76 | 16,95 | 0,09 | 0,09 | DG 0.050 |
| 096-002 | C-485 | C-486 | 42 | 698,819 | 690,661 | 697,719 | 689,561 | 1,100 | 1,100 | 150 | 0,1942 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 1,87 | 1,87 | 1,76 | 16,95 | 0,09 | 0,09 |  |
| 096-003 | C-486 | C-487 | 18 | 690,661 | 687,176 | 689,561 | 686,126 | 1,100 | 1,050 | 150 | 0,1908 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 1,86 | 1,86 | 1,76 | 16,72 | 0,09 | 0,09 |  |
| 096-004 | C-487 | C-303 | 36 | 687,176 | 680,422 | 686,126 | 679,372 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1876 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,20 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,50 | 0,09 | 0,09 |  |
| 095-001 | C-477 | C-478 | 27 | 654,380 | 651,454 | 653,330 | 650,404 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1084 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,79 | 0,10 | 0,10 | DG 0.287 |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 095-002 | C-478 | C-479 | 56 | 651,454 | 650,615 | 650,117 | 649,837 | 1,337 | 0,778 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 095-003 | C-479 | C-480 | 41 | 650,615 | 650,989 | 649,837 | 649,634 | 0,778 | 1,355 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 095-004 | C-480 | C-481 | 58 | 650,989 | 650,529 | 649,634 | 649,344 | 1,355 | 1,185 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,27 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | TQ 0.873 |
| 095-005 | C-481 | C-482 | 53 | 650,529 | 647,049 | 648,471 | 645,126 | 2,058 | 1,923 | 150 | 0,0631 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,34 | 1,26 | 1,26 | 1,99 | 7,10 | 0,12 | 0,12 |  |
| 095-006 | C-482 | C-483 | 21 | 647,049 | 646,650 | 645,126 | 645,021 | 1,923 | 1,629 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,38 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 095-007 | C-483 | C-075 | 24 | 646,650 | 646,760 | 645,021 | 644,901 | 1,629 | 1,859 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,41 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 094-001 | C-472 | C-473 | 27 | 690,800 | 689,203 | 689,750 | 688,153 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0592 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,23 | 1,23 | 2,01 | 6,75 | 0,12 | 0,12 |  |
| 094-002 | C-473 | C-474 | 34 | 689,203 | 682,210 | 688,153 | 681,160 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2057 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 17,72 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.595 |
| 094-003 | C-474 | C-475 | 41 | 682,210 | 672,315 | 680,565 | 670,654 | 1,645 | 1,661 | 150 | 0,2417 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 2,02 | 2,02 | 1,71 | 20,07 | 0,09 | 0,09 |  |
| 094-004 | C-475 | C-476 | 13 | 672,315 | 669,397 | 670,654 | 668,347 | 1,661 | 1,050 | 150 | 0,1775 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,69 | 1,81 | 1,81 | 1,77 | 15,81 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.670 |
| 094-005 | C-476 | C-470 | 32 | 669,397 | 664,329 | 667,677 | 662,609 | 1,720 | 1,720 | 150 | 0,1584 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,81 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 14,47 | 0,10 | 0,10 |  |
| 093-001 | C-469 | C-470 | 21 | 664,500 | 664,329 | 663,450 | 663,279 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0081 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,61 | 0,61 | 2,50 | 1,45 | 0,20 | 0,20 | TQ 0.670 |
| 093-002 | C-470 | C-471 | 31 | 664,329 | 656,930 | 662,609 | 655,880 | 1,720 | 1,050 | 150 | 0,2171 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,99 | 1,94 | 1,94 | 1,73 | 18,47 | 0,09 | 0,09 |  |
| 093-003 | C-471 | C-307 | 26 | 656,930 | 652,410 | 655,880 | 651,360 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1739 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,03 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,56 | 0,09 | 0,09 | DG 0.060 |
| 092-001 | C-468 | C-291 | 46 | 648,600 | 646,648 | 647,292 | 645,340 | 1,308 | 1,308 | 150 | 0,0424 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 1,10 | 1,10 | 2,08 | 5,22 | 0,13 | 0,13 |  |
| 091-001 | C-460 | C-461 | 45 | 655,266 | 654,705 | 654,216 | 653,655 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0125 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,71 | 0,71 | 2,39 | 2,02 | 0,18 | 0,18 | DG 0.050 |
| 091-002 | C-461 | C-462 | 55 | 654,705 | 653,067 | 653,605 | 651,967 | 1,100 | 1,100 | 150 | 0,0298 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,96 | 0,14 | 0,14 | DG 0.050 |
| 091-003 | C-462 | C-463 | 46 | 653,067 | 651,911 | 651,917 | 650,794 | 1,150 | 1,117 | 150 | 0,0244 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,36 | 0,15 | 0,15 |  |
| 091-004 | C-463 | C-464 | 41 | 651,911 | 650,797 | 650,794 | 649,730 | 1,117 | 1,067 | 150 | 0,0260 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,27 | 0,92 | 0,92 | 2,20 | 3,56 | 0,15 | 0,15 | DG 0.055 |
| 091-005 | C-464 | C-465 | 49 | 650,797 | 649,344 | 649,675 | 648,239 | 1,122 | 1,105 | 150 | 0,0293 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,35 | 0,96 | 0,96 | 2,17 | 3,92 | 0,14 | 0,14 | DG 0.169 |
| 091-006 | C-465 | C-466 | 80 | 649,344 | 649,008 | 648,070 | 647,670 | 1,274 | 1,338 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,46 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 091-007 | C-466 | C-467 | 20 | 649,008 | 649,708 | 647,670 | 647,570 | 1,338 | 2,138 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 091-008 | C-467 | C-458 | 49 | 649,708 | 649,000 | 647,570 | 647,325 | 2,138 | 1,675 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 090-001 | C-453 | C-454 | 22 | 654,681 | 654,677 | 653,631 | 653,521 | 1,050 | 1,156 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 090-002 | C-454 | C-455 | 63 | 654,677 | 654,244 | 653,521 | 653,194 | 1,156 | 1,050 | 150 | 0,0052 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 2,63 | 1,02 | 0,22 | 0,22 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 090-003 | C-455 | C-456 | 51 | 654,244 | 653,473 | 653,194 | 652,423 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0151 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 0,76 | 0,76 | 2,34 | 2,34 | 0,17 | 0,17 |  |
| 090-004 | C-456 | C-457 | 22 | 653,473 | 652,498 | 652,423 | 651,448 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0443 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 1,11 | 1,11 | 2,07 | 5,40 | 0,13 | 0,13 |  |
| 090-005 | C-457 | C-458 | 19 | 652,498 | 649,000 | 651,448 | 647,950 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1841 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 1,83 | 1,83 | 1,77 | 16,26 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.625 |
| 090-006 | C-458 | C-459 | 15 | 649,000 | 647,942 | 647,325 | 646,892 | 1,675 | 1,050 | 150 | 0,0289 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,85 | 0,96 | 0,96 | 2,18 | 3,87 | 0,14 | 0,14 |  |
| 090-007 | C-459 | C-445 | 11 | 647,942 | 647,888 | 646,892 | 646,875 | 1,050 | 1,013 | 150 | 0,0016 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,86 | 0,34 | 0,34 | 3,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |  |
| 088-001 | C-446 | C-447 | 71 | 658,103 | 656,975 | 657,053 | 655,925 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0159 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 0,78 | 0,78 | 2,33 | 2,43 | 0,17 | 0,17 |  |
| 088-002 | C-447 | C-448 | 64 | 656,975 | 655,270 | 655,925 | 654,207 | 1,050 | 1,063 | 150 | 0,0268 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 0,93 | 0,93 | 2,20 | 3,64 | 0,15 | 0,15 |  |
| 088-003 | C-448 | C-449 | 55 | 655,270 | 653,395 | 654,207 | 652,332 | 1,063 | 1,063 | 150 | 0,0341 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,28 | 1,02 | 1,02 | 2,14 | 4,40 | 0,14 | 0,14 |  |
| 088-004 | C-449 | C-450 | 31 | 653,395 | 652,320 | 652,332 | 651,270 | 1,063 | 1,050 | 150 | 0,0343 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,32 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,42 | 0,14 | 0,14 |  |
| 088-005 | C-450 | C-451 | 33 | 652,320 | 651,640 | 651,270 | 650,590 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0206 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,37 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 2,98 | 0,16 | 0,16 |  |
| 088-006 | C-451 | C-452 | 36 | 651,640 | 651,388 | 650,590 | 650,338 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,43 | 0,58 | 0,58 | 2,55 | 1,29 | 0,20 | 0,20 |  |
| 088-007 | C-452 | C-438 | 36 | 651,388 | 651,231 | 650,338 | 650,158 | 1,050 | 1,073 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 087-001 | C-436 | C-437 | 68 | 654,505 | 651,852 | 653,455 | 650,802 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0390 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,07 | 1,07 | 2,10 | 4,89 | 0,13 | 0,13 |  |
| 087-002 | C-437 | C-438 | 37 | 651,852 | 651,231 | 650,802 | 650,181 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0168 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,79 | 0,79 | 2,31 | 2,54 | 0,16 | 0,16 | DG 0.023 |
| 087-003 | C-438 | C-439 | 19 | 651,231 | 648,000 | 650,158 | 648,425 | 1,073 | -0,425 | 150 | 0,0912 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,66 | 1,26 | 1,26 | 1,99 | 10,25 | 0,12 | 0,12 |  |
| 087-004 | C-439 | C-440 | 51 | 648,000 | 647,500 | 648,425 | 648,170 | -0,425 | -0,670 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,73 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,07 | 0,24 | 0,24 |  |
| 087-005 | C-440 | C-441 | 34 | 647,500 | 647,000 | 648,170 | 648,000 | -0,670 | -1,000 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,78 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,07 | 0,24 | 0,24 |  |
| 087-006 | C-441 | C-442 | 53 | 647,000 | 647,000 | 648,000 | 647,735 | -1,000 | -0,735 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,86 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,07 | 0,24 | 0,24 |  |
| 087-007 | C-442 | C-443 | 75 | 647,000 | 646,500 | 647,735 | 647,360 | -0,735 | -0,860 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,97 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,07 | 0,24 | 0,24 |  |
| 087-008 | C-443 | C-444 | 50 | 646,500 | 646,500 | 647,360 | 647,110 | -0,860 | -0,610 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 1,05 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,07 | 0,24 | 0,24 |  |
| 087-009 | C-444 | C-445 | 47 | 646,500 | 647,888 | 647,110 | 646,875 | -0,610 | 1,013 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,11 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 087-010 | C-445 | C-683 | 29 | 647,888 | 647,150 | 646,875 | 646,700 | 1,013 | 0,450 | 150 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 2,02 | 0,51 | 0,56 | 1,34 | 0,91 | 0,22 | 0,26 | TQ 0.600 |
| 087-011 | C-683 | C-040 | 7 | 647,150 | 647,000 | 646,100 | 645,950 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0214 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 2,03 | 0,86 | 0,94 | 1,35 | 2,89 | 0,15 | 0,18 | TQ 1.314 |
| 086-001 | C-426 | C-427 | 27 | 647,857 | 648,129 | 646,905 | 646,791 | 0,952 | 1,338 | 150 | 0,0042 | 5,14 | 7,31 | 5,17 | 7,35 | 0,69 | 0,75 | 3,73 | 1,46 | 0,44 | 0,54 |  |
| 086-002 | C-427 | C-428 | 25 | 648,129 | 647,822 | 646,791 | 646,685 | 1,338 | 1,137 | 150 | 0,0042 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 7,39 | 0,69 | 0,75 | 3,73 | 1,46 | 0,44 | 0,54 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 086-003 | C-428 | C-429 | 20 | 647,822 | 647,572 | 646,685 | 646,601 | 1,137 | 0,971 | 150 | 0,0042 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 7,42 | 0,69 | 0,75 | 3,74 | 1,45 | 0,44 | 0,55 |  |
| 086-004 | C-429 | C-430 | 56 | 647,572 | 647,262 | 646,601 | 646,364 | 0,971 | 0,898 | 150 | 0,0042 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 7,50 | 0,69 | 0,76 | 3,74 | 1,47 | 0,45 | 0,55 |  |
| 086-005 | C-430 | C-431 | 65 | 647,262 | 646,642 | 646,364 | 646,090 | 0,898 | 0,552 | 150 | 0,0042 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 7,59 | 0,69 | 0,76 | 3,75 | 1,47 | 0,45 | 0,55 |  |
| 086-006 | C-431 | C-432 | 46 | 646,642 | 646,673 | 646,090 | 645,896 | 0,552 | 0,777 | 150 | 0,0042 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 7,66 | 0,70 | 0,76 | 3,76 | 1,48 | 0,45 | 0,56 |  |
| 086-007 | C-432 | C-433 | 42 | 646,673 | 646,699 | 645,896 | 645,719 | 0,777 | 0,980 | 150 | 0,0042 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 7,72 | 0,70 | 0,76 | 3,76 | 1,48 | 0,45 | 0,56 |  |
| 086-008 | C-433 | C-434 | 52 | 646,699 | 646,754 | 645,719 | 645,499 | 0,980 | 1,255 | 150 | 0,0042 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 7,80 | 0,70 | 0,76 | 3,77 | 1,49 | 0,45 | 0,56 |  |
| 086-009 | C-434 | C-435 | 74 | 646,754 | 646,975 | 645,499 | 645,187 | 1,255 | 1,788 | 150 | 0,0042 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 7,91 | 0,70 | 0,77 | 3,78 | 1,49 | 0,46 | 0,57 |  |
| 086-010 | C-435 | C-038 | 68 | 646,975 | 647,000 | 645,187 | 644,900 | 1,788 | 2,100 | 150 | 0,0042 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 8,01 | 0,70 | 0,77 | 3,79 | 1,50 | 0,46 | 0,57 |  |
| 085-001 | C-423 | C-424 | 16 | 705,430 | 701,895 | 704,380 | 700,845 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2209 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,95 | 1,95 | 1,73 | 18,73 | 0,09 | 0,09 |  |
| 085-002 | C-424 | C-425 | 22 | 701,895 | 697,640 | 700,845 | 696,590 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1934 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,87 | 1,87 | 1,76 | 16,89 | 0,09 | 0,09 |  |
| 085-003 | C-425 | C-419 | 31 | 697,640 | 692,290 | 696,590 | 691,240 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1726 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 15,47 | 0,09 | 0,09 |  |
| 084-001 | C-422 | C-375 | 46 | 664,650 | 663,810 | 663,504 | 662,664 | 1,146 | 1,146 | 150 | 0,0183 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 2,71 | 0,16 | 0,16 |  |
| 083-001 | C-421 | C-373 | 54 | 682,180 | 680,425 | 680,990 | 679,235 | 1,190 | 1,190 | 150 | 0,0325 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 4,24 | 0,14 | 0,14 | TQ 0.506 |
| 082-001 | C-418 | C-419 | 52 | 693,430 | 692,290 | 692,380 | 691,240 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0219 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,87 | 0,87 | 2,24 | 3,13 | 0,15 | 0,15 |  |
| 082-002 | C-419 | C-420 | 33 | 692,290 | 686,500 | 691,240 | 685,450 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1755 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,67 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.646 |
| 082-003 | C-420 | C-373 | 31 | 686,500 | 680,425 | 684,804 | 678,729 | 1,696 | 1,696 | 150 | 0,1960 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,27 | 1,87 | 1,87 | 1,75 | 17,07 | 0,09 | 0,09 |  |
| 081-001 | C-416 | C-417 | 36 | 706,880 | 699,790 | 705,787 | 698,697 | 1,093 | 1,093 | 150 | 0,1969 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 1,88 | 1,88 | 1,75 | 17,13 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.814 |
| 081-002 | C-417 | C-169 | 42 | 699,790 | 691,820 | 697,883 | 689,956 | 1,907 | 1,864 | 150 | 0,1887 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,58 | 0,09 | 0,09 |  |
| 080-001 | C-415 | C-168 | 67 | 701,359 | 697,200 | 700,214 | 696,055 | 1,145 | 1,145 | 150 | 0,0621 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 7,01 | 0,12 | 0,12 | DG 0.405 |
| 079-001 | C-413 | C-414 | 39 | 697,710 | 697,090 | 696,660 | 696,040 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0159 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,78 | 0,78 | 2,33 | 2,44 | 0,17 | 0,17 |  |
| 079-002 | C-414 | C-168 | 78 | 697,090 | 697,200 | 696,040 | 695,650 | 1,050 | 1,550 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 078-001 | C-412 | C-169 | 74 | 693,210 | 691,820 | 692,160 | 690,770 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0188 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 0,82 | 0,82 | 2,28 | 2,77 | 0,16 | 0,16 | TQ 0.814 |
| 077-001 | C-408 | C-409 | 35 | 695,000 | 691,810 | 693,950 | 690,760 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0911 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,43 | 1,43 | 1,91 | 9,44 | 0,11 | 0,11 | DG 0.491 |
| 077-002 | C-409 | C-410 | 54 | 691,810 | 681,270 | 690,269 | 679,729 | 1,541 | 1,541 | 150 | 0,1952 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,87 | 1,87 | 1,75 | 17,01 | 0,09 | 0,09 |  |
| 077-003 | C-410 | C-411 | 30 | 681,270 | 678,587 | 679,729 | 677,937 | 1,541 | 0,650 | 150 | 0,0597 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 1,24 | 1,24 | 2,01 | 6,80 | 0,12 | 0,12 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 077-004 | C-411 | C-172 | 52 | 678,587 | 680,141 | 677,937 | 677,677 | 0,650 | 2,464 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,25 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 076-001 | C-406 | C-407 | 19 | 677,310 | 672,050 | 676,260 | 671,000 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2768 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 2,11 | 2,11 | 1,69 | 22,29 | 0,08 | 0,08 | TQ 1.066 |
| 076-002 | C-407 | C-052 | 34 | 672,050 | 665,310 | 669,934 | 663,194 | 2,116 | 2,116 | 150 | 0,1982 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 1,88 | 1,88 | 1,75 | 17,22 | 0,09 | 0,09 |  |
| 075-001 | C-405 | C-171 | 49 | 680,670 | 680,861 | 679,620 | 679,375 | 1,050 | 1,486 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 074-001 | C-404 | C-388 | 47 | 689,590 | 686,130 | 688,540 | 685,080 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0736 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 8,00 | 0,11 | 0,11 | DG 0.485 |
| 073-001 | C-402 | C-403 | 44 | 686,260 | 675,870 | 684,716 | 674,326 | 1,544 | 1,544 | 150 | 0,2361 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 2,00 | 2,00 | 1,72 | 19,71 | 0,09 | 0,09 |  |
| 073-002 | C-403 | C-368 | 11 | 675,870 | 674,780 | 674,326 | 673,730 | 1,544 | 1,050 | 150 | 0,0542 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 1,20 | 1,20 | 2,03 | 6,31 | 0,12 | 0,12 |  |
| 072-001 | C-398 | C-399 | 27 | 686,640 | 687,310 | 685,590 | 685,455 | 1,050 | 1,855 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 072-002 | C-399 | C-400 | 19 | 687,310 | 685,720 | 685,455 | 684,670 | 1,855 | 1,050 | 150 | 0,0413 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 1,09 | 1,09 | 2,09 | 5,11 | 0,13 | 0,13 |  |
| 072-003 | C-400 | C-401 | 39 | 685,720 | 683,540 | 684,670 | 682,490 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0559 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,46 | 0,12 | 0,12 | DG 0.164 |
| 072-004 | C-401 | C-152 | 35 | 683,540 | 683,750 | 682,326 | 682,151 | 1,214 | 1,599 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 071-001 | C-391 | C-392 | 58 | 699,860 | 696,890 | 698,810 | 695,840 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0512 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,04 | 0,13 | 0,13 | DG 0.195 |
| 071-002 | C-392 | C-393 | 58 | 696,890 | 695,510 | 695,645 | 694,265 | 1,245 | 1,245 | 150 | 0,0238 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,33 | 0,15 | 0,15 |  |
| 071-003 | C-393 | C-394 | 37 | 695,510 | 694,650 | 694,265 | 693,600 | 1,245 | 1,050 | 150 | 0,0180 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,81 | 0,81 | 2,29 | 2,68 | 0,16 | 0,16 |  |
| 071-004 | C-394 | C-395 | 51 | 694,650 | 691,270 | 693,600 | 690,220 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0663 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 1,28 | 1,28 | 1,98 | 7,37 | 0,12 | 0,12 |  |
| 071-005 | C-395 | C-396 | 46 | 691,270 | 682,740 | 690,220 | 681,690 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1854 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,37 | 1,84 | 1,84 | 1,76 | 16,35 | 0,09 | 0,09 |  |
| 071-006 | C-396 | C-397 | 35 | 682,740 | 677,950 | 681,690 | 676,900 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1369 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,42 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,93 | 0,10 | 0,10 |  |
| 071-007 | C-397 | C-154 | 49 | 677,950 | 671,250 | 676,900 | 670,200 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1367 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,49 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,92 | 0,10 | 0,10 | TQ 1.488 |
| 070-001 | C-389 | C-390 | 31 | 698,160 | 697,410 | 697,110 | 696,360 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0242 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,37 | 0,15 | 0,15 |  |
| 070-002 | C-390 | C-385 | 63 | 697,410 | 696,800 | 696,360 | 695,750 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0097 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,65 | 0,19 | 0,19 | DG 0.170 |
| 069-001 | C-387 | C-388 | 47 | 695,050 | 686,130 | 693,515 | 684,595 | 1,535 | 1,535 | 150 | 0,1898 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,65 | 0,09 | 0,09 |  |
| 069-002 | C-388 | C-366 | 42 | 686,130 | 681,730 | 684,595 | 680,680 | 1,535 | 1,050 | 150 | 0,0932 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,60 | 0,11 | 0,11 | TQ 1.144 |
| 068-001 | C-383 | C-384 | 79 | 699,290 | 697,600 | 697,534 | 695,844 | 1,756 | 1,756 | 150 | 0,0214 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,86 | 0,86 | 2,25 | 3,07 | 0,15 | 0,15 |  |
| 068-002 | C-384 | C-385 | 39 | 697,600 | 696,800 | 695,844 | 695,649 | 1,756 | 1,151 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.069 |
| 068-003 | C-385 | C-386 | 30 | 696,800 | 689,310 | 695,580 | 688,191 | 1,220 | 1,119 | 150 | 0,2463 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,35 | 2,03 | 2,03 | 1,71 | 20,37 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.796 |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 068-004 | C-386 | C-366 | 35 | 689,310 | 681,730 | 687,395 | 679,884 | 1,915 | 1,846 | 150 | 0,2146 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,41 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,31 | 0,09 | 0,09 | DG 0.348 |
| 067-001 | C-381 | C-382 | 29 | 689,070 | 681,040 | 688,020 | 679,990 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2769 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 2,11 | 2,11 | 1,69 | 22,30 | 0,08 | 0,08 | TQ 0.705 |
| 067-002 | C-382 | C-367 | 22 | 681,040 | 677,180 | 679,285 | 675,425 | 1,755 | 1,755 | 150 | 0,1755 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,67 | 0,09 | 0,09 |  |
| 066-001 | C-380 | C-370 | 21 | 665,400 | 665,659 | 664,350 | 664,245 | 1,050 | 1,414 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 065-001 | C-378 | C-379 | 35 | 665,044 | 664,100 | 663,994 | 663,050 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0270 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,67 | 0,15 | 0,15 | TQ 0.750 |
| 065-002 | C-379 | C-019 | 60 | 664,100 | 653,570 | 662,300 | 651,770 | 1,800 | 1,800 | 150 | 0,1755 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,67 | 0,09 | 0,09 | DG 0.218 |
| 064-001 | C-377 | C-363 | 71 | 663,470 | 661,630 | 662,420 | 660,580 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0259 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 0,92 | 0,92 | 2,20 | 3,56 | 0,15 | 0,15 | DG 0.294 |
| 063-001 | C-372 | C-373 | 46 | 683,250 | 680,425 | 681,641 | 678,816 | 1,609 | 1,609 | 150 | 0,0614 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 6,95 | 0,12 | 0,12 | DG 0.087 |
| 063-002 | C-373 | C-374 | 27 | 680,425 | 674,082 | 678,729 | 673,032 | 1,696 | 1,050 | 150 | 0,2110 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,46 | 1,92 | 1,92 | 1,74 | 18,07 | 0,09 | 0,09 |  |
| 063-003 | C-374 | C-375 | 49 | 674,082 | 663,810 | 673,032 | 662,760 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2096 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,53 | 1,92 | 1,92 | 1,74 | 17,98 | 0,09 | 0,09 | DG 0.096 |
| 063-004 | C-375 | C-376 | 28 | 663,810 | 662,880 | 662,664 | 661,830 | 1,146 | 1,050 | 150 | 0,0298 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,64 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,97 | 0,14 | 0,14 | DG 0.050 |
| 063-005 | C-376 | C-363 | 32 | 662,880 | 661,630 | 661,780 | 660,530 | 1,100 | 1,100 | 150 | 0,0391 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,68 | 1,07 | 1,07 | 2,10 | 4,89 | 0,13 | 0,13 | DG 0.244 |
| 062-001 | C-365 | C-366 | 32 | 683,380 | 681,730 | 682,197 | 680,547 | 1,183 | 1,183 | 150 | 0,0516 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,07 | 0,13 | 0,13 | TQ 1.011 |
| 062-002 | C-366 | C-367 | 42 | 681,730 | 677,180 | 679,536 | 675,782 | 2,194 | 1,398 | 150 | 0,0894 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,71 | 1,42 | 1,42 | 1,92 | 9,30 | 0,11 | 0,11 | DG 0.357 |
| 062-003 | C-367 | C-368 | 54 | 677,180 | 674,780 | 675,425 | 673,730 | 1,755 | 1,050 | 150 | 0,0314 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 2,16 | 4,13 | 0,14 | 0,14 |  |
| 062-004 | C-368 | C-369 | 62 | 674,780 | 668,220 | 673,730 | 667,170 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1058 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 1,04 | 1,51 | 1,51 | 1,88 | 10,59 | 0,11 | 0,11 |  |
| 062-005 | C-369 | C-370 | 10 | 668,220 | 665,659 | 667,170 | 664,609 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2561 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 1,05 | 2,06 | 2,06 | 1,70 | 20,99 | 0,09 | 0,09 | DG 0.364 |
| 062-006 | C-370 | C-371 | 39 | 665,659 | 666,250 | 664,245 | 664,050 | 1,414 | 2,200 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,14 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 062-007 | C-371 | C-155 | 39 | 666,250 | 664,710 | 664,050 | 663,660 | 2,200 | 1,050 | 150 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 1,20 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,70 | 0,19 | 0,19 | TQ 0.878 |
| 061-001 | C-361 | C-362 | 32 | 682,520 | 675,560 | 681,470 | 674,510 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2175 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,94 | 1,94 | 1,73 | 18,50 | 0,09 | 0,09 | DG 0.294 |
| 061-002 | C-362 | C-363 | 48 | 675,560 | 661,630 | 674,216 | 660,286 | 1,344 | 1,344 | 150 | 0,2902 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 2,15 | 2,15 | 1,68 | 23,12 | 0,08 | 0,08 |  |
| 061-003 | C-363 | C-364 | 32 | 661,630 | 657,120 | 660,286 | 656,070 | 1,344 | 1,050 | 150 | 0,1318 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,95 | 1,63 | 1,63 | 1,83 | 12,55 | 0,10 | 0,10 | DG 0.257 |
| 061-004 | C-364 | 195 | 22 | 657,120 | 656,246 | 655,813 | 654,939 | 1,307 | 1,307 | 150 | 0,0397 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,98 | 1,07 | 1,07 | 2,10 | 4,96 | 0,13 | 0,13 | DG 0.362 |
| 060-001 | C-354 | C-355 | 43 | 684,900 | 679,353 | 683,642 | 678,095 | 1,258 | 1,258 | 150 | 0,1290 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,62 | 1,62 | 1,84 | 12,35 | 0,10 | 0,10 |  |
| 060-002 | C-355 | C-356 | 30 | 679,353 | 675,707 | 678,095 | 674,657 | 1,258 | 1,050 | 150 | 0,1146 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,25 | 1,55 | 1,55 | 1,86 | 11,27 | 0,10 | 0,10 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 060-003 | C-356 | C-357 | 20 | 675,707 | 673,431 | 674,657 | 672,381 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1138 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,28 | 1,55 | 1,55 | 1,86 | 11,21 | 0,10 | 0,10 |  |
| 060-004 | C-357 | C-358 | 43 | 673,431 | 668,318 | 672,381 | 667,268 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1189 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,35 | 1,57 | 1,57 | 1,86 | 11,59 | 0,10 | 0,10 | DG 0.257 |
| 060-005 | C-358 | C-359 | 78 | 668,318 | 662,066 | 667,011 | 660,759 | 1,307 | 1,307 | 150 | 0,0802 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,46 | 1,37 | 1,37 | 1,94 | 8,54 | 0,11 | 0,11 | DG 0.421 |
| 060-006 | C-359 | C-360 | 29 | 662,066 | 661,000 | 660,338 | 659,950 | 1,728 | 1,050 | 150 | 0,0134 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,15 | 0,73 | 0,73 | 2,37 | 2,13 | 0,17 | 0,17 |  |
| 060-007 | C-360 | C-335 | 27 | 661,000 | 658,577 | 659,950 | 657,527 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0897 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 1,19 | 1,43 | 1,43 | 1,92 | 9,32 | 0,11 | 0,11 | DG 0.356 |
| 059-001 | C-352 | C-353 | 29 | 678,027 | 674,714 | 676,977 | 673,664 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1142 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,55 | 1,55 | 1,86 | 11,24 | 0,10 | 0,10 |  |
| 059-002 | C-353 | C-331 | 59 | 674,714 | 669,162 | 673,664 | 668,112 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0941 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,67 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.515 |
| 058-001 | C-344 | C-345 | 34 | 692,950 | 692,737 | 691,900 | 691,687 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0063 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,56 | 0,56 | 2,58 | 1,18 | 0,21 | 0,21 |  |
| 058-002 | C-345 | C-346 | 58 | 692,737 | 691,697 | 691,687 | 690,647 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0179 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,81 | 0,81 | 2,29 | 2,67 | 0,16 | 0,16 |  |
| 058-003 | C-346 | C-347 | 27 | 691,697 | 690,450 | 690,647 | 689,400 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0462 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 1,13 | 1,13 | 2,06 | 5,57 | 0,13 | 0,13 |  |
| 058-004 | C-347 | C-348 | 21 | 690,450 | 688,094 | 689,400 | 687,044 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1122 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 1,54 | 1,54 | 1,87 | 11,08 | 0,10 | 0,10 |  |
| 058-005 | C-348 | C-349 | 75 | 688,094 | 675,172 | 687,044 | 674,122 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1723 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,32 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 15,45 | 0,09 | 0,09 |  |
| 058-006 | C-349 | C-350 | 24 | 675,172 | 667,082 | 674,122 | 666,032 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3371 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,35 | 2,26 | 2,26 | 1,65 | 25,96 | 0,08 | 0,08 | TQ 0.842 |
| 058-007 | C-350 | C-351 | 63 | 667,082 | 650,760 | 665,190 | 648,868 | 1,892 | 1,892 | 150 | 0,2591 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,52 | 2,07 | 2,07 | 1,70 | 21,18 | 0,09 | 0,09 | DG 0.050 |
| 058-008 | C-351 | C-340 | 47 | 650,760 | 649,889 | 648,818 | 648,583 | 1,942 | 1,306 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,62 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 057-001 | C-333 | C-334 | 24 | 674,590 | 672,760 | 673,540 | 671,710 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0763 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 8,22 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.726 |
| 057-002 | C-334 | C-335 | 64 | 672,760 | 658,577 | 670,984 | 657,221 | 1,776 | 1,356 | 150 | 0,2151 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,27 | 1,94 | 1,94 | 1,74 | 18,34 | 0,09 | 0,09 | DG 0.050 |
| 057-003 | C-335 | C-336 | 31 | 658,577 | 656,934 | 657,171 | 655,834 | 1,406 | 1,100 | 150 | 0,0431 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 1,50 | 1,10 | 1,10 | 2,08 | 5,28 | 0,13 | 0,13 | DG 0.050 |
| 057-004 | C-336 | C-337 | 35 | 656,934 | 656,041 | 655,784 | 654,941 | 1,150 | 1,100 | 150 | 0,0241 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,55 | 0,90 | 0,91 | 2,24 | 3,36 | 0,15 | 0,15 |  |
| 057-005 | C-337 | C-338 | 21 | 656,041 | 655,551 | 654,941 | 654,501 | 1,100 | 1,050 | 150 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,58 | 0,86 | 0,87 | 2,28 | 3,02 | 0,16 | 0,16 |  |
| 057-006 | C-338 | C-339 | 46 | 655,551 | 651,685 | 654,501 | 650,635 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0840 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,65 | 1,39 | 1,43 | 1,97 | 8,86 | 0,11 | 0,12 |  |
| 057-007 | C-339 | C-340 | 21 | 651,685 | 649,889 | 650,635 | 648,839 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0855 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,68 | 1,40 | 1,45 | 1,98 | 8,98 | 0,11 | 0,12 | DG 0.256 |
| 057-008 | C-340 | C-341 | 18 | 649,889 | 649,720 | 648,583 | 648,494 | 1,306 | 1,226 | 150 | 0,0049 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 2,33 | 0,52 | 0,58 | 2,91 | 1,00 | 0,22 | 0,28 |  |
| 057-009 | C-341 | C-342 | 11 | 649,720 | 648,484 | 648,494 | 647,434 | 1,226 | 1,050 | 150 | 0,0964 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 2,34 | 1,48 | 1,67 | 2,10 | 10,01 | 0,11 | 0,13 | DG 0.489 |
| 057-010 | C-342 | C-343 | 44 | 648,484 | 646,735 | 646,945 | 645,196 | 1,539 | 1,539 | 150 | 0,0398 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 2,41 | 1,09 | 1,23 | 2,33 | 5,10 | 0,14 | 0,17 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 057-011 | C-343 | C-074 | 30 | 646,735 | 646,700 | 645,196 | 645,052 | 1,539 | 1,648 | 150 | 0,0048 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 2,45 | 0,52 | 0,59 | 2,95 | 1,00 | 0,23 | 0,29 | TQ 0.792 |
| 056-001 | C-328 | C-329 | 34 | 688,300 | 683,131 | 687,250 | 682,081 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1520 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,71 | 1,71 | 1,80 | 14,02 | 0,10 | 0,10 | DG 0.443 |
| 056-002 | C-329 | C-330 | 40 | 683,131 | 674,166 | 681,638 | 672,673 | 1,493 | 1,493 | 150 | 0,2241 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 1,96 | 1,96 | 1,73 | 18,93 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.515 |
| 056-003 | C-330 | C-331 | 32 | 674,166 | 669,162 | 672,158 | 667,597 | 2,008 | 1,565 | 150 | 0,1425 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 1,68 | 1,68 | 1,82 | 13,34 | 0,10 | 0,10 |  |
| 056-004 | C-331 | C-332 | 45 | 669,162 | 660,500 | 667,597 | 659,450 | 1,565 | 1,050 | 150 | 0,1810 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,12 | 1,82 | 1,82 | 1,77 | 16,05 | 0,09 | 0,09 |  |
| 056-005 | C-332 | C-159 | 34 | 660,500 | 656,409 | 659,450 | 655,359 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1203 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 1,17 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,70 | 0,10 | 0,10 | DG 0.050 |
| 055-001 | C-327 | C-108 | 27 | 659,397 | 657,700 | 658,347 | 656,650 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0629 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,26 | 1,26 | 1,99 | 7,08 | 0,12 | 0,12 |  |
| 054-001 | C-324 | C-325 | 20 | 709,192 | 704,635 | 708,142 | 703,585 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2279 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,98 | 1,98 | 1,72 | 19,18 | 0,09 | 0,09 | DG 0.050 |
| 054-002 | C-325 | C-326 | 13 | 704,635 | 704,698 | 703,535 | 703,470 | 1,100 | 1,228 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 054-003 | C-326 | C-323 | 69 | 704,698 | 700,613 | 703,470 | 699,563 | 1,228 | 1,050 | 150 | 0,0566 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,53 | 0,12 | 0,12 |  |
| 053-001 | C-322 | C-323 | 25 | 705,000 | 700,613 | 703,950 | 699,563 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1755 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,67 | 0,09 | 0,09 |  |
| 053-002 | C-323 | C-185 | 78 | 700,613 | 671,624 | 699,563 | 670,574 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3717 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 2,34 | 2,34 | 1,63 | 27,99 | 0,08 | 0,08 |  |
| 052-001 | C-321 | C-181 | 24 | 705,000 | 697,035 | 703,950 | 695,985 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3319 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 2,25 | 2,25 | 1,65 | 25,65 | 0,08 | 0,08 |  |
| 051-001 | C-315 | C-316 | 31 | 686,592 | 686,608 | 685,542 | 685,387 | 1,050 | 1,221 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 051-002 | C-316 | C-317 | 57 | 686,608 | 678,922 | 685,387 | 677,872 | 1,221 | 1,050 | 150 | 0,1318 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,63 | 1,63 | 1,83 | 12,56 | 0,10 | 0,10 |  |
| 051-003 | C-317 | C-318 | 40 | 678,922 | 676,899 | 677,872 | 675,849 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0506 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 5,98 | 0,13 | 0,13 |  |
| 051-004 | C-318 | C-319 | 17 | 676,899 | 677,406 | 675,849 | 675,764 | 1,050 | 1,642 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 051-005 | C-319 | C-320 | 25 | 677,406 | 672,670 | 675,764 | 671,620 | 1,642 | 1,050 | 150 | 0,1658 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,60 | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 14,99 | 0,09 | 0,09 |  |
| 051-006 | C-320 | C-084 | 25 | 672,670 | 668,453 | 671,620 | 667,403 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1687 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,64 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 15,20 | 0,09 | 0,09 | DG 0.429 |
| 050-001 | C-309 | C-310 | 47 | 689,300 | 688,000 | 688,243 | 686,943 | 1,057 | 1,057 | 150 | 0,0277 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,74 | 0,15 | 0,15 |  |
| 050-002 | C-310 | C-311 | 45 | 688,000 | 685,516 | 686,943 | 684,466 | 1,057 | 1,050 | 150 | 0,0550 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,20 | 1,20 | 2,02 | 6,38 | 0,12 | 0,12 | TQ 0.543 |
| 050-003 | C-311 | C-312 | 55 | 685,516 | 675,674 | 683,923 | 674,081 | 1,593 | 1,593 | 150 | 0,1790 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 1,18 | 1,82 | 1,82 | 1,77 | 15,91 | 0,09 | 0,09 |  |
| 050-004 | C-312 | C-313 | 48 | 675,674 | 667,161 | 674,081 | 666,111 | 1,593 | 1,050 | 150 | 0,1660 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 1,39 | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 15,01 | 0,09 | 0,09 |  |
| 050-005 | C-313 | C-314 | 23 | 667,161 | 661,107 | 666,111 | 660,057 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2632 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 1,42 | 2,08 | 2,08 | 1,70 | 21,44 | 0,08 | 0,08 |  |
| 050-006 | C-314 | C-087 | 9 | 661,107 | 659,503 | 660,057 | 658,453 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1782 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 1,44 | 1,81 | 1,81 | 1,77 | 15,86 | 0,09 | 0,09 | DG 0.170 |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 049-001 | C-304 | C-305 | 33 | 654,370 | 653,604 | 653,320 | 652,554 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0232 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,89 | 0,89 | 2,23 | 3,27 | 0,15 | 0,15 | DG 0.116 |
| 049-002 | C-305 | C-306 | 73 | 653,604 | 652,756 | 652,438 | 651,590 | 1,166 | 1,166 | 150 | 0,0116 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,70 | 0,70 | 2,41 | 1,91 | 0,18 | 0,18 |  |
| 049-003 | C-306 | C-307 | 25 | 652,756 | 652,410 | 651,590 | 651,360 | 1,166 | 1,050 | 150 | 0,0092 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,19 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,59 | 0,19 | 0,19 | DG 0.060 |
| 049-004 | C-307 | C-308 | 35 | 652,410 | 650,680 | 651,300 | 649,370 | 1,110 | 1,310 | 200 | 0,0551 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 1,28 | 1,16 | 1,16 | 1,96 | 6,03 | 0,09 | 0,09 | EXISTENTE |
| 049-005 | C-308 | C-073 | 84 | 650,680 | 646,520 | 649,370 | 645,260 | 1,310 | 1,260 | 150 | 0,0489 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,40 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,83 | 0,13 | 0,13 | EXISTENTE |
| 048-001 | C-302 | C-303 | 27 | 683,222 | 680,422 | 682,172 | 679,372 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1037 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,88 | 10,43 | 0,11 | 0,11 |  |
| 048-002 | C-303 | C-301 | 35 | 680,422 | 673,262 | 679,372 | 672,212 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2046 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,29 | 1,90 | 1,90 | 1,75 | 17,64 | 0,09 | 0,09 |  |
| 047-001 | C-300 | C-301 | 29 | 676,380 | 673,262 | 675,330 | 672,212 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1075 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,73 | 0,10 | 0,10 |  |
| 047-002 | C-301 | C-294 | 47 | 673,262 | 664,087 | 672,212 | 663,037 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1952 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,41 | 1,87 | 1,87 | 1,75 | 17,02 | 0,09 | 0,09 |  |
| 046-001 | C-293 | C-294 | 39 | 666,773 | 664,087 | 665,723 | 663,037 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0689 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,30 | 1,30 | 1,97 | 7,60 | 0,12 | 0,12 |  |
| 046-002 | C-294 | C-295 | 45 | 664,087 | 654,770 | 663,037 | 653,720 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2070 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,53 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 17,81 | 0,09 | 0,09 | DG 0.260 |
| 046-003 | C-295 | C-296 | 3 | 654,770 | 654,420 | 653,460 | 653,330 | 1,310 | 1,090 | 300 | 0,0433 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,53 | 1,00 | 1,00 | 1,93 | 4,59 | 0,05 | 0,05 | EXISTENTE |
| 046-004 | C-296 | C-297 | 19 | 654,420 | 654,480 | 653,330 | 651,800 | 1,090 | 2,680 | 200 | 0,0805 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,56 | 1,32 | 1,32 | 1,88 | 8,08 | 0,08 | 0,08 | EXISTENTE |
| 046-005 | C-297 | C-298 | 49 | 654,480 | 650,980 | 651,800 | 649,340 | 2,680 | 1,640 | 200 | 0,0502 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,63 | 1,12 | 1,12 | 1,99 | 5,61 | 0,09 | 0,09 | EXISTENTE |
| 046-006 | C-298 | C-299 | 194 | 650,980 | 646,670 | 649,340 | 644,240 | 1,640 | 2,430 | 200 | 0,0263 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 2,14 | 3,40 | 0,10 | 0,10 | EXISTENTE |
| 046-007 | C-299 | C-042 | 54 | 646,670 | 646,210 | 644,240 | 643,630 | 2,430 | 2,580 | 200 | 0,0113 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 2,35 | 1,77 | 0,12 | 0,12 | EXISTENTE |
| 045-001 | C-290 | C-291 | 29 | 646,819 | 646,648 | 645,769 | 645,598 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0059 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,55 | 0,55 | 2,59 | 1,13 | 0,21 | 0,21 | DG 0.258 |
| 045-002 | C-291 | C-292 | 36 | 646,648 | 646,609 | 645,340 | 645,160 | 1,308 | 1,449 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 045-003 | C-292 | C-288 | 42 | 646,609 | 646,177 | 645,160 | 644,950 | 1,449 | 1,227 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 044-001 | C-287 | C-288 | 25 | 646,521 | 646,177 | 645,471 | 645,127 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0138 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,74 | 0,74 | 2,36 | 2,18 | 0,17 | 0,17 | DG 0.177 |
| 044-002 | C-288 | C-289 | 47 | 646,177 | 646,222 | 644,950 | 644,715 | 1,227 | 1,507 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,33 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 044-003 | C-289 | C-042 | 25 | 646,222 | 646,210 | 644,715 | 644,590 | 1,507 | 1,620 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,37 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | TQ 1.611 |
| 042-001 | C-286 | C-250 | 56 | 709,192 | 702,214 | 708,068 | 701,090 | 1,124 | 1,124 | 150 | 0,1246 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 12,02 | 0,10 | 0,10 |  |
| 041-001 | C-285 | C-276 | 24 | 720,660 | 719,358 | 719,610 | 718,308 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0543 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,20 | 1,20 | 2,03 | 6,31 | 0,12 | 0,12 | DG 0.447 |
| 040-001 | C-284 | C-271 | 25 | 723,206 | 720,485 | 722,156 | 719,435 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1088 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,53 | 1,53 | 1,87 | 10,83 | 0,10 | 0,10 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 039-001 | C-283 | C-261 | 34 | 711,729 | 710,126 | 710,067 | 708,464 | 1,662 | 1,662 | 150 | 0,0472 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,66 | 0,13 | 0,13 |  |
| 038-001 | C-277 | C-278 | 43 | 728,000 | 712,854 | 726,950 | 711,804 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3522 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 2,30 | 2,30 | 1,64 | 26,85 | 0,08 | 0,08 |  |
| 038-002 | C-278 | C-279 | 29 | 712,854 | 705,650 | 711,804 | 704,600 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2484 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 2,04 | 2,04 | 1,71 | 20,50 | 0,09 | 0,09 |  |
| 038-003 | C-279 | C-280 | 60 | 705,650 | 695,317 | 704,600 | 694,267 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1722 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,19 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 15,44 | 0,09 | 0,09 |  |
| 038-004 | C-280 | C-281 | 39 | 695,317 | 689,095 | 694,267 | 688,045 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1595 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,25 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 14,56 | 0,10 | 0,10 |  |
| 038-005 | C-281 | C-282 | 29 | 689,095 | 686,959 | 688,045 | 685,909 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0737 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,29 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 8,00 | 0,11 | 0,11 |  |
| 038-006 | C-282 | C-059 | 43 | 686,959 | 687,451 | 685,909 | 685,694 | 1,050 | 1,757 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 037-001 | C-272 | C-273 | 32 | 737,975 | 730,162 | 736,925 | 729,112 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2442 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 2,02 | 2,02 | 1,71 | 20,23 | 0,09 | 0,09 |  |
| 037-002 | C-273 | C-274 | 34 | 730,162 | 728,397 | 729,112 | 727,347 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0519 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 1,18 | 1,18 | 2,04 | 6,10 | 0,12 | 0,12 |  |
| 037-003 | C-274 | C-275 | 45 | 728,397 | 724,951 | 727,347 | 723,901 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0766 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,16 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 8,25 | 0,11 | 0,11 | DG 0.447 |
| 037-004 | C-275 | C-276 | 44 | 724,951 | 719,358 | 723,454 | 717,861 | 1,497 | 1,497 | 150 | 0,1271 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 1,61 | 1,61 | 1,84 | 12,21 | 0,10 | 0,10 |  |
| 037-005 | C-276 | C-256 | 40 | 719,358 | 714,274 | 717,861 | 713,224 | 1,497 | 1,050 | 150 | 0,1159 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,32 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,37 | 0,10 | 0,10 | TQ 0.788 |
| 036-001 | C-270 | C-271 | 37 | 720,888 | 720,485 | 719,838 | 719,435 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0109 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,68 | 0,68 | 2,43 | 1,81 | 0,18 | 0,18 |  |
| 036-002 | C-271 | C-261 | 42 | 720,485 | 710,126 | 719,435 | 709,076 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2466 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 2,03 | 2,03 | 1,71 | 20,39 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.612 |
| 035-001 | C-264 | C-265 | 31 | 713,986 | 712,321 | 712,936 | 711,271 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0537 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,26 | 0,12 | 0,12 |  |
| 035-002 | C-265 | C-266 | 37 | 712,321 | 705,306 | 711,271 | 704,256 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1896 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,64 | 0,09 | 0,09 |  |
| 035-003 | C-266 | C-267 | 28 | 705,306 | 701,384 | 704,256 | 700,334 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1401 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,16 | 0,10 | 0,10 |  |
| 035-004 | C-267 | C-268 | 32 | 701,384 | 698,962 | 700,334 | 697,912 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0757 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 1,34 | 1,34 | 1,95 | 8,17 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.717 |
| 035-005 | C-268 | C-269 | 46 | 698,962 | 694,715 | 697,195 | 692,948 | 1,767 | 1,767 | 150 | 0,0923 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,25 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 9,53 | 0,11 | 0,11 |  |
| 035-006 | C-269 | C-058 | 19 | 694,715 | 694,641 | 692,948 | 692,853 | 1,767 | 1,788 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,28 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 034-001 | C-260 | C-261 | 31 | 711,796 | 710,126 | 710,227 | 708,557 | 1,569 | 1,569 | 150 | 0,0539 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,28 | 0,12 | 0,12 | DG 0.093 |
| 034-002 | C-261 | C-262 | 26 | 710,126 | 704,288 | 708,464 | 703,238 | 1,662 | 1,050 | 150 | 0,2010 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,29 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 17,40 | 0,09 | 0,09 |  |
| 034-003 | C-262 | C-263 | 70 | 704,288 | 694,400 | 703,238 | 693,350 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1413 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,39 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,25 | 0,10 | 0,10 | DG 0.310 |
| 034-004 | C-263 | C-059 | 65 | 694,400 | 687,451 | 693,040 | 686,091 | 1,360 | 1,360 | 150 | 0,1069 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,48 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,68 | 0,11 | 0,11 | DG 0.397 |
| 033-001 | C-259 | C-257 | 31 | 712,037 | 706,356 | 710,987 | 705,306 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1833 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,83 | 1,83 | 1,77 | 16,20 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.879 |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 032-001 | C-255 | C-256 | 18 | 716,631 | 714,274 | 715,339 | 712,982 | 1,292 | 1,292 | 150 | 0,1309 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,63 | 1,63 | 1,84 | 12,49 | 0,10 | 0,10 | TQ 0.546 |
| 032-002 | C-256 | C-257 | 73 | 714,274 | 706,356 | 712,436 | 704,760 | 1,838 | 1,596 | 150 | 0,1052 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,45 | 1,51 | 1,51 | 1,88 | 10,54 | 0,11 | 0,11 | DG 0.333 |
| 032-003 | C-257 | C-258 | 64 | 706,356 | 698,949 | 704,427 | 697,566 | 1,929 | 1,383 | 150 | 0,1072 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,59 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,70 | 0,11 | 0,11 |  |
| 032-004 | C-258 | C-057 | 24 | 698,949 | 698,700 | 697,566 | 697,442 | 1,383 | 1,258 | 150 | 0,0052 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,63 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 031-001 | C-251 | C-252 | 44 | 731,420 | 729,373 | 730,370 | 728,323 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0465 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,13 | 1,13 | 2,06 | 5,60 | 0,13 | 0,13 | DG 0.306 |
| 031-002 | C-252 | C-253 | 46 | 729,373 | 722,521 | 728,017 | 721,165 | 1,356 | 1,356 | 150 | 0,1490 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,70 | 1,70 | 1,81 | 13,80 | 0,10 | 0,10 | DG 0.106 |
| 031-003 | C-253 | C-254 | 81 | 722,521 | 719,064 | 721,059 | 718,014 | 1,462 | 1,050 | 150 | 0,0376 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,29 | 1,05 | 1,05 | 2,11 | 4,75 | 0,13 | 0,13 |  |
| 031-004 | C-254 | C-248 | 75 | 719,064 | 712,037 | 718,014 | 710,987 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0937 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,40 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,64 | 0,11 | 0,11 |  |
| 030-001 | C-245 | C-246 | 34 | 729,577 | 727,762 | 728,527 | 726,712 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0534 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,23 | 0,12 | 0,12 |  |
| 030-002 | C-246 | C-247 | 74 | 727,762 | 717,598 | 726,712 | 716,548 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1374 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 1,66 | 1,66 | 1,83 | 12,96 | 0,10 | 0,10 |  |
| 030-003 | C-247 | C-248 | 42 | 717,598 | 712,037 | 716,548 | 710,987 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1324 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,22 | 1,63 | 1,63 | 1,83 | 12,60 | 0,10 | 0,10 |  |
| 030-004 | C-248 | C-249 | 71 | 712,037 | 702,966 | 710,987 | 701,916 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1278 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,73 | 1,61 | 1,61 | 1,84 | 12,26 | 0,10 | 0,10 |  |
| 030-005 | C-249 | C-250 | 18 | 702,966 | 702,214 | 701,916 | 701,164 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0418 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 1,09 | 1,09 | 2,09 | 5,16 | 0,13 | 0,13 | DG 0.074 |
| 030-006 | C-250 | C-057 | 34 | 702,214 | 698,700 | 701,090 | 697,650 | 1,124 | 1,050 | 150 | 0,1012 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,89 | 1,49 | 1,49 | 1,89 | 10,23 | 0,11 | 0,11 | DG 0.208 |
| 029-001 | C-241 | C-242 | 30 | 682,202 | 664,028 | 681,152 | 662,978 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,6058 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 2,78 | 2,78 | 1,54 | 40,83 | 0,07 | 0,07 | TQ 0.601 |
| 029-002 | C-242 | C-243 | 81 | 664,028 | 661,770 | 662,377 | 660,119 | 1,651 | 1,651 | 150 | 0,0279 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,16 | 0,95 | 0,95 | 2,18 | 3,77 | 0,15 | 0,15 |  |
| 029-003 | C-243 | C-244 | 26 | 661,770 | 661,550 | 660,119 | 659,989 | 1,651 | 1,561 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 029-004 | C-244 | C-206 | 15 | 661,550 | 661,340 | 659,989 | 659,914 | 1,561 | 1,426 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.177 |
| 028-001 | C-238 | C-239 | 46 | 653,082 | 652,081 | 652,032 | 651,031 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0218 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,87 | 0,87 | 2,25 | 3,11 | 0,15 | 0,15 |  |
| 028-002 | C-239 | C-240 | 81 | 652,081 | 649,864 | 651,031 | 648,814 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0274 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,71 | 0,15 | 0,15 |  |
| 028-003 | C-240 | C-202 | 46 | 649,864 | 649,939 | 648,814 | 648,584 | 1,050 | 1,355 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,25 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.166 |
| 027-001 | C-225 | C-226 | 33 | 692,245 | 684,565 | 691,195 | 683,515 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2327 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,99 | 1,99 | 1,72 | 19,49 | 0,09 | 0,09 |  |
| 027-002 | C-226 | C-227 | 55 | 684,565 | 682,763 | 683,515 | 681,713 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0328 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 4,27 | 0,14 | 0,14 |  |
| 027-003 | C-227 | C-228 | 30 | 682,763 | 681,897 | 681,713 | 680,847 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0289 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,96 | 0,96 | 2,18 | 3,87 | 0,14 | 0,14 |  |
| 027-004 | C-228 | C-229 | 22 | 681,897 | 680,410 | 680,847 | 679,360 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0676 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 1,29 | 1,29 | 1,98 | 7,49 | 0,12 | 0,12 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 027-005 | C-229 | C-230 | 21 | 680,410 | 680,060 | 679,360 | 679,010 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0167 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 0,79 | 0,79 | 2,31 | 2,53 | 0,16 | 0,16 |  |
| 027-006 | C-230 | C-231 | 13 | 680,060 | 679,830 | 679,010 | 678,780 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0177 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 0,81 | 0,81 | 2,30 | 2,65 | 0,16 | 0,16 |  |
| 027-007 | C-231 | C-232 | 39 | 679,830 | 678,980 | 678,780 | 677,930 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0218 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,31 | 0,87 | 0,87 | 2,25 | 3,11 | 0,15 | 0,15 |  |
| 027-008 | C-232 | C-233 | 36 | 678,980 | 677,730 | 677,930 | 676,680 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0347 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,37 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,47 | 0,14 | 0,14 |  |
| 027-009 | C-233 | C-234 | 38 | 677,730 | 675,890 | 676,680 | 674,840 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0484 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,42 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,78 | 0,13 | 0,13 |  |
| 027-010 | C-234 | C-235 | 42 | 675,890 | 672,960 | 674,840 | 671,910 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0698 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,48 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,67 | 0,12 | 0,12 |  |
| 027-011 | C-235 | C-236 | 25 | 672,960 | 667,630 | 671,910 | 666,580 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2132 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,52 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,22 | 0,09 | 0,09 |  |
| 027-012 | C-236 | C-237 | 30 | 667,630 | 661,070 | 666,580 | 660,020 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2187 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,56 | 1,95 | 1,95 | 1,73 | 18,58 | 0,09 | 0,09 |  |
| 027-013 | C-237 | C-211 | 21 | 661,070 | 658,670 | 660,020 | 657,620 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1143 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,59 | 1,55 | 1,55 | 1,86 | 11,24 | 0,10 | 0,10 | DG 0.225 |
| 026-001 | C-223 | C-224 | 38 | 678,880 | 670,850 | 677,238 | 669,208 | 1,642 | 1,642 | 150 | 0,2113 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,92 | 1,92 | 1,74 | 18,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| 026-002 | C-224 | C-208 | 58 | 670,850 | 660,450 | 669,208 | 659,397 | 1,642 | 1,053 | 150 | 0,1692 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 15,23 | 0,09 | 0,09 |  |
| 025-001 | C-221 | C-222 | 41 | 677,730 | 669,400 | 676,680 | 668,350 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2032 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,90 | 1,90 | 1,75 | 17,55 | 0,09 | 0,09 | TQ 1.100 |
| 025-002 | C-222 | C-209 | 49 | 669,400 | 659,900 | 667,250 | 657,750 | 2,150 | 2,150 | 150 | 0,1939 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,87 | 1,87 | 1,76 | 16,93 | 0,09 | 0,09 |  |
| 024-001 | C-218 | C-219 | 37 | 675,800 | 666,780 | 674,183 | 665,163 | 1,617 | 1,617 | 150 | 0,2438 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 2,02 | 2,02 | 1,71 | 20,21 | 0,09 | 0,09 |  |
| 024-002 | C-219 | C-220 | 27 | 666,780 | 661,068 | 665,163 | 660,018 | 1,617 | 1,050 | 150 | 0,1906 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,86 | 1,86 | 1,76 | 16,70 | 0,09 | 0,09 | DG 0.317 |
| 024-003 | C-220 | C-210 | 21 | 661,068 | 659,110 | 659,701 | 657,743 | 1,367 | 1,367 | 150 | 0,0932 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,60 | 0,11 | 0,11 | DG 0.173 |
| 023-001 | C-215 | C-216 | 32 | 679,650 | 671,870 | 678,128 | 670,348 | 1,522 | 1,522 | 150 | 0,2431 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 2,02 | 2,02 | 1,71 | 20,16 | 0,09 | 0,09 | DG 0.169 |
| 023-002 | C-216 | C-217 | 49 | 671,870 | 662,827 | 670,179 | 661,608 | 1,691 | 1,219 | 150 | 0,1749 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,63 | 0,09 | 0,09 |  |
| 023-003 | C-217 | C-207 | 21 | 662,827 | 660,910 | 661,608 | 659,860 | 1,219 | 1,050 | 150 | 0,0832 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,80 | 0,11 | 0,11 | DG 0.298 |
| 022-001 | C-213 | C-214 | 39 | 678,860 | 669,640 | 677,804 | 668,584 | 1,056 | 1,056 | 150 | 0,2364 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 2,00 | 2,00 | 1,72 | 19,73 | 0,09 | 0,09 |  |
| 022-002 | C-214 | C-205 | 15 | 669,640 | 666,090 | 668,584 | 665,040 | 1,056 | 1,050 | 150 | 0,2363 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 2,00 | 2,00 | 1,72 | 19,72 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.907 |
| 021-001 | C-203 | C-204 | 37 | 671,830 | 668,820 | 670,780 | 667,770 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0814 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 1,38 | 1,38 | 1,94 | 8,64 | 0,11 | 0,11 | DG 0.354 |
| 021-002 | C-204 | C-205 | 33 | 668,820 | 666,090 | 667,416 | 664,686 | 1,404 | 1,404 | 150 | 0,0827 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,76 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.553 |
| 021-003 | C-205 | C-206 | 43 | 666,090 | 661,340 | 664,133 | 659,737 | 1,957 | 1,603 | 150 | 0,1022 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 1,49 | 1,49 | 1,89 | 10,31 | 0,11 | 0,11 |  |
| 021-004 | C-206 | C-207 | 35 | 661,340 | 660,910 | 659,737 | 659,562 | 1,603 | 1,348 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 021-005 | C-207 | C-208 | 33 | 660,910 | 660,450 | 659,562 | 659,397 | 1,348 | 1,053 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,72 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 021-006 | C-208 | C-209 | 37 | 660,450 | 659,900 | 659,397 | 658,850 | 1,053 | 1,050 | 150 | 0,0148 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,91 | 0,76 | 0,76 | 2,34 | 2,30 | 0,17 | 0,17 | TQ 1.100 |
| 021-007 | C-209 | C-210 | 36 | 659,900 | 659,110 | 657,750 | 657,570 | 2,150 | 1,540 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 1,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 021-008 | C-210 | C-211 | 35 | 659,110 | 658,670 | 657,570 | 657,395 | 1,540 | 1,275 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 1,27 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 021-009 | C-211 | C-212 | 44 | 658,670 | 657,470 | 657,395 | 656,420 | 1,275 | 1,050 | 150 | 0,0222 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,93 | 0,87 | 0,94 | 2,37 | 3,15 | 0,15 | 0,17 |  |
| 021-010 | C-212 | C-198 | 82 | 657,470 | 655,050 | 656,420 | 654,000 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0295 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 2,05 | 0,97 | 1,06 | 2,33 | 3,94 | 0,14 | 0,17 |  |
| 020-001 | C-196 | C-197 | 32 | 664,700 | 655,130 | 663,650 | 654,080 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2991 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 2,17 | 2,17 | 1,67 | 23,66 | 0,08 | 0,08 |  |
| 020-002 | C-197 | C-198 | 9 | 655,130 | 655,050 | 654,080 | 654,000 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0089 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,63 | 0,63 | 2,48 | 1,55 | 0,19 | 0,19 |  |
| 020-003 | C-198 | C-199 | 43 | 655,050 | 653,890 | 654,000 | 652,840 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0270 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 2,17 | 0,94 | 1,05 | 2,38 | 3,67 | 0,15 | 0,18 |  |
| 020-004 | C-199 | C-200 | 71 | 653,890 | 653,810 | 652,840 | 652,486 | 1,050 | 1,324 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 2,28 | 0,52 | 0,58 | 2,89 | 1,00 | 0,22 | 0,27 |  |
| 020-005 | C-200 | C-201 | 81 | 653,810 | 651,025 | 652,486 | 649,975 | 1,324 | 1,050 | 150 | 0,0310 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 2,40 | 1,00 | 1,13 | 2,40 | 4,20 | 0,15 | 0,18 | DG 0.471 |
| 020-006 | C-201 | C-202 | 86 | 651,025 | 649,939 | 649,504 | 648,418 | 1,521 | 1,521 | 150 | 0,0126 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 2,52 | 0,74 | 0,84 | 2,67 | 2,14 | 0,19 | 0,23 |  |
| 020-007 | C-202 | C-022 | 10 | 649,939 | 649,553 | 648,418 | 648,373 | 1,521 | 1,180 | 150 | 0,0045 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 2,79 | 0,53 | 0,60 | 3,05 | 1,00 | 0,25 | 0,31 | DG 0.389 |
| 019-001 | 193 | 194 | 52 | 659,360 | 656,490 | 657,637 | 654,767 | 1,723 | 1,723 | 150 | 0,0552 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 1,20 | 1,20 | 2,02 | 6,40 | 0,12 | 0,12 |  |
| 019-002 | 194 | 195 | 38 | 656,490 | 656,246 | 654,767 | 654,577 | 1,723 | 1,669 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 019-003 | 195 | C-017 | 28 | 656,246 | 657,041 | 654,577 | 654,437 | 1,669 | 2,604 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 1,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.076 |
| 018-001 | C-191 | C-192 | 45 | 709,481 | 709,458 | 708,431 | 708,206 | 1,050 | 1,252 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.220 |
| 018-002 | C-192 | C-190 | 28 | 709,458 | 709,085 | 707,986 | 707,815 | 1,472 | 1,270 | 150 | 0,0061 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 0,55 | 0,55 | 2,58 | 1,16 | 0,21 | 0,21 |  |
| 017-001 | C-188 | C-189 | 69 | 728,228 | 713,557 | 727,178 | 712,507 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2126 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,18 | 0,09 | 0,09 |  |
| 017-002 | C-189 | C-190 | 9 | 713,557 | 709,085 | 712,507 | 708,035 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,4969 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 2,59 | 2,59 | 1,58 | 35,03 | 0,07 | 0,07 | DG 0.220 |
| 017-003 | C-190 | C-166 | 36 | 709,085 | 704,690 | 707,815 | 703,640 | 1,270 | 1,050 | 150 | 0,1160 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,27 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,37 | 0,10 | 0,10 | TQ 1.322 |
| 016-001 | C-178 | C-179 | 19 | 709,520 | 707,302 | 708,470 | 706,252 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1167 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,43 | 0,10 | 0,10 |  |
| 016-002 | C-179 | C-180 | 41 | 707,302 | 706,129 | 706,252 | 705,079 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0286 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,96 | 0,96 | 2,18 | 3,84 | 0,14 | 0,14 |  |
| 016-003 | C-180 | C-181 | 29 | 706,129 | 697,035 | 705,079 | 695,985 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3136 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 2,21 | 2,21 | 1,66 | 24,55 | 0,08 | 0,08 |  |
| 016-004 | C-181 | C-182 | 14 | 697,035 | 692,542 | 695,985 | 691,492 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3209 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 2,23 | 2,23 | 1,66 | 24,99 | 0,08 | 0,08 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 016-005 | C-182 | C-183 | 47 | 692,542 | 672,955 | 691,492 | 671,905 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,4167 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 2,44 | 2,44 | 1,61 | 30,58 | 0,08 | 0,08 | DG 0.110 |
| 016-006 | C-183 | C-184 | 37 | 672,955 | 672,127 | 671,795 | 670,967 | 1,160 | 1,160 | 150 | 0,0224 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,31 | 0,88 | 0,88 | 2,24 | 3,18 | 0,15 | 0,15 |  |
| 016-007 | C-184 | C-185 | 28 | 672,127 | 671,624 | 670,967 | 670,574 | 1,160 | 1,050 | 150 | 0,0140 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,53 | 0,74 | 0,74 | 2,36 | 2,21 | 0,17 | 0,17 |  |
| 016-008 | C-185 | C-186 | 23 | 671,624 | 671,333 | 670,574 | 670,283 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0127 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,87 | 0,72 | 0,72 | 2,39 | 2,04 | 0,18 | 0,18 |  |
| 016-009 | C-186 | C-187 | 23 | 671,333 | 669,292 | 670,283 | 668,242 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0887 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,90 | 1,42 | 1,42 | 1,92 | 9,24 | 0,11 | 0,11 |  |
| 016-010 | C-187 | C-050 | 29 | 669,292 | 667,250 | 668,242 | 666,200 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0704 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,94 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,73 | 0,12 | 0,12 | DG 0.284 |
| 015-001 | C-177 | C-056 | 19 | 707,918 | 705,246 | 706,868 | 704,196 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1406 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,20 | 0,10 | 0,10 |  |
| 014-001 | C-175 | C-176 | 36 | 704,604 | 703,730 | 703,554 | 702,680 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0243 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,38 | 0,15 | 0,15 | DG 0.077 |
| 014-002 | C-176 | C-166 | 57 | 703,730 | 704,690 | 702,603 | 702,318 | 1,127 | 2,372 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 013-001 | C-165 | C-166 | 69 | 707,192 | 704,690 | 706,142 | 703,640 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0363 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,62 | 0,14 | 0,14 | TQ 1.322 |
| 013-002 | C-166 | C-167 | 33 | 704,690 | 698,542 | 702,318 | 697,492 | 2,372 | 1,050 | 150 | 0,1462 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,56 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 13,61 | 0,10 | 0,10 |  |
| 013-003 | C-167 | C-168 | 14 | 698,542 | 697,200 | 697,492 | 696,150 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0959 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,58 | 1,46 | 1,46 | 1,90 | 9,81 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.500 |
| 013-004 | C-168 | C-169 | 40 | 697,200 | 691,820 | 695,650 | 690,770 | 1,550 | 1,050 | 150 | 0,1220 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,91 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,83 | 0,10 | 0,10 | TQ 0.814 |
| 013-005 | C-169 | C-170 | 29 | 691,820 | 687,090 | 689,956 | 686,040 | 1,864 | 1,050 | 150 | 0,1350 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 1,17 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,79 | 0,10 | 0,10 |  |
| 013-006 | C-170 | C-171 | 32 | 687,090 | 680,861 | 686,040 | 679,811 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1947 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 1,22 | 1,87 | 1,87 | 1,76 | 16,98 | 0,09 | 0,09 | DG 0.436 |
| 013-007 | C-171 | C-172 | 6 | 680,861 | 680,141 | 679,375 | 679,091 | 1,486 | 1,050 | 150 | 0,0473 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,30 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,68 | 0,13 | 0,13 | TQ 1.414 |
| 013-008 | C-172 | C-173 | 38 | 680,141 | 675,344 | 677,677 | 674,294 | 2,464 | 1,050 | 150 | 0,0890 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,61 | 1,42 | 1,45 | 1,95 | 9,27 | 0,11 | 0,11 |  |
| 013-009 | C-173 | C-174 | 49 | 675,344 | 669,040 | 674,294 | 667,990 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1287 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,68 | 1,62 | 1,67 | 1,89 | 12,32 | 0,10 | 0,11 | DG 0.163 |
| 013-010 | C-174 | C-050 | 38 | 669,040 | 667,250 | 667,827 | 666,037 | 1,213 | 1,213 | 150 | 0,0471 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,74 | 1,14 | 1,19 | 2,13 | 5,66 | 0,13 | 0,14 | DG 0.121 |
| 012-001 | C-163 | C-164 | 15 | 687,750 | 687,500 | 686,700 | 686,450 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0167 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,79 | 0,79 | 2,31 | 2,53 | 0,16 | 0,16 | DG 0.050 |
| 012-002 | C-164 | C-151 | 25 | 687,500 | 686,990 | 686,400 | 685,890 | 1,100 | 1,100 | 150 | 0,0204 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 2,96 | 0,16 | 0,16 |  |
| 011-001 | C-150 | C-151 | 18 | 690,690 | 686,990 | 689,640 | 685,940 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2056 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 17,71 | 0,09 | 0,09 | DG 0.050 |
| 011-002 | C-151 | C-152 | 14 | 686,990 | 683,750 | 685,890 | 682,700 | 1,100 | 1,050 | 150 | 0,2279 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 1,98 | 1,98 | 1,72 | 19,18 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.549 |
| 011-003 | C-152 | C-153 | 29 | 683,750 | 678,200 | 682,151 | 677,150 | 1,599 | 1,050 | 150 | 0,1725 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,32 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 15,46 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.610 |
| 011-004 | C-153 | C-154 | 31 | 678,200 | 671,250 | 676,540 | 669,590 | 1,660 | 1,660 | 150 | 0,2242 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,37 | 1,96 | 1,96 | 1,73 | 18,94 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.878 |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 011-005 | C-154 | C-155 | 41 | 671,250 | 664,710 | 668,712 | 662,782 | 2,538 | 1,928 | 150 | 0,1446 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,92 | 1,69 | 1,69 | 1,82 | 13,49 | 0,10 | 0,10 |  |
| 011-006 | C-155 | C-156 | 39 | 664,710 | 660,040 | 662,782 | 658,990 | 1,928 | 1,050 | 150 | 0,0972 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 2,18 | 1,47 | 1,64 | 2,06 | 9,92 | 0,11 | 0,13 |  |
| 011-007 | C-156 | C-157 | 21 | 660,040 | 658,230 | 658,990 | 657,180 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0862 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 2,21 | 1,41 | 1,58 | 2,10 | 9,04 | 0,11 | 0,13 | DG 0.289 |
| 011-008 | C-157 | C-158 | 40 | 658,230 | 656,848 | 656,891 | 655,509 | 1,339 | 1,339 | 150 | 0,0346 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,26 | 1,02 | 1,15 | 2,34 | 4,45 | 0,14 | 0,17 |  |
| 011-009 | C-158 | C-159 | 13 | 656,848 | 656,409 | 655,509 | 655,359 | 1,339 | 1,050 | 150 | 0,0115 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 2,28 | 0,70 | 0,79 | 2,64 | 1,91 | 0,18 | 0,22 | DG 0.050 |
| 011-010 | C-159 | C-160 | 74 | 656,409 | 655,376 | 655,309 | 654,276 | 1,100 | 1,100 | 150 | 0,0140 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 3,56 | 0,85 | 0,96 | 2,85 | 2,69 | 0,21 | 0,26 |  |
| 011-011 | C-160 | C-161 | 40 | 655,376 | 653,711 | 654,276 | 652,661 | 1,100 | 1,050 | 150 | 0,0404 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 3,62 | 1,24 | 1,40 | 2,55 | 6,19 | 0,17 | 0,20 |  |
| 011-012 | C-161 | C-162 | 50 | 653,711 | 651,899 | 652,661 | 650,849 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0362 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 3,69 | 1,20 | 1,36 | 2,59 | 5,74 | 0,17 | 0,21 | DG 0.050 |
| 011-013 | C-162 | C-024 | 17 | 651,899 | 651,806 | 650,799 | 650,706 | 1,100 | 1,100 | 150 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 3,80 | 0,62 | 0,70 | 3,19 | 1,33 | 0,28 | 0,35 | TQ 3.362 |
| 010-001 | C-132 | C-133 | 13 | 708,600 | 707,560 | 707,550 | 706,510 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0800 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 1,37 | 1,37 | 1,94 | 8,53 | 0,11 | 0,11 |  |
| 010-002 | C-133 | C-134 | 10 | 707,560 | 706,900 | 706,510 | 705,850 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0660 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,28 | 1,28 | 1,98 | 7,35 | 0,12 | 0,12 |  |
| 010-003 | C-134 | C-135 | 12 | 706,900 | 706,130 | 705,850 | 705,080 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0642 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,27 | 1,27 | 1,99 | 7,19 | 0,12 | 0,12 |  |
| 010-004 | C-135 | C-136 | 15 | 706,130 | 705,160 | 705,080 | 704,110 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0647 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,27 | 1,27 | 1,99 | 7,23 | 0,12 | 0,12 | TQ 0.695 |
| 010-005 | C-136 | C-137 | 56 | 705,160 | 705,330 | 703,415 | 703,135 | 1,745 | 2,195 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 010-006 | C-137 | C-138 | 33 | 705,330 | 703,160 | 703,135 | 702,110 | 2,195 | 1,050 | 150 | 0,0311 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,20 | 0,98 | 0,98 | 2,16 | 4,10 | 0,14 | 0,14 | DG 0.204 |
| 010-007 | C-138 | C-139 | 37 | 703,160 | 697,880 | 701,906 | 696,626 | 1,254 | 1,254 | 150 | 0,1427 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 1,68 | 1,68 | 1,82 | 13,35 | 0,10 | 0,10 | TQ 0.512 |
| 010-008 | C-139 | C-140 | 68 | 697,880 | 695,155 | 696,114 | 693,593 | 1,766 | 1,562 | 150 | 0,0371 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 1,05 | 1,05 | 2,12 | 4,70 | 0,14 | 0,14 |  |
| 010-009 | C-140 | C-141 | 44 | 695,155 | 694,822 | 693,593 | 693,373 | 1,562 | 1,449 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,42 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 010-010 | C-141 | C-142 | 44 | 694,822 | 693,966 | 693,373 | 692,916 | 1,449 | 1,050 | 150 | 0,0104 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,49 | 0,67 | 0,67 | 2,44 | 1,75 | 0,18 | 0,18 |  |
| 010-011 | C-142 | C-143 | 23 | 693,966 | 693,449 | 692,916 | 692,399 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0225 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,52 | 0,88 | 0,88 | 2,24 | 3,19 | 0,15 | 0,15 | DG 0.184 |
| 010-012 | C-143 | C-144 | 43 | 693,449 | 690,219 | 692,215 | 688,985 | 1,234 | 1,234 | 150 | 0,0751 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,58 | 1,34 | 1,34 | 1,95 | 8,12 | 0,11 | 0,11 |  |
| 010-013 | C-144 | C-145 | 27 | 690,219 | 688,410 | 688,985 | 687,360 | 1,234 | 1,050 | 150 | 0,0602 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,62 | 1,24 | 1,24 | 2,00 | 6,84 | 0,12 | 0,12 |  |
| 010-014 | C-145 | C-146 | 19 | 688,410 | 685,980 | 687,360 | 684,930 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1279 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,65 | 1,61 | 1,61 | 1,84 | 12,27 | 0,10 | 0,10 | DG 0.145 |
| 010-015 | C-146 | C-147 | 36 | 685,980 | 685,500 | 684,785 | 684,305 | 1,195 | 1,195 | 150 | 0,0133 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 2,37 | 2,12 | 0,17 | 0,17 |  |
| 010-016 | C-147 | C-148 | 62 | 685,500 | 684,620 | 684,305 | 683,570 | 1,195 | 1,050 | 150 | 0,0119 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,79 | 0,70 | 0,70 | 2,40 | 1,94 | 0,18 | 0,18 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 010-017 | C-148 | C-149 | 29 | 684,620 | 684,270 | 683,570 | 683,220 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0121 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,84 | 0,71 | 0,71 | 2,40 | 1,97 | 0,18 | 0,18 |  |
| 010-018 | C-149 | C-094 | 78 | 684,270 | 682,755 | 683,220 | 681,705 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0194 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,95 | 0,83 | 0,83 | 2,27 | 2,84 | 0,16 | 0,16 |  |
| 009-001 | C-129 | C-130 | 18 | 707,890 | 707,080 | 706,840 | 706,030 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0450 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,46 | 0,13 | 0,13 | DG 0.050 |
| 009-002 | C-130 | C-131 | 22 | 707,080 | 705,450 | 705,980 | 704,350 | 1,100 | 1,100 | 150 | 0,0741 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 8,04 | 0,11 | 0,11 | DG 0.076 |
| 009-003 | C-131 | C-126 | 33 | 705,450 | 703,566 | 704,274 | 702,440 | 1,176 | 1,126 | 150 | 0,0556 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,43 | 0,12 | 0,12 |  |
| 008-001 | C-115 | C-116 | 64 | 741,740 | 738,630 | 740,690 | 737,580 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0486 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,80 | 0,13 | 0,13 |  |
| 008-002 | C-116 | C-117 | 58 | 738,630 | 731,881 | 737,580 | 730,831 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1164 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,40 | 0,10 | 0,10 |  |
| 008-003 | C-117 | C-118 | 20 | 731,881 | 729,553 | 730,831 | 728,503 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1164 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,40 | 0,10 | 0,10 |  |
| 008-004 | C-118 | C-119 | 16 | 729,553 | 727,630 | 728,503 | 726,580 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1202 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,69 | 0,10 | 0,10 |  |
| 008-005 | C-119 | C-120 | 23 | 727,630 | 723,170 | 726,580 | 722,120 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1939 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,27 | 1,87 | 1,87 | 1,76 | 16,93 | 0,09 | 0,09 |  |
| 008-006 | C-120 | C-121 | 23 | 723,170 | 719,160 | 722,120 | 718,110 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1744 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,59 | 0,09 | 0,09 | DG 0.198 |
| 008-007 | C-121 | C-122 | 42 | 719,160 | 711,840 | 717,912 | 710,592 | 1,248 | 1,248 | 150 | 0,1743 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,59 | 0,09 | 0,09 | DG 0.225 |
| 008-008 | C-122 | C-123 | 26 | 711,840 | 707,280 | 710,367 | 706,005 | 1,473 | 1,275 | 150 | 0,1678 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,40 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 15,13 | 0,09 | 0,09 |  |
| 008-009 | C-123 | C-124 | 14 | 707,280 | 705,790 | 706,005 | 704,740 | 1,275 | 1,050 | 150 | 0,0904 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,42 | 1,43 | 1,43 | 1,91 | 9,37 | 0,11 | 0,11 |  |
| 008-010 | C-124 | C-125 | 7 | 705,790 | 705,090 | 704,740 | 704,040 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,43 | 1,48 | 1,48 | 1,89 | 10,14 | 0,11 | 0,11 |  |
| 008-011 | C-125 | C-126 | 10 | 705,090 | 703,566 | 704,040 | 702,516 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1524 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,44 | 1,72 | 1,72 | 1,80 | 14,05 | 0,10 | 0,10 | DG 0.076 |
| 008-012 | C-126 | C-127 | 40 | 703,566 | 698,585 | 702,440 | 697,535 | 1,126 | 1,050 | 150 | 0,1226 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,99 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,87 | 0,10 | 0,10 |  |
| 008-013 | C-127 | C-128 | 24 | 698,585 | 695,242 | 697,535 | 694,192 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1393 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,02 | 1,66 | 1,66 | 1,82 | 13,11 | 0,10 | 0,10 | DG 0.153 |
| 008-014 | C-128 | C-091 | 64 | 695,242 | 687,569 | 694,039 | 686,366 | 1,203 | 1,203 | 150 | 0,1199 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,12 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,67 | 0,10 | 0,10 | DG 0.249 |
| 007-001 | C-089 | C-090 | 50 | 704,080 | 696,140 | 703,030 | 695,090 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1588 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 14,50 | 0,10 | 0,10 | DG 0.402 |
| 007-002 | C-090 | C-091 | 41 | 696,140 | 687,569 | 694,688 | 686,117 | 1,452 | 1,452 | 150 | 0,2091 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 1,92 | 1,92 | 1,74 | 17,94 | 0,09 | 0,09 |  |
| 007-003 | C-091 | C-092 | 17 | 687,569 | 686,579 | 686,117 | 685,529 | 1,452 | 1,050 | 150 | 0,0346 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 1,28 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,45 | 0,14 | 0,14 | DG 0.067 |
| 007-004 | C-092 | C-093 | 58 | 686,579 | 684,209 | 685,462 | 683,092 | 1,117 | 1,117 | 150 | 0,0409 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,36 | 1,08 | 1,08 | 2,09 | 5,07 | 0,13 | 0,13 |  |
| 007-005 | C-093 | C-094 | 58 | 684,209 | 682,755 | 683,092 | 681,705 | 1,117 | 1,050 | 150 | 0,0239 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 1,45 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,34 | 0,15 | 0,15 |  |
| 007-006 | C-094 | C-095 | 31 | 682,755 | 681,219 | 681,705 | 680,169 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0496 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 2,44 | 1,19 | 1,34 | 2,28 | 6,09 | 0,13 | 0,16 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 007-007 | C-095 | C-096 | 23 | 681,219 | 679,844 | 680,169 | 678,794 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0598 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 2,48 | 1,27 | 1,44 | 2,24 | 7,09 | 0,13 | 0,15 |  |
| 007-008 | C-096 | C-097 | 27 | 679,844 | 674,250 | 678,794 | 673,200 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2072 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 2,52 | 1,97 | 2,23 | 1,96 | 18,69 | 0,09 | 0,11 |  |
| 007-009 | C-097 | C-098 | 21 | 674,250 | 670,757 | 673,200 | 669,707 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1663 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 2,63 | 1,85 | 2,09 | 2,03 | 16,08 | 0,10 | 0,12 |  |
| 007-010 | C-098 | C-099 | 11 | 670,757 | 669,788 | 669,707 | 668,738 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0881 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 2,64 | 1,48 | 1,68 | 2,18 | 9,85 | 0,12 | 0,14 |  |
| 007-011 | C-099 | C-100 | 9 | 669,788 | 668,768 | 668,738 | 667,718 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1133 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 2,66 | 1,62 | 1,84 | 2,12 | 12,00 | 0,11 | 0,14 |  |
| 007-012 | C-100 | C-101 | 21 | 668,768 | 666,738 | 667,718 | 665,688 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0967 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 2,69 | 1,54 | 1,74 | 2,17 | 10,67 | 0,12 | 0,14 | DG 0.296 |
| 007-013 | C-101 | C-102 | 27 | 666,738 | 666,610 | 665,392 | 665,264 | 1,346 | 1,346 | 150 | 0,0047 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,02 | 0,55 | 0,62 | 3,09 | 1,07 | 0,26 | 0,32 |  |
| 007-014 | C-102 | C-103 | 16 | 666,610 | 663,886 | 665,264 | 662,836 | 1,346 | 1,050 | 150 | 0,1518 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 3,04 | 1,87 | 2,12 | 2,12 | 16,00 | 0,11 | 0,14 | DG 0.291 |
| 007-015 | C-103 | C-104 | 19 | 663,886 | 663,921 | 662,545 | 662,465 | 1,341 | 1,456 | 150 | 0,0042 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 3,23 | 0,54 | 0,60 | 3,17 | 1,01 | 0,28 | 0,34 |  |
| 007-016 | C-104 | C-105 | 11 | 663,921 | 663,047 | 662,465 | 661,997 | 1,456 | 1,050 | 150 | 0,0426 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 3,29 | 1,23 | 1,39 | 2,48 | 6,18 | 0,16 | 0,19 |  |
| 007-017 | C-105 | C-106 | 34 | 663,047 | 661,407 | 661,997 | 660,357 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0482 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 3,57 | 1,31 | 1,48 | 2,49 | 7,06 | 0,16 | 0,19 |  |
| 007-018 | C-106 | C-107 | 68 | 661,407 | 658,511 | 660,357 | 657,461 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0426 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 3,67 | 1,27 | 1,43 | 2,54 | 6,49 | 0,17 | 0,20 |  |
| 007-019 | C-107 | C-108 | 31 | 658,511 | 657,700 | 657,461 | 656,650 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0262 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 3,71 | 1,07 | 1,21 | 2,69 | 4,47 | 0,19 | 0,23 |  |
| 007-020 | C-108 | C-109 | 9 | 657,700 | 657,450 | 656,650 | 656,400 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0278 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 3,76 | 1,10 | 1,24 | 2,68 | 4,71 | 0,19 | 0,23 | TQ 0.721 |
| 007-021 | C-109 | C-110 | 53 | 657,450 | 655,074 | 655,679 | 653,303 | 1,771 | 1,771 | 150 | 0,0448 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 3,84 | 1,31 | 1,48 | 2,55 | 6,90 | 0,17 | 0,20 |  |
| 007-022 | C-110 | C-111 | 65 | 655,074 | 651,676 | 653,303 | 650,626 | 1,771 | 1,050 | 150 | 0,0412 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 3,94 | 1,28 | 1,45 | 2,59 | 6,53 | 0,17 | 0,21 |  |
| 007-023 | C-111 | C-112 | 20 | 651,676 | 650,949 | 650,626 | 649,899 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0364 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 3,97 | 1,23 | 1,39 | 2,63 | 5,94 | 0,18 | 0,22 |  |
| 007-024 | C-112 | C-113 | 47 | 650,949 | 649,830 | 649,899 | 648,780 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0238 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 4,04 | 1,06 | 1,20 | 2,77 | 4,31 | 0,20 | 0,25 | DG 0.050 |
| 007-025 | C-113 | C-114 | 25 | 649,830 | 650,470 | 648,730 | 648,675 | 1,100 | 1,795 | 150 | 0,0022 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 4,07 | 0,55 | 0,62 | 3,37 | 1,02 | 0,32 | 0,40 |  |
| 007-026 | C-114 | C-071 | 39 | 650,470 | 648,760 | 648,675 | 647,710 | 1,795 | 1,050 | 150 | 0,0247 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 4,24 | 1,09 | 1,23 | 2,78 | 4,53 | 0,20 | 0,25 | EXISTENTE |
| 006-001 | C-076 | C-077 | 25 | 687,843 | 686,606 | 686,615 | 685,378 | 1,228 | 1,228 | 150 | 0,0495 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,16 | 1,16 | 2,05 | 5,88 | 0,13 | 0,13 |  |
| 006-002 | C-077 | C-078 | 18 | 686,606 | 685,998 | 685,378 | 684,948 | 1,228 | 1,050 | 150 | 0,0239 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,34 | 0,15 | 0,15 |  |
| 006-003 | C-078 | C-079 | 21 | 685,998 | 685,332 | 684,948 | 684,282 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0317 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,16 | 0,14 | 0,14 | DG 0.050 |
| 006-004 | C-079 | C-080 | 40 | 685,332 | 681,999 | 684,232 | 680,949 | 1,100 | 1,050 | 150 | 0,0821 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,85 | 1,38 | 1,38 | 1,93 | 8,70 | 0,11 | 0,11 |  |
| 006-005 | C-080 | C-081 | 22 | 681,999 | 679,924 | 680,949 | 678,874 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0943 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,89 | 1,45 | 1,45 | 1,90 | 9,69 | 0,11 | 0,11 | DG 0.239 |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 006-006 | C-081 | C-082 | 32 | 679,924 | 675,416 | 678,635 | 674,127 | 1,289 | 1,289 | 150 | 0,1409 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,93 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,22 | 0,10 | 0,10 | TQ 0.788 |
| 006-007 | C-082 | C-083 | 65 | 675,416 | 669,928 | 673,339 | 668,090 | 2,077 | 1,838 | 150 | 0,0808 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,03 | 1,37 | 1,37 | 1,94 | 8,59 | 0,11 | 0,11 |  |
| 006-008 | C-083 | C-084 | 30 | 669,928 | 668,453 | 668,090 | 667,403 | 1,838 | 1,050 | 150 | 0,0229 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,07 | 0,88 | 0,88 | 2,23 | 3,23 | 0,15 | 0,15 | DG 0.429 |
| 006-009 | C-084 | C-085 | 67 | 668,453 | 666,088 | 666,974 | 664,609 | 1,479 | 1,479 | 150 | 0,0353 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,81 | 1,03 | 1,09 | 2,22 | 4,52 | 0,14 | 0,15 |  |
| 006-010 | C-085 | C-086 | 36 | 666,088 | 664,246 | 664,609 | 663,196 | 1,479 | 1,050 | 150 | 0,0393 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,95 | 1,07 | 1,15 | 2,23 | 4,91 | 0,13 | 0,15 | DG 0.170 |
| 006-011 | C-086 | C-087 | 45 | 664,246 | 659,503 | 663,026 | 658,283 | 1,220 | 1,220 | 150 | 0,1054 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 2,02 | 1,51 | 1,65 | 2,01 | 10,56 | 0,11 | 0,12 |  |
| 006-012 | C-087 | C-088 | 61 | 659,503 | 657,452 | 658,283 | 656,402 | 1,220 | 1,050 | 150 | 0,0308 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 3,54 | 1,12 | 1,27 | 2,61 | 4,97 | 0,18 | 0,22 |  |
| 006-013 | C-088 | C-066 | 33 | 657,452 | 655,773 | 656,402 | 654,723 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0509 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 3,59 | 1,34 | 1,52 | 2,48 | 7,39 | 0,16 | 0,19 | DG 0.328 |
| 005-001 | C-063 | C-064 | 18 | 668,254 | 665,519 | 667,204 | 664,469 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1519 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,71 | 1,71 | 1,80 | 14,02 | 0,10 | 0,10 | DG 0.150 |
| 005-002 | C-064 | C-065 | 52 | 665,519 | 662,370 | 664,319 | 661,170 | 1,200 | 1,200 | 150 | 0,0606 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,24 | 1,24 | 2,00 | 6,88 | 0,12 | 0,12 |  |
| 005-003 | C-065 | C-066 | 35 | 662,370 | 655,773 | 661,170 | 654,723 | 1,200 | 1,050 | 150 | 0,1842 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 1,83 | 1,83 | 1,77 | 16,27 | 0,09 | 0,09 | DG 0.328 |
| 005-004 | C-066 | C-067 | 73 | 655,773 | 652,776 | 654,395 | 651,398 | 1,378 | 1,378 | 150 | 0,0411 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 3,85 | 1,27 | 1,43 | 2,58 | 6,45 | 0,17 | 0,21 | DG 0.050 |
| 005-005 | C-067 | C-068 | 33 | 652,776 | 652,258 | 651,348 | 651,158 | 1,428 | 1,100 | 150 | 0,0058 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 3,90 | 0,64 | 0,71 | 3,19 | 1,40 | 0,28 | 0,35 |  |
| 005-006 | C-068 | C-069 | 51 | 652,258 | 652,749 | 651,158 | 650,964 | 1,100 | 1,785 | 150 | 0,0038 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 3,98 | 0,55 | 0,62 | 3,35 | 1,02 | 0,32 | 0,39 | DG 0.348 |
| 005-007 | C-069 | C-070 | 26 | 652,749 | 649,118 | 650,616 | 647,720 | 2,133 | 1,398 | 150 | 0,1114 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 4,73 | 1,92 | 2,17 | 2,42 | 15,35 | 0,15 | 0,18 | DG 0.217 |
| 005-008 | C-070 | C-071 | 38 | 649,118 | 648,760 | 647,503 | 647,371 | 1,615 | 1,389 | 150 | 0,0035 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 4,90 | 0,56 | 0,63 | 3,52 | 1,02 | 0,36 | 0,45 |  |
| 005-009 | C-071 | C-072 | 45 | 648,760 | 647,770 | 647,371 | 646,590 | 1,389 | 1,180 | 150 | 0,0174 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 9,20 | 1,20 | 1,35 | 3,40 | 4,80 | 0,33 | 0,41 | EXISTENTE |
| 005-010 | C-072 | C-073 | 66 | 647,770 | 646,520 | 646,590 | 645,260 | 1,180 | 1,260 | 150 | 0,0202 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 9,30 | 1,27 | 1,43 | 3,36 | 5,42 | 0,32 | 0,40 | EXISTENTE |
| 005-011 | C-073 | C-074 | 20 | 646,520 | 646,700 | 645,260 | 644,260 | 1,260 | 2,440 | 150 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 10,72 | 1,84 | 2,06 | 3,15 | 11,77 | 0,27 | 0,34 | EXISTENTE |
| 005-012 | C-074 | C-075 | 8 | 646,700 | 646,760 | 644,260 | 644,220 | 2,440 | 2,540 | 300 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 13,27 | 0,80 | 0,90 | 4,02 | 1,91 | 0,21 | 0,26 | EXISTENTE |
| 005-013 | C-075 | C-041 | 81 | 646,760 | 646,210 | 644,220 | 644,020 | 2,540 | 2,190 | 300 | 0,0025 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 13,89 | 0,63 | 0,71 | 4,37 | 1,12 | 0,26 | 0,32 | EXISTENTE |
| 004-001 | C-055 | C-056 | 18 | 706,423 | 705,246 | 705,373 | 704,196 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0654 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,28 | 1,28 | 1,99 | 7,30 | 0,12 | 0,12 |  |
| 004-002 | C-056 | C-057 | 45 | 705,246 | 698,700 | 704,196 | 697,650 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1455 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 13,55 | 0,10 | 0,10 | DG 0.208 |
| 004-003 | C-057 | C-058 | 36 | 698,700 | 694,641 | 697,442 | 693,587 | 1,258 | 1,054 | 150 | 0,1071 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,69 | 1,52 | 1,57 | 1,93 | 10,69 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.734 |
| 004-004 | C-058 | C-059 | 42 | 694,641 | 687,451 | 692,853 | 686,401 | 1,788 | 1,050 | 150 | 0,1536 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 2,18 | 1,72 | 1,93 | 1,96 | 14,14 | 0,10 | 0,12 | TQ 0.707 |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 004-005 | C-059 | C-060 | 45 | 687,451 | 684,396 | 685,694 | 683,346 | 1,757 | 1,050 | 150 | 0,0522 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 3,08 | 1,29 | 1,46 | 2,39 | 7,04 | 0,14 | 0,18 |  |
| 004-006 | C-060 | C-061 | 60 | 684,396 | 681,476 | 683,346 | 680,426 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0487 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 3,17 | 1,27 | 1,44 | 2,42 | 6,75 | 0,15 | 0,18 | DG 0.124 |
| 004-007 | C-061 | C-062 | 62 | 681,476 | 675,530 | 680,302 | 674,356 | 1,174 | 1,174 | 150 | 0,0959 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 3,26 | 1,63 | 1,84 | 2,26 | 11,57 | 0,13 | 0,16 | DG 0.480 |
| 004-008 | C-062 | C-008 | 36 | 675,530 | 672,710 | 673,876 | 671,180 | 1,654 | 1,530 | 150 | 0,0749 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 3,31 | 1,50 | 1,70 | 2,33 | 9,62 | 0,14 | 0,17 | TQ 1.314 |
| 003-001 | C-045 | C-046 | 34 | 673,240 | 672,900 | 672,190 | 671,850 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,70 | 0,19 | 0,19 |  |
| 003-002 | C-046 | C-047 | 81 | 672,900 | 670,350 | 671,850 | 669,300 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0315 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| 003-003 | C-047 | C-048 | 31 | 670,350 | 668,330 | 669,300 | 667,280 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0652 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 1,28 | 1,28 | 1,99 | 7,28 | 0,12 | 0,12 |  |
| 003-004 | C-048 | C-049 | 15 | 668,330 | 667,320 | 667,280 | 666,270 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0673 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 1,29 | 1,29 | 1,98 | 7,46 | 0,12 | 0,12 |  |
| 003-005 | C-049 | C-050 | 7 | 667,320 | 667,250 | 666,270 | 666,200 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,25 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,70 | 0,19 | 0,19 | DG 0.284 |
| 003-006 | C-050 | C-051 | 55 | 667,250 | 665,790 | 665,916 | 664,619 | 1,334 | 1,171 | 150 | 0,0236 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,00 | 0,97 | 1,10 | 2,60 | 3,75 | 0,17 | 0,21 | DG 0.225 |
| 003-007 | C-051 | C-052 | 38 | 665,790 | 665,310 | 664,394 | 664,035 | 1,396 | 1,275 | 150 | 0,0095 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 3,06 | 0,71 | 0,80 | 2,88 | 1,85 | 0,22 | 0,27 | TQ 0.841 |
| 003-008 | C-052 | C-053 | 58 | 665,310 | 660,710 | 663,194 | 659,660 | 2,116 | 1,050 | 150 | 0,0609 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 3,22 | 1,38 | 1,56 | 2,37 | 8,09 | 0,14 | 0,17 |  |
| 003-009 | C-053 | C-054 | 16 | 660,710 | 659,770 | 659,660 | 658,720 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0588 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 3,25 | 1,37 | 1,55 | 2,39 | 7,89 | 0,14 | 0,18 | DG 0.385 |
| 003-010 | C-054 | C-015 | 33 | 659,770 | 658,856 | 658,335 | 657,421 | 1,435 | 1,435 | 150 | 0,0277 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 3,30 | 1,06 | 1,19 | 2,60 | 4,43 | 0,17 | 0,21 | DG 0.080 |
| 002-001 | C-044 | C-009 | 26 | 672,920 | 670,920 | 671,870 | 669,870 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0769 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 8,28 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.530 |
| 001-001 | C-001 | C-002 | 29 | 672,855 | 672,589 | 671,805 | 671,539 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0092 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,59 | 0,19 | 0,19 |  |
| 001-002 | C-002 | C-003 | 39 | 672,589 | 671,807 | 671,539 | 670,757 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0201 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 0,84 | 0,84 | 2,27 | 2,92 | 0,16 | 0,16 |  |
| 001-003 | C-003 | C-004 | 24 | 671,807 | 672,014 | 670,757 | 670,637 | 1,050 | 1,377 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 001-004 | C-004 | C-005 | 14 | 672,014 | 671,604 | 670,637 | 670,554 | 1,377 | 1,050 | 150 | 0,0059 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,55 | 0,55 | 2,59 | 1,13 | 0,21 | 0,21 |  |
| 001-005 | C-005 | C-006 | 44 | 671,604 | 671,371 | 670,554 | 670,321 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0053 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,53 | 0,53 | 2,63 | 1,03 | 0,22 | 0,22 |  |
| 001-006 | C-006 | C-007 | 24 | 671,371 | 671,780 | 670,321 | 670,201 | 1,050 | 1,579 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 001-007 | C-007 | C-008 | 57 | 671,780 | 672,710 | 670,201 | 669,916 | 1,579 | 2,794 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,34 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | DG 0.050 |
| 001-008 | C-008 | C-009 | 16 | 672,710 | 670,920 | 669,866 | 669,803 | 2,844 | 1,117 | 150 | 0,0039 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 3,68 | 0,55 | 0,61 | 3,28 | 1,01 | 0,30 | 0,37 | DG 0.463 |
| 001-009 | C-009 | C-010 | 48 | 670,920 | 664,230 | 669,340 | 662,717 | 1,580 | 1,513 | 150 | 0,1380 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 3,78 | 1,93 | 2,19 | 2,25 | 16,40 | 0,13 | 0,15 | DG 0.153 |
| 001-010 | C-010 | C-011 | 55 | 664,230 | 662,290 | 662,564 | 661,087 | 1,666 | 1,203 | 150 | 0,0269 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 3,87 | 1,10 | 1,24 | 2,70 | 4,64 | 0,19 | 0,23 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-011 | C-011 | C-012 | 53 | 662,290 | 661,480 | 661,087 | 660,430 | 1,203 | 1,050 | 150 | 0,0124 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 3,94 | 0,84 | 0,94 | 2,95 | 2,56 | 0,23 | 0,29 |  |
| 001-012 | C-012 | C-013 | 52 | 661,480 | 660,870 | 660,430 | 659,820 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0117 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 4,02 | 0,83 | 0,93 | 2,98 | 2,47 | 0,24 | 0,29 |  |
| 001-013 | C-013 | C-014 | 37 | 660,870 | 660,400 | 659,820 | 659,350 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0127 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 4,07 | 0,85 | 0,96 | 2,96 | 2,65 | 0,23 | 0,29 | DG 0.415 |
| 001-014 | C-014 | C-015 | 78 | 660,400 | 658,856 | 658,935 | 657,391 | 1,465 | 1,465 | 150 | 0,0198 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 4,19 | 1,01 | 1,13 | 2,84 | 3,79 | 0,21 | 0,26 | DG 0.050 |
| 001-015 | C-015 | C-016 | 53 | 658,856 | 657,870 | 657,341 | 656,770 | 1,515 | 1,100 | 150 | 0,0108 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 7,56 | 0,96 | 1,07 | 3,43 | 3,03 | 0,34 | 0,42 |  |
| 001-016 | C-016 | C-017 | 28 | 657,870 | 657,041 | 656,770 | 655,991 | 1,100 | 1,050 | 150 | 0,0278 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 7,60 | 1,35 | 1,52 | 3,11 | 6,41 | 0,26 | 0,33 | TQ 1.630 |
| 001-017 | C-017 | C-018 | 57 | 657,041 | 655,760 | 654,361 | 654,215 | 2,680 | 1,545 | 150 | 0,0026 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 8,84 | 0,59 | 0,64 | 3,98 | 1,02 | 0,55 | 0,73 |  |
| 001-018 | C-018 | C-019 | 56 | 655,760 | 653,570 | 654,215 | 652,520 | 1,545 | 1,050 | 150 | 0,0303 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 8,93 | 1,46 | 1,64 | 3,19 | 7,34 | 0,28 | 0,35 | TQ 0.968 |
| 001-019 | C-019 | C-020 | 72 | 653,570 | 653,920 | 651,552 | 651,350 | 2,018 | 2,570 | 150 | 0,0028 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 9,17 | 0,61 | 0,67 | 3,98 | 1,11 | 0,55 | 0,72 | DG 0.303 |
| 001-020 | C-020 | C-021 | 81 | 653,920 | 653,160 | 651,047 | 650,824 | 2,873 | 2,336 | 150 | 0,0028 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 9,29 | 0,61 | 0,66 | 3,99 | 1,10 | 0,55 | 0,74 | DG 0.463 |
| 001-021 | C-021 | C-022 | 91 | 653,160 | 649,553 | 650,361 | 648,040 | 2,799 | 1,513 | 150 | 0,0255 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 9,42 | 1,39 | 1,56 | 3,29 | 6,56 | 0,30 | 0,37 | DG 0.056 |
| 001-022 | C-022 | C-023 | 80 | 649,553 | 648,948 | 647,984 | 647,610 | 1,569 | 1,338 | 150 | 0,0047 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 12,33 | 0,80 | 0,87 | 4,00 | 1,88 | 0,56 | 0,75 |  |
| 001-023 | C-023 | C-024 | 44 | 648,948 | 651,806 | 647,610 | 647,394 | 1,338 | 4,412 | 150 | 0,0049 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 12,39 | 0,82 | 0,89 | 3,99 | 1,96 | 0,55 | 0,74 | DG 0.050 |
| 001-024 | C-024 | C-025 | 5 | 651,806 | 651,970 | 647,344 | 647,334 | 4,462 | 4,636 | 200 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 16,20 | 0,61 | 0,67 | 4,59 | 1,01 | 0,54 | 0,72 |  |
| 001-025 | C-025 | C-026 | 12 | 651,970 | 649,390 | 647,334 | 647,311 | 4,636 | 2,079 | 200 | 0,0019 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 16,22 | 0,61 | 0,67 | 4,59 | 1,01 | 0,54 | 0,72 |  |
| 001-026 | C-026 | C-027 | 45 | 649,390 | 648,306 | 647,311 | 647,206 | 2,079 | 1,100 | 200 | 0,0023 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 16,28 | 0,66 | 0,73 | 4,54 | 1,19 | 0,51 | 0,67 | DG 0.259 |
| 001-027 | C-027 | C-028 | 19 | 648,306 | 648,056 | 646,947 | 646,874 | 1,359 | 1,182 | 200 | 0,0038 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 16,60 | 0,80 | 0,89 | 4,38 | 1,79 | 0,45 | 0,57 |  |
| 001-028 | C-028 | C-029 | 30 | 648,056 | 647,519 | 646,874 | 646,419 | 1,182 | 1,100 | 200 | 0,0152 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 16,65 | 1,32 | 1,48 | 3,84 | 5,34 | 0,31 | 0,39 | DG 0.065 |
| 001-029 | C-029 | C-030 | 31 | 647,519 | 647,200 | 646,354 | 646,014 | 1,165 | 1,186 | 200 | 0,0110 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 16,69 | 1,18 | 1,32 | 3,97 | 4,14 | 0,34 | 0,42 |  |
| 001-030 | C-030 | C-031 | 20 | 647,200 | 647,070 | 646,014 | 645,952 | 1,186 | 1,118 | 200 | 0,0031 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 16,72 | 0,74 | 0,82 | 4,46 | 1,51 | 0,48 | 0,62 |  |
| 001-031 | C-031 | C-032 | 47 | 647,070 | 646,667 | 645,952 | 645,806 | 1,118 | 0,861 | 200 | 0,0031 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 16,79 | 0,74 | 0,82 | 4,46 | 1,52 | 0,48 | 0,62 |  |
| 001-032 | C-032 | C-033 | 61 | 646,667 | 646,524 | 645,806 | 645,616 | 0,861 | 0,908 | 200 | 0,0031 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 16,88 | 0,75 | 0,82 | 4,47 | 1,52 | 0,48 | 0,62 |  |
| 001-033 | C-033 | C-034 | 76 | 646,524 | 646,771 | 645,616 | 645,379 | 0,908 | 1,392 | 200 | 0,0031 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 16,99 | 0,75 | 0,82 | 4,47 | 1,53 | 0,48 | 0,62 |  |
| 001-034 | C-034 | C-035 | 50 | 646,771 | 646,945 | 645,379 | 645,224 | 1,392 | 1,721 | 200 | 0,0031 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 17,85 | 0,75 | 0,83 | 4,51 | 1,55 | 0,50 | 0,65 |  |
| 001-035 | C-035 | C-036 | 39 | 646,945 | 646,938 | 645,224 | 645,102 | 1,721 | 1,836 | 200 | 0,0031 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 17,91 | 0,76 | 0,83 | 4,51 | 1,56 | 0,50 | 0,65 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-036 | C-036 | C-037 | 53 | 646,938 | 646,908 | 645,102 | 644,937 | 1,836 | 1,971 | 200 | 0,0031 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | 17,98 | 0,76 | 0,83 | 4,51 | 1,56 | 0,50 | 0,65 |  |
| 001-037 | C-037 | C-038 | 12 | 646,908 | 647,000 | 644,937 | 644,900 | 1,971 | 2,100 | 200 | 0,0031 | 0,00 | 0,00 | 12,34 | 18,63 | 0,76 | 0,83 | 4,54 | 1,57 | 0,51 | 0,67 |  |
| 001-038 | C-038 | C-039 | 62 | 647,000 | 647,081 | 644,900 | 644,707 | 2,100 | 2,374 | 200 | 0,0031 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 26,73 | 0,83 | 0,81 | 4,44 | 1,79 | 0,65 | 0,97 | DG 0.050 |
| 001-039 | C-039 | C-682 | 14 | 647,081 | 647,000 | 644,657 | 644,636 | 2,424 | 2,364 | 250 | 0,0015 | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 26,96 | 0,63 | 0,68 | 5,16 | 1,00 | 0,57 | 0,75 |  |
| 001-040 | C-040 | C-041 | 58 | 647,000 | 646,210 | 644,636 | 644,534 | 2,364 | 1,676 | 250 | 0,0018 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 29,08 | 0,69 | 0,75 | 5,15 | 1,18 | 0,56 | 0,74 | TQ 1.219 |
| 001-041 | C-041 | C-042 | 49 | 646,210 | 646,210 | 643,315 | 642,979 | 2,895 | 3,231 | 200 | 0,0069 | 0,00 | 0,00 | 28,81 | 43,04 | 1,25 | 1,15 | 4,27 | 4,04 | 0,69 | 0,43 | EXISTENTE |
| 001-042 | C-042 | C-043 | 6 | 646,210 | 646,430 | 642,979 | 642,646 | 3,231 | 3,784 | 200 | 0,0555 | 0,00 | 0,00 | 29,72 | 44,41 | 2,78 | 3,10 | 4,10 | 22,55 | 0,37 | 0,47 | EXISTENTE |
| 001-043 | C-043 | FIM | 2 | 646,430 | 646,930 | 642,596 | 642,564 | 3,834 | 4,366 | 200 | 0,0160 | 0,00 | 0,00 | 29,72 | 44,41 | 1,76 | 1,92 | 4,56 | 8,36 | 0,53 | 0,69 | FIM |

Extensão da rede = 25.310 m

### Dimensionamento Hidráulico Bacia D

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 048-001 | D-217 | D-218 | 45 | 732,163 | 732,572 | 731,113 | 730,983 | 1,050 | 1,589 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 048-002 | D-218 | D-219 | 71 | 732,572 | 731,260 | 730,983 | 730,210 | 1,589 | 1,050 | 150 | 0,0109 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,68 | 0,68 | 2,43 | 1,81 | 0,18 | 0,18 |  |
| 048-003 | D-219 | D-220 | 48 | 731,260 | 730,218 | 730,210 | 729,168 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0217 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 0,87 | 0,87 | 2,25 | 3,10 | 0,15 | 0,15 |  |
| 048-004 | D-220 | D-221 | 10 | 730,218 | 729,041 | 729,168 | 727,991 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1177 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 1,57 | 1,57 | 1,86 | 11,50 | 0,10 | 0,10 |  |
| 048-005 | D-221 | D-222 | 55 | 729,041 | 722,041 | 727,346 | 720,346 | 1,695 | 1,695 | 150 | 0,1273 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 1,61 | 1,61 | 1,84 | 12,22 | 0,10 | 0,10 |  |
| 048-006 | D-222 | D-223 | 31 | 722,041 | 718,816 | 720,346 | 717,766 | 1,695 | 1,050 | 150 | 0,0832 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,14 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,80 | 0,11 | 0,11 |  |
| 048-007 | D-223 | D-010 | 19 | 718,816 | 717,443 | 717,766 | 716,393 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0723 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,15 | 1,32 | 1,32 | 1,96 | 7,88 | 0,12 | 0,12 |  |
| 047-001 | D-214 | D-215 | 21 | 730,500 | 730,755 | 729,450 | 729,389 | 1,050 | 1,366 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 047-002 | D-215 | D-212 | 9 | 730,755 | 730,368 | 729,389 | 729,318 | 1,366 | 1,050 | 150 | 0,0079 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,61 | 0,61 | 2,51 | 1,41 | 0,20 | 0,20 |  |
| 046-001 | D-211 | D-212 | 21 | 731,743 | 730,368 | 730,693 | 729,318 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0655 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,28 | 1,28 | 1,98 | 7,30 | 0,12 | 0,12 |  |
| 046-002 | D-212 | D-213 | 77 | 730,368 | 724,992 | 729,318 | 723,942 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0698 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,68 | 0,12 | 0,12 |  |
| 046-003 | D-213 | D-012 | 62 | 724,992 | 716,121 | 723,942 | 715,071 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1431 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 1,68 | 1,68 | 1,82 | 13,38 | 0,10 | 0,10 |  |
| 045-001 | D-210 | D-023 | 39 | 654,560 | 654,053 | 653,510 | 653,003 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0130 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 2,08 | 0,17 | 0,17 |  |
| 044-001 | D-206 | D-207 | 51 | 649,700 | 647,070 | 648,650 | 646,020 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0516 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,18 | 1,18 | 2,04 | 6,07 | 0,13 | 0,13 |  |
| 044-002 | D-207 | D-208 | 22 | 647,070 | 646,980 | 646,020 | 645,930 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0041 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 2,70 | 0,85 | 0,23 | 0,23 |  |
| 044-003 | D-208 | D-045 | 32 | 646,980 | 645,730 | 645,930 | 644,680 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0391 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 1,07 | 1,07 | 2,10 | 4,89 | 0,13 | 0,13 |  |
| 043-001 | D-204 | D-205 | 24 | 727,863 | 720,819 | 726,366 | 719,322 | 1,497 | 1,497 | 150 | 0,2935 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,16 | 2,16 | 1,68 | 23,32 | 0,08 | 0,08 |  |
| 043-002 | D-205 | D-006 | 11 | 720,819 | 717,145 | 719,322 | 716,095 | 1,497 | 1,050 | 150 | 0,2934 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 2,16 | 2,16 | 1,68 | 23,31 | 0,08 | 0,08 |  |
| 042-001 | D-203 | D-149 | 27 | 725,100 | 724,850 | 724,050 | 723,800 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0093 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,60 | 0,19 | 0,19 |  |
| 041-001 | D-199 | D-200 | 51 | 725,100 | 716,720 | 724,050 | 715,670 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1643 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 14,89 | 0,09 | 0,09 |  |
| 041-002 | D-200 | D-201 | 9 | 716,720 | 714,850 | 715,670 | 713,800 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2078 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 17,86 | 0,09 | 0,09 |  |
| 041-003 | D-201 | D-202 | 7 | 714,850 | 713,520 | 713,800 | 712,470 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1900 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,66 | 0,09 | 0,09 |  |
| 041-004 | D-202 | D-151 | 23 | 713,520 | 711,960 | 712,470 | 710,910 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0678 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 1,29 | 1,29 | 1,98 | 7,51 | 0,12 | 0,12 |  |
| 040-001 | D-195 | D-196 | 23 | 727,500 | 725,270 | 726,450 | 724,220 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0970 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,47 | 1,47 | 1,90 | 9,90 | 0,11 | 0,11 |  |
| 040-002 | D-196 | D-197 | 75 | 725,270 | 724,060 | 724,176 | 722,966 | 1,094 | 1,094 | 150 | 0,0161 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,46 | 0,17 | 0,17 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia D

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 040-003 | D-197 | D-198 | 24 | 724,060 | 722,660 | 722,966 | 721,610 | 1,094 | 1,050 | 150 | 0,0565 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,52 | 0,12 | 0,12 |  |
| 040-004 | D-198 | D-140 | 42 | 722,660 | 717,460 | 721,610 | 716,410 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1238 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 11,96 | 0,10 | 0,10 |  |
| 039-001 | D-192 | D-193 | 35 | 707,280 | 703,280 | 706,230 | 702,230 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1143 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,55 | 1,55 | 1,86 | 11,24 | 0,10 | 0,10 |  |
| 039-002 | D-193 | D-194 | 33 | 703,280 | 702,850 | 702,075 | 701,645 | 1,205 | 1,205 | 150 | 0,0130 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 2,09 | 0,17 | 0,17 |  |
| 039-003 | D-194 | D-128 | 38 | 702,850 | 693,620 | 701,645 | 692,570 | 1,205 | 1,050 | 150 | 0,2388 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 2,01 | 2,01 | 1,71 | 19,89 | 0,09 | 0,09 |  |
| 038-001 | D-191 | D-025 | 74 | 654,220 | 653,835 | 653,170 | 652,785 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0052 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,63 | 1,02 | 0,22 | 0,22 |  |
| 037-001 | D-185 | D-186 | 32 | 663,400 | 662,950 | 662,350 | 661,900 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0141 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,74 | 0,74 | 2,36 | 2,21 | 0,17 | 0,17 |  |
| 037-002 | D-186 | D-187 | 35 | 662,950 | 662,320 | 661,900 | 661,270 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0180 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,81 | 0,81 | 2,29 | 2,68 | 0,16 | 0,16 |  |
| 037-003 | D-187 | D-188 | 26 | 662,320 | 661,540 | 661,270 | 660,490 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,99 | 0,14 | 0,14 |  |
| 037-004 | D-188 | D-189 | 67 | 661,540 | 657,950 | 660,490 | 656,900 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0536 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,25 | 0,12 | 0,12 |  |
| 037-005 | D-189 | D-078 | 27 | 657,950 | 656,600 | 656,900 | 655,550 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 1,16 | 1,16 | 2,05 | 5,93 | 0,13 | 0,13 |  |
| 036-001 | D-181 | D-182 | 69 | 663,230 | 661,440 | 662,180 | 660,390 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0259 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,92 | 0,92 | 2,20 | 3,56 | 0,15 | 0,15 |  |
| 036-002 | D-182 | D-183 | 55 | 661,440 | 651,870 | 660,390 | 650,820 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1740 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,57 | 0,09 | 0,09 |  |
| 036-003 | D-183 | D-184 | 42 | 651,870 | 646,421 | 650,820 | 645,371 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1297 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 1,62 | 1,62 | 1,84 | 12,40 | 0,10 | 0,10 |  |
| 036-004 | D-184 | D-038 | 14 | 646,421 | 646,010 | 645,371 | 644,960 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0294 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,96 | 0,96 | 2,17 | 3,92 | 0,14 | 0,14 |  |
| 035-001 | D-179 | D-180 | 35 | 677,000 | 672,510 | 675,950 | 671,460 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1283 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,62 | 1,62 | 1,84 | 12,30 | 0,10 | 0,10 |  |
| 035-002 | D-180 | D-077 | 37 | 672,510 | 664,110 | 671,460 | 663,060 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2270 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 1,97 | 1,97 | 1,72 | 19,12 | 0,09 | 0,09 |  |
| 034-001 | D-177 | D-178 | 50 | 691,660 | 680,840 | 690,610 | 679,790 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2164 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,94 | 1,94 | 1,73 | 18,43 | 0,09 | 0,09 |  |
| 034-002 | D-178 | D-091 | 23 | 680,840 | 677,990 | 679,790 | 676,940 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1239 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 11,97 | 0,10 | 0,10 |  |
| 033-001 | D-176 | D-118 | 54 | 670,690 | 670,420 | 669,640 | 669,370 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 032-001 | D-175 | D-128 | 60 | 698,150 | 693,620 | 696,666 | 692,136 | 1,484 | 1,484 | 150 | 0,0755 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 1,34 | 1,34 | 1,95 | 8,16 | 0,11 | 0,11 |  |
| 031-001 | D-172 | D-173 | 27 | 693,910 | 691,010 | 692,778 | 689,878 | 1,132 | 1,132 | 150 | 0,1074 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,72 | 0,10 | 0,10 |  |
| 031-002 | D-173 | D-174 | 16 | 691,010 | 689,810 | 689,878 | 688,760 | 1,132 | 1,050 | 150 | 0,0699 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,68 | 0,12 | 0,12 |  |
| 031-003 | D-174 | D-116 | 42 | 689,810 | 684,630 | 688,760 | 683,580 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1233 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,93 | 0,10 | 0,10 |  |
| 030-001 | D-169 | D-170 | 40 | 680,360 | 678,140 | 679,310 | 677,090 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0555 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,43 | 0,12 | 0,12 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia D

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 030-002 | D-170 | D-171 | 17 | 678,140 | 677,970 | 677,090 | 676,920 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,70 | 0,19 | 0,19 |  |
| 030-003 | D-171 | D-117 | 59 | 677,970 | 677,020 | 676,920 | 675,970 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0161 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,46 | 0,17 | 0,17 |  |
| 029-001 | D-166 | D-167 | 38 | 670,040 | 669,990 | 668,990 | 668,880 | 1,050 | 1,110 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 029-002 | D-167 | D-076 | 39 | 669,990 | 669,230 | 668,880 | 668,180 | 1,110 | 1,050 | 150 | 0,0180 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,81 | 0,81 | 2,29 | 2,68 | 0,16 | 0,16 |  |
| 028-003 | D-164 | D-040 | 46 | 649,140 | 649,280 | 648,090 | 647,957 | 1,050 | 1,323 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 028-002 | D-164 | D-040 | 46 | 649,140 | 649,280 | 648,090 | 647,957 | 1,050 | 1,323 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 027-001 | D-156 | D-157 | 68 | 659,290 | 658,140 | 658,240 | 657,090 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0169 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,79 | 0,79 | 2,31 | 2,55 | 0,16 | 0,16 |  |
| 027-002 | D-157 | D-158 | 48 | 658,140 | 658,320 | 657,090 | 656,951 | 1,050 | 1,369 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 027-003 | D-158 | D-159 | 41 | 658,320 | 658,500 | 656,951 | 656,832 | 1,369 | 1,668 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 027-004 | D-159 | D-160 | 29 | 658,500 | 659,011 | 656,832 | 656,748 | 1,668 | 2,263 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 027-005 | D-160 | D-161 | 40 | 659,011 | 654,321 | 656,748 | 653,271 | 2,263 | 1,050 | 150 | 0,0869 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,10 | 0,11 | 0,11 |  |
| 027-006 | D-161 | D-057 | 40 | 654,321 | 649,490 | 653,271 | 648,440 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1208 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,15 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,74 | 0,10 | 0,10 |  |
| 026-001 | D-152 | D-153 | 44 | 659,500 | 659,280 | 658,450 | 658,230 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |  |
| 026-002 | D-153 | D-154 | 23 | 659,280 | 654,480 | 658,230 | 653,430 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2087 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 1,92 | 1,92 | 1,74 | 17,92 | 0,09 | 0,09 |  |
| 026-003 | D-154 | D-155 | 40 | 654,480 | 648,780 | 653,430 | 647,730 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1425 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 1,68 | 1,68 | 1,82 | 13,34 | 0,10 | 0,10 |  |
| 026-004 | D-155 | D-060 | 20 | 648,780 | 647,140 | 647,237 | 645,597 | 1,543 | 1,543 | 150 | 0,0820 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,38 | 1,38 | 1,94 | 8,70 | 0,11 | 0,11 |  |
| 025-001 | D-145 | D-146 | 21 | 731,500 | 730,540 | 730,450 | 729,490 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0457 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,13 | 1,13 | 2,07 | 5,53 | 0,13 | 0,13 |  |
| 025-002 | D-146 | D-147 | 16 | 730,540 | 729,440 | 729,490 | 728,390 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0688 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,30 | 1,30 | 1,97 | 7,59 | 0,12 | 0,12 |  |
| 025-003 | D-147 | D-148 | 24 | 729,440 | 727,740 | 728,335 | 726,635 | 1,105 | 1,105 | 150 | 0,0708 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,76 | 0,12 | 0,12 |  |
| 025-004 | D-148 | D-149 | 29 | 727,740 | 724,850 | 726,635 | 723,800 | 1,105 | 1,050 | 150 | 0,0978 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 1,47 | 1,47 | 1,90 | 9,96 | 0,11 | 0,11 |  |
| 025-005 | D-149 | D-150 | 33 | 724,850 | 719,610 | 723,729 | 718,489 | 1,121 | 1,121 | 150 | 0,1588 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 14,50 | 0,10 | 0,10 |  |
| 025-006 | D-150 | D-151 | 37 | 719,610 | 711,960 | 718,489 | 710,910 | 1,121 | 1,050 | 150 | 0,2048 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 1,90 | 1,90 | 1,74 | 17,66 | 0,09 | 0,09 |  |
| 025-007 | D-151 | D-130 | 32 | 711,960 | 706,690 | 710,574 | 705,304 | 1,386 | 1,386 | 150 | 0,1647 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,17 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 14,92 | 0,09 | 0,09 |  |
| 024-001 | D-142 | D-143 | 20 | 719,231 | 718,120 | 718,181 | 717,070 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0556 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,43 | 0,12 | 0,12 |  |
| 024-002 | D-143 | D-144 | 67 | 718,120 | 716,010 | 717,070 | 714,960 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0315 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,14 | 0,14 | 0,14 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia D

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 024-003 | D-144 | D-085 | 68 | 716,010 | 714,160 | 714,960 | 713,110 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0272 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,70 | 0,15 | 0,15 |  |
| 023-001 | D-136 | D-137 | 33 | 724,576 | 723,390 | 723,526 | 722,340 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0359 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,59 | 0,14 | 0,14 |  |
| 023-002 | D-137 | D-138 | 50 | 723,390 | 721,940 | 722,340 | 720,890 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0290 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | 0,96 | 2,17 | 3,88 | 0,14 | 0,14 |  |
| 023-003 | D-138 | D-139 | 42 | 721,940 | 720,490 | 720,890 | 719,440 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0345 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,45 | 0,14 | 0,14 |  |
| 023-004 | D-139 | D-140 | 16 | 720,490 | 717,460 | 719,440 | 716,410 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1894 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,62 | 0,09 | 0,09 |  |
| 023-005 | D-140 | D-141 | 14 | 717,460 | 716,110 | 716,410 | 715,060 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0964 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,17 | 1,46 | 1,46 | 1,90 | 9,86 | 0,11 | 0,11 |  |
| 023-006 | D-141 | D-085 | 17 | 716,110 | 714,160 | 715,060 | 713,110 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1147 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,18 | 1,55 | 1,55 | 1,86 | 11,28 | 0,10 | 0,10 |  |
| 022-001 | D-134 | D-131 | 25 | 695,195 | 693,250 | 694,145 | 692,200 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0778 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,36 | 1,36 | 1,95 | 8,35 | 0,11 | 0,11 |  |
| 021-001 | D-129 | D-130 | 24 | 707,723 | 706,690 | 706,673 | 705,640 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0430 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,10 | 1,10 | 2,08 | 5,28 | 0,13 | 0,13 |  |
| 021-002 | D-130 | D-131 | 56 | 706,690 | 693,250 | 705,304 | 692,200 | 1,386 | 1,050 | 150 | 0,2340 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 1,99 | 1,99 | 1,72 | 19,58 | 0,09 | 0,09 |  |
| 021-003 | D-131 | D-132 | 20 | 693,250 | 688,589 | 692,043 | 687,382 | 1,207 | 1,207 | 150 | 0,2331 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,24 | 1,99 | 1,99 | 1,72 | 19,51 | 0,09 | 0,09 |  |
| 021-004 | D-132 | D-133 | 81 | 688,589 | 666,920 | 687,382 | 665,870 | 1,207 | 1,050 | 150 | 0,2656 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,28 | 2,08 | 2,08 | 1,69 | 21,59 | 0,08 | 0,08 |  |
| 021-005 | D-133 | D-022 | 55 | 666,920 | 657,330 | 664,511 | 654,921 | 2,409 | 2,409 | 150 | 0,1744 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,31 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,59 | 0,09 | 0,09 |  |
| 020-001 | D-125 | D-126 | 33 | 705,519 | 701,020 | 704,469 | 699,970 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1363 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,89 | 0,10 | 0,10 |  |
| 020-002 | D-126 | D-127 | 31 | 701,020 | 696,990 | 699,970 | 695,940 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1300 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 1,62 | 1,62 | 1,84 | 12,42 | 0,10 | 0,10 |  |
| 020-003 | D-127 | D-128 | 21 | 696,990 | 693,620 | 695,940 | 692,570 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1605 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 14,62 | 0,10 | 0,10 |  |
| 020-004 | D-128 | D-116 | 37 | 693,620 | 684,630 | 692,136 | 683,580 | 1,484 | 1,050 | 150 | 0,2312 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 1,99 | 1,99 | 1,72 | 19,40 | 0,09 | 0,09 |  |
| 019-001 | D-124 | D-117 | 48 | 680,374 | 677,020 | 679,324 | 675,970 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0699 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,68 | 0,12 | 0,12 |  |
| 018-001 | D-123 | D-118 | 50 | 673,374 | 670,420 | 672,324 | 669,370 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0591 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,23 | 1,23 | 2,01 | 6,74 | 0,12 | 0,12 |  |
| 017-001 | D-114 | D-115 | 21 | 686,985 | 686,770 | 685,935 | 685,720 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0102 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,67 | 0,67 | 2,44 | 1,73 | 0,19 | 0,19 |  |
| 017-002 | D-115 | D-116 | 34 | 686,770 | 684,630 | 685,720 | 683,580 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0629 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,26 | 1,26 | 1,99 | 7,08 | 0,12 | 0,12 |  |
| 017-003 | D-116 | D-117 | 35 | 684,630 | 677,020 | 683,580 | 675,970 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2174 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,25 | 1,94 | 1,94 | 1,73 | 18,49 | 0,09 | 0,09 |  |
| 017-004 | D-117 | D-118 | 36 | 677,020 | 670,420 | 675,970 | 669,370 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1833 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,36 | 1,83 | 1,83 | 1,77 | 16,21 | 0,09 | 0,09 |  |
| 017-005 | D-118 | D-119 | 34 | 670,420 | 665,580 | 669,370 | 664,530 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1424 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,44 | 1,68 | 1,68 | 1,82 | 13,33 | 0,10 | 0,10 |  |
| 017-006 | D-119 | D-120 | 59 | 665,580 | 664,750 | 664,530 | 663,700 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0141 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,47 | 0,74 | 0,74 | 2,36 | 2,21 | 0,17 | 0,17 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia D

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 017-007 | D-120 | D-121 | 15 | 664,750 | 664,010 | 663,700 | 662,960 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0493 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,48 | 1,16 | 1,16 | 2,05 | 5,86 | 0,13 | 0,13 |  |
| 017-008 | D-121 | D-122 | 21 | 664,010 | 663,825 | 662,960 | 662,775 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0088 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 2,48 | 1,54 | 0,19 | 0,19 |  |
| 017-009 | D-122 | D-077 | 46 | 663,825 | 664,110 | 662,775 | 662,642 | 1,050 | 1,468 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,52 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 016-001 | D-111 | D-112 | 34 | 650,967 | 650,590 | 649,917 | 649,540 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0111 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,68 | 0,68 | 2,42 | 1,84 | 0,18 | 0,18 |  |
| 016-002 | D-112 | D-113 | 47 | 650,590 | 647,920 | 649,540 | 646,870 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0568 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 1,22 | 1,22 | 2,02 | 6,54 | 0,12 | 0,12 |  |
| 016-003 | D-113 | D-042 | 68 | 647,920 | 647,160 | 646,870 | 646,110 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0112 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,69 | 0,69 | 2,42 | 1,85 | 0,18 | 0,18 |  |
| 015-001 | D-109 | D-110 | 34 | 647,070 | 646,650 | 646,020 | 645,600 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0124 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,71 | 0,71 | 2,39 | 2,00 | 0,18 | 0,18 |  |
| 015-002 | D-110 | D-046 | 49 | 646,650 | 646,280 | 645,600 | 645,230 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0076 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | 0,60 | 2,53 | 1,36 | 0,20 | 0,20 |  |
| 014-001 | D-108 | D-046 | 37 | 647,255 | 646,280 | 646,205 | 645,230 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0264 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,93 | 0,93 | 2,20 | 3,61 | 0,15 | 0,15 |  |
| 013-001 | D-105 | D-106 | 53 | 659,315 | 658,763 | 658,265 | 657,713 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0104 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,67 | 0,67 | 2,44 | 1,75 | 0,18 | 0,18 |  |
| 013-002 | D-106 | D-107 | 18 | 658,763 | 658,763 | 657,713 | 657,661 | 1,050 | 1,102 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 013-003 | D-107 | D-099 | 25 | 658,763 | 658,029 | 657,661 | 656,979 | 1,102 | 1,050 | 150 | 0,0273 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,70 | 0,15 | 0,15 |  |
| 012-001 | D-103 | D-081 | 65 | 663,490 | 654,630 | 662,440 | 653,580 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1363 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,89 | 0,10 | 0,10 |  |
| 011-001 | D-101 | D-098 | 27 | 665,398 | 664,467 | 664,348 | 663,417 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0345 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,44 | 0,14 | 0,14 |  |
| 010-001 | D-097 | D-098 | 27 | 665,353 | 664,467 | 664,303 | 663,417 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0328 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 2,14 | 4,27 | 0,14 | 0,14 |  |
| 010-002 | D-098 | D-099 | 50 | 664,467 | 658,029 | 662,890 | 656,452 | 1,577 | 1,577 | 150 | 0,1288 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 1,62 | 1,62 | 1,84 | 12,33 | 0,10 | 0,10 |  |
| 010-003 | D-099 | D-024 | 46 | 658,029 | 653,866 | 656,452 | 652,816 | 1,577 | 1,050 | 150 | 0,0790 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,13 | 1,36 | 1,36 | 1,94 | 8,45 | 0,11 | 0,11 |  |
| 009-001 | D-093 | D-094 | 26 | 708,189 | 707,952 | 707,139 | 706,902 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0091 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,58 | 0,19 | 0,19 |  |
| 009-002 | D-094 | D-095 | 45 | 707,952 | 706,780 | 706,902 | 705,730 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0260 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,92 | 0,92 | 2,20 | 3,57 | 0,15 | 0,15 |  |
| 009-003 | D-095 | D-096 | 37 | 706,780 | 706,701 | 705,730 | 705,623 | 1,050 | 1,078 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 009-004 | D-096 | D-071 | 52 | 706,701 | 708,122 | 705,623 | 705,473 | 1,078 | 2,649 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,42 | 0,42 | 2,81 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 008-001 | D-082 | D-083 | 23 | 717,749 | 717,424 | 716,699 | 716,374 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0141 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,75 | 0,75 | 2,36 | 2,22 | 0,17 | 0,17 |  |
| 008-002 | D-083 | D-084 | 51 | 717,424 | 713,554 | 716,374 | 712,504 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0759 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 8,19 | 0,11 | 0,11 |  |
| 008-003 | D-084 | D-085 | 28 | 713,554 | 714,160 | 712,504 | 712,423 | 1,050 | 1,737 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 008-004 | D-085 | D-086 | 40 | 714,160 | 707,380 | 712,229 | 706,136 | 1,931 | 1,244 | 150 | 0,1523 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,35 | 1,72 | 1,72 | 1,80 | 14,04 | 0,10 | 0,10 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia D

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 008-005 | D-086 | D-087 | 35 | 707,380 | 698,150 | 706,136 | 697,100 | 1,244 | 1,050 | 150 | 0,2582 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,37 | 2,06 | 2,06 | 1,70 | 21,12 | 0,09 | 0,09 |  |
| 008-006 | D-087 | D-088 | 37 | 698,150 | 687,000 | 696,661 | 685,511 | 1,489 | 1,489 | 150 | 0,3014 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,39 | 2,18 | 2,18 | 1,67 | 23,80 | 0,08 | 0,08 |  |
| 008-007 | D-088 | D-089 | 34 | 687,000 | 684,230 | 685,511 | 683,180 | 1,489 | 1,050 | 150 | 0,0686 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,41 | 1,30 | 1,30 | 1,97 | 7,57 | 0,12 | 0,12 |  |
| 008-008 | D-089 | D-090 | 28 | 684,230 | 680,840 | 683,180 | 679,790 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1211 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,42 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,76 | 0,10 | 0,10 |  |
| 008-009 | D-090 | D-091 | 28 | 680,840 | 677,990 | 679,790 | 676,940 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1018 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,44 | 1,49 | 1,49 | 1,89 | 10,28 | 0,11 | 0,11 |  |
| 008-010 | D-091 | D-076 | 41 | 677,990 | 669,230 | 676,940 | 668,180 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2137 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,50 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,25 | 0,09 | 0,09 |  |
| 007-001 | D-069 | D-070 | 79 | 717,585 | 715,419 | 716,535 | 714,369 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0274 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,72 | 0,15 | 0,15 |  |
| 007-002 | D-070 | D-071 | 41 | 715,419 | 708,122 | 714,369 | 707,072 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1780 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,81 | 1,81 | 1,77 | 15,84 | 0,09 | 0,09 |  |
| 007-003 | D-071 | D-072 | 31 | 708,122 | 700,400 | 705,473 | 699,350 | 2,649 | 1,050 | 150 | 0,1975 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,17 | 1,88 | 1,88 | 1,75 | 17,17 | 0,09 | 0,09 |  |
| 007-004 | D-072 | D-073 | 30 | 700,400 | 694,220 | 699,350 | 693,170 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2060 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,19 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 17,74 | 0,09 | 0,09 |  |
| 007-005 | D-073 | D-074 | 35 | 694,220 | 688,321 | 693,170 | 687,271 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1685 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,21 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 15,19 | 0,09 | 0,09 |  |
| 007-006 | D-074 | D-075 | 54 | 688,321 | 677,230 | 687,271 | 676,180 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2054 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,24 | 1,90 | 1,90 | 1,74 | 17,70 | 0,09 | 0,09 |  |
| 007-007 | D-075 | D-076 | 36 | 677,230 | 669,230 | 676,180 | 668,180 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2222 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,26 | 1,96 | 1,96 | 1,73 | 18,81 | 0,09 | 0,09 |  |
| 007-008 | D-076 | D-077 | 38 | 669,230 | 664,110 | 668,180 | 663,060 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1347 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,82 | 1,64 | 1,64 | 1,83 | 12,77 | 0,10 | 0,10 |  |
| 007-009 | D-077 | D-078 | 54 | 664,110 | 656,600 | 662,225 | 655,133 | 1,885 | 1,467 | 150 | 0,1313 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,40 | 1,63 | 1,63 | 1,83 | 12,53 | 0,10 | 0,10 |  |
| 007-010 | D-078 | D-079 | 29 | 656,600 | 655,955 | 655,133 | 654,905 | 1,467 | 1,050 | 150 | 0,0079 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,52 | 0,62 | 0,61 | 2,52 | 1,46 | 0,21 | 0,20 |  |
| 007-011 | D-079 | D-080 | 28 | 655,955 | 655,010 | 654,905 | 653,960 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0338 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,54 | 1,04 | 1,02 | 2,15 | 4,55 | 0,14 | 0,14 |  |
| 007-012 | D-080 | D-081 | 28 | 655,010 | 654,630 | 653,960 | 653,580 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0136 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,55 | 0,76 | 0,74 | 2,38 | 2,25 | 0,18 | 0,18 |  |
| 007-013 | D-081 | D-028 | 66 | 654,630 | 647,850 | 653,580 | 646,800 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1027 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,62 | 1,56 | 1,53 | 1,92 | 11,06 | 0,11 | 0,11 |  |
| 006-001 | D-066 | D-067 | 21 | 649,180 | 649,680 | 648,130 | 648,069 | 1,050 | 1,611 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 006-002 | D-067 | D-056 | 32 | 649,680 | 649,740 | 648,069 | 647,976 | 1,611 | 1,764 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 005-001 | D-063 | D-055 | 43 | 651,420 | 651,550 | 650,370 | 650,246 | 1,050 | 1,304 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,42 | 0,42 | 2,81 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-001 | D-053 | D-054 | 45 | 658,460 | 659,090 | 657,410 | 657,280 | 1,050 | 1,810 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-002 | D-054 | D-055 | 66 | 659,090 | 651,550 | 657,280 | 650,500 | 1,810 | 1,050 | 150 | 0,1027 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 1,50 | 1,50 | 1,89 | 10,35 | 0,11 | 0,11 |  |
| 004-003 | D-055 | D-056 | 23 | 651,550 | 649,740 | 650,246 | 648,690 | 1,304 | 1,050 | 150 | 0,0677 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 1,29 | 1,29 | 1,98 | 7,49 | 0,12 | 0,12 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia D

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 004-004 | D-056 | D-057 | 21 | 649,740 | 649,490 | 647,976 | 647,915 | 1,764 | 1,575 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,14 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-005 | D-057 | D-058 | 67 | 649,490 | 647,820 | 647,915 | 646,770 | 1,575 | 1,050 | 150 | 0,0171 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,32 | 0,80 | 0,80 | 2,31 | 2,58 | 0,16 | 0,16 |  |
| 004-006 | D-058 | D-059 | 60 | 647,820 | 647,020 | 646,630 | 645,830 | 1,190 | 1,190 | 150 | 0,0133 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,35 | 0,73 | 0,73 | 2,37 | 2,12 | 0,17 | 0,17 |  |
| 004-007 | D-059 | D-060 | 39 | 647,020 | 647,140 | 645,830 | 645,717 | 1,190 | 1,423 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,37 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-008 | D-060 | D-061 | 30 | 647,140 | 646,070 | 645,597 | 645,020 | 1,543 | 1,050 | 150 | 0,0192 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,46 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 2,82 | 0,16 | 0,16 |  |
| 004-009 | D-061 | D-062 | 19 | 646,070 | 645,800 | 645,020 | 644,750 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0142 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,47 | 0,75 | 0,75 | 2,35 | 2,23 | 0,17 | 0,17 |  |
| 004-010 | D-062 | D-051 | 76 | 645,800 | 645,910 | 644,750 | 644,530 | 1,050 | 1,380 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,51 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-001 | D-048 | D-049 | 54 | 661,300 | 659,572 | 660,250 | 658,522 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0320 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,19 | 0,14 | 0,14 |  |
| 003-002 | D-049 | D-050 | 60 | 659,572 | 649,566 | 658,522 | 648,516 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1668 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 15,06 | 0,09 | 0,09 |  |
| 003-003 | D-050 | D-051 | 35 | 649,566 | 645,910 | 648,516 | 644,860 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1045 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 1,88 | 10,49 | 0,11 | 0,11 |  |
| 003-004 | D-051 | D-052 | 35 | 645,910 | 646,030 | 644,530 | 644,429 | 1,380 | 1,601 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,61 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-005 | D-052 | D-038 | 15 | 646,030 | 646,010 | 644,429 | 644,386 | 1,601 | 1,624 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,62 | 0,42 | 0,42 | 2,81 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 002-001 | D-039 | D-040 | 61 | 650,620 | 649,280 | 649,570 | 648,230 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0220 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,87 | 0,87 | 2,24 | 3,13 | 0,15 | 0,15 |  |
| 002-002 | D-040 | D-041 | 17 | 649,280 | 648,500 | 647,957 | 647,450 | 1,323 | 1,050 | 150 | 0,0298 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,15 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,97 | 0,14 | 0,14 |  |
| 002-003 | D-041 | D-042 | 28 | 648,500 | 647,160 | 647,450 | 646,110 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0479 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,17 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,73 | 0,13 | 0,13 |  |
| 002-004 | D-042 | D-043 | 21 | 647,160 | 646,250 | 646,110 | 645,200 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0433 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,26 | 1,11 | 1,11 | 2,08 | 5,30 | 0,13 | 0,13 |  |
| 002-005 | D-043 | D-044 | 39 | 646,250 | 645,730 | 645,200 | 644,680 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0133 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,28 | 0,73 | 0,73 | 2,37 | 2,12 | 0,17 | 0,17 |  |
| 002-006 | D-044 | D-045 | 24 | 645,730 | 645,730 | 644,680 | 644,611 | 1,050 | 1,119 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,29 | 0,42 | 0,42 | 2,81 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 002-007 | D-045 | D-046 | 74 | 645,730 | 646,280 | 644,611 | 644,397 | 1,119 | 1,883 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 002-008 | D-046 | D-047 | 27 | 646,280 | 646,280 | 644,397 | 644,319 | 1,883 | 1,961 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 002-009 | D-047 | D-030 | 29 | 646,280 | 645,940 | 644,319 | 644,235 | 1,961 | 1,705 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-001 | D-001 | D-002 | 16 | 719,800 | 719,115 | 718,750 | 718,065 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0428 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,10 | 1,10 | 2,08 | 5,25 | 0,13 | 0,13 |  |
| 001-002 | D-002 | D-003 | 15 | 719,115 | 718,654 | 718,065 | 717,604 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0307 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,98 | 0,98 | 2,16 | 4,06 | 0,14 | 0,14 |  |
| 001-003 | D-003 | D-004 | 59 | 718,654 | 717,894 | 717,510 | 716,750 | 1,144 | 1,144 | 150 | 0,0129 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 2,07 | 0,18 | 0,18 |  |
| 001-004 | D-004 | D-005 | 71 | 717,894 | 717,253 | 716,750 | 716,203 | 1,144 | 1,050 | 150 | 0,0077 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,60 | 0,60 | 2,52 | 1,38 | 0,20 | 0,20 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia D

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-005 | D-005 | D-006 | 73 | 717,253 | 717,145 | 715,875 | 715,664 | 1,378 | 1,481 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,13 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-006 | D-006 | D-007 | 14 | 717,145 | 716,822 | 715,664 | 715,624 | 1,481 | 1,198 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,42 | 0,42 | 2,81 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-007 | D-007 | D-008 | 36 | 716,822 | 716,583 | 715,624 | 715,520 | 1,198 | 1,063 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,17 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-008 | D-008 | D-009 | 31 | 716,583 | 717,026 | 715,520 | 715,430 | 1,063 | 1,596 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,19 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-009 | D-009 | D-010 | 22 | 717,026 | 717,443 | 715,430 | 715,366 | 1,596 | 2,077 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,20 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,65 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-010 | D-010 | D-011 | 36 | 717,443 | 716,803 | 715,366 | 715,262 | 2,077 | 1,541 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-011 | D-011 | D-012 | 26 | 716,803 | 716,121 | 715,262 | 715,071 | 1,541 | 1,050 | 150 | 0,0074 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,39 | 0,59 | 0,59 | 2,53 | 1,34 | 0,20 | 0,20 |  |
| 001-012 | D-012 | D-013 | 50 | 716,121 | 707,170 | 715,071 | 706,120 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1790 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,52 | 1,82 | 1,82 | 1,77 | 15,91 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-013 | D-013 | D-014 | 22 | 707,170 | 707,070 | 706,074 | 705,974 | 1,096 | 1,096 | 150 | 0,0046 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 2,67 | 1,00 | 0,23 | 0,23 |  |
| 001-014 | D-014 | D-015 | 58 | 707,070 | 695,430 | 705,545 | 693,951 | 1,525 | 1,479 | 150 | 0,1999 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,57 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 17,33 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-015 | D-015 | D-016 | 43 | 695,430 | 686,900 | 693,837 | 685,736 | 1,593 | 1,164 | 150 | 0,1884 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,59 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,55 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-016 | D-016 | D-017 | 29 | 686,900 | 680,570 | 685,736 | 679,520 | 1,164 | 1,050 | 150 | 0,2143 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,61 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,29 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-017 | D-017 | D-018 | 13 | 680,570 | 678,240 | 679,520 | 677,190 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1792 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,61 | 1,82 | 1,82 | 1,77 | 15,93 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-018 | D-018 | D-019 | 19 | 678,240 | 673,680 | 676,783 | 672,223 | 1,457 | 1,457 | 150 | 0,2400 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,62 | 2,01 | 2,01 | 1,71 | 19,96 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-019 | D-019 | D-020 | 27 | 673,680 | 667,440 | 672,109 | 666,276 | 1,571 | 1,164 | 150 | 0,2160 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,64 | 1,94 | 1,94 | 1,73 | 18,40 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-020 | D-020 | D-021 | 22 | 667,440 | 661,670 | 665,884 | 660,228 | 1,556 | 1,442 | 150 | 0,2571 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,65 | 2,06 | 2,06 | 1,70 | 21,05 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-021 | D-021 | D-022 | 23 | 661,670 | 657,330 | 660,228 | 656,280 | 1,442 | 1,050 | 150 | 0,1717 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,66 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 15,40 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-022 | D-022 | D-023 | 53 | 657,330 | 654,053 | 654,921 | 653,003 | 2,409 | 1,050 | 150 | 0,0362 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,00 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,61 | 0,14 | 0,14 |  |
| 001-023 | D-023 | D-024 | 44 | 654,053 | 653,866 | 652,527 | 652,340 | 1,526 | 1,526 | 150 | 0,0043 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,05 | 0,49 | 0,49 | 2,69 | 0,87 | 0,23 | 0,23 |  |
| 001-024 | D-024 | D-025 | 7 | 653,866 | 653,835 | 652,340 | 652,320 | 1,526 | 1,515 | 150 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,19 | 0,42 | 0,42 | 2,81 | 0,64 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-025 | D-025 | D-026 | 25 | 653,835 | 651,230 | 652,320 | 650,180 | 1,515 | 1,050 | 150 | 0,0856 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,24 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 8,99 | 0,11 | 0,11 |  |
| 001-026 | D-026 | D-027 | 31 | 651,230 | 648,400 | 650,180 | 647,350 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0913 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,26 | 1,43 | 1,43 | 1,91 | 9,45 | 0,11 | 0,11 |  |
| 001-027 | D-027 | D-028 | 55 | 648,400 | 647,850 | 646,963 | 646,413 | 1,437 | 1,437 | 150 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,29 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,70 | 0,19 | 0,19 |  |
| 001-028 | D-028 | D-029 | 61 | 647,850 | 646,550 | 646,413 | 645,488 | 1,437 | 1,062 | 150 | 0,0152 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 2,95 | 0,95 | 0,93 | 2,71 | 3,25 | 0,24 | 0,23 |  |
| 001-029 | D-029 | D-030 | 51 | 646,550 | 645,940 | 645,488 | 644,878 | 1,062 | 1,062 | 150 | 0,0120 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 2,97 | 0,88 | 0,86 | 2,79 | 2,71 | 0,26 | 0,25 |  |

Dimensionamento Hidráulico Bacia D

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pont | Q Pont | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-030 | D-030 | D-031 | 53 | 645,940 | 645,750 | 644,185 | 644,086 | 1,755 | 1,664 | 150 | 0,0019 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 3,49 | 0,47 | 0,46 | 3,50 | 0,66 | 0,46 | 0,44 |  |
| 001-031 | D-031 | D-032 | 50 | 645,750 | 645,950 | 644,086 | 643,993 | 1,664 | 1,957 | 150 | 0,0019 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,52 | 0,47 | 0,46 | 3,51 | 0,66 | 0,46 | 0,45 |  |
| 001-032 | D-032 | D-033 | 37 | 645,950 | 646,280 | 643,993 | 643,924 | 1,957 | 2,356 | 150 | 0,0019 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 3,54 | 0,47 | 0,46 | 3,51 | 0,66 | 0,46 | 0,45 |  |
| 001-033 | D-033 | D-034 | 65 | 646,280 | 645,980 | 643,924 | 643,804 | 2,356 | 2,176 | 150 | 0,0019 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,57 | 0,47 | 0,46 | 3,52 | 0,66 | 0,47 | 0,45 |  |
| 001-034 | D-034 | D-035 | 19 | 645,980 | 645,340 | 643,804 | 643,769 | 2,176 | 1,571 | 150 | 0,0018 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 3,58 | 0,47 | 0,46 | 3,52 | 0,66 | 0,47 | 0,45 |  |
| 001-035 | D-035 | D-036 | 30 | 645,340 | 645,300 | 643,769 | 643,714 | 1,571 | 1,586 | 150 | 0,0018 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 3,60 | 0,47 | 0,46 | 3,53 | 0,66 | 0,47 | 0,46 |  |
| 001-036 | D-036 | D-037 | 34 | 645,300 | 645,380 | 643,714 | 643,652 | 1,586 | 1,728 | 150 | 0,0018 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 3,62 | 0,47 | 0,46 | 3,53 | 0,66 | 0,47 | 0,46 |  |
| 001-037 | D-037 | D-038 | 34 | 645,380 | 646,010 | 643,652 | 643,590 | 1,728 | 2,420 | 150 | 0,0018 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,64 | 0,47 | 0,46 | 3,54 | 0,66 | 0,47 | 0,46 |  |
| 001-038 | D-038 | FIM | 26 | 646,010 | 646,516 | 643,490 | 643,353 | 2,520 | 3,163 | 250 | 0,0053 | 30,23 | 44,92 | 34,88 | 49,29 | 1,20 | 1,29 | 5,14 | 3,56 | 0,57 | 0,73 |  |

Extensão da rede = 7.874 m

## Estações Elevatórias de Esgoto Bruto

### Elevatória de Esgoto Bruto A

### Elevatória de Esgoto Bruto A1

|  | Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura Manométrica: |  | 7,14 | mca |  |  |
|  | Vazão : |  | 1,51 | l/s | 5,44 | m³/h |
|  | Velocidade Final |  | 0,30 | m/s |  |  |
|  | Ø saída: | 2" |  |  |  |  |
|  | Motor : | Trifásica | Potência: | 1,8 | cv |  |

### Elevatória de Esgoto Bruto B

| Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura Manométrica: |  | 6,11 | mca |  |  |
| Vazão : |  | 9,79 | l/s | 35,24 | m³/h |
| Velocidade Final |  | 0,6 | m/s |  |  |
| Ø saída: | DN 100 |  |  |  |  |
| Motor : | Trifásica | Potência: | 2,2 | cv |  |

### Elevatória de Esgoto Bruto B1

### Elevatória de Esgoto Bruto C

| Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura Manométrica: |  | 10,57 | mca |  |  |
| Vazão : |  | 50,64 | l/s | 182,31 | m³/h |
| Velocidade Final |  | 1,03 | m/s |  |  |
| Ø saída: | DN 150 |  |  |  |  |
| Motor : | Trifásica | Potência: | 10 cv |  |  |

Apresentamos abaixo a tabela com os resumos das características físicas das elevatórias do sistema de Iúna.

Tabela 14 – Quadro resumo das características das estações elevatórias projetadas

| Bacia | Vazão recalque (l/s) | Altura manométrica (mca) | Altura útil poço (m) | Ø poço sucção (m) | Diâmetro barrilete (mm) | Diâmetro recalque (mm) | Extensão recalque (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2,51 | 5,76 | 0,20 | 2,00 | 80 | 80 | 418,90 |
| A1 | 1,51 | 7,14 | 0,10 | 2,00 | 80 | 80 | 417,71 |
| B | 9,79 | 6,11 | 0,20 | 3,50 | 150 | 150 | 162,33 |
| B1 | 2,34 | 5,70 | 0,10 | 2,70 | 80 | 80 | 306,03 |
| C | 50,64 | 10,57 | 1,00 | 3,00 | 250 | 250 | 821,92 |

## Estação Tratamento de Esgotos

### Dados de Entrada

| Qm Vazão média diária |  |  | = | 18,27 | l/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qd vazão máxima diária |  |  | = | 21,24 | l/s |  |
| Qmax Vazão máxima horária |  |  | = | 30,17 | l/s |  |
| Qmin vazão mínima |  |  | = | 10,83 | l/s |  |
| DBO5 média afluente |  |  | = | 300,00 | mg/l |  |
| DQO média afluente |  |  | = | 600 | mg/l |  |
| SST afluente a ETE |  |  | = | 300,00 | mg/l |  |
| NTK afluente a ETE |  |  | = | 60 | mg/l |  |
| PT afluente a ETE |  |  | = | 10 | mg/l |  |

### Medidor Parshall

Unidade a ser instalada a jusante da caixa de areia, em fibra de vidroo, destinada a medir vazões e manter a velocidade constantes nos canais da caixa de areia

| Vazão mínima de projeto Qhmin = |  |  |  | 21,66 | l/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão máxima de projeto Qhmax = |  |  |  | 60,34 | l/s |  |  |  |

Para atender a vazão mínima e máxima vamos utilizar a calha LN = 6”

Valores para a fórmula de vazão da calha parshall: k = 0,380 e n = 1,580

| Para vazão mínima Qhmin |  |  |  |  |  |  |  | HMIN |  | = |  | 0,16 |  | m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para a vazão máxima Qhmax |  |  |  |  |  |  |  | HMAX |  | = |  | 0,31 |  | m |  |  |  |
| Cálculo do rebaixo Z à entrada da Calha Parshall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qhmin |  | = |  |  | HMIN - Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qhmax |  |  |  |  | HMÁX - Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z |  | = |  |  | 0,08 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Gradeamento Grosseiro Dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, constituído de barras de ferro ou fibra de vidro dispostas paralelamente, posicionadas transversalmente no canal de chegada dos esgotos na ETE. As grades serão instaladas com um ângulo de 60º formado pela grade e o fundo do canal a jusante. Será instalada uma grade com abertura de 20 mm e outra com 10 mm. A velocidade de passagem de passagem do liquido pelas grades deverá estar entre 0,60 a 1,00 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grade com abertura de 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a) Dados a serem adotados para o dimensionamento:

|  | espessura das barras ( t ) |  |  |  | 10 | mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | espaçamento entre as barras ( a ) |  |  |  | 20 | mm |  |  |
|  | velocidade de passagem ( v ) |  |  |  | 0,80 | m/s |  |  |
| b) Cálculo da Eficiência da grade ( E ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | = | a | = | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  | a + t |  |  |  |  |  |
| c) Cálculo da área útil ( AU ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AU | = | Qhmáx | = | 0,0754 | m2 |  |  |
|  |  |  | v |  |  |  |  |  |
| d) Cálculo da área da seção do canal ( S ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S | = | AU | = | 0,0943 | m2 |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| e) Cálculo da largura do canal da grade (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | = | S | = | 0,50 | m |  |  |
|  |  |  | HMAX - Z |  |  |  |  |  |

| f) Verificação para vazões intermediárias. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Q | H | ( H-Z ) | S=b(H-Z) | AU = S.E | V=Qmáx/Au | Vo=Qmax/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( l/s ) | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m/s ) | ( m/s ) |
| 60,34 | 0,312 | 0,232 | 0,09428 | 0,07543 | 0,80 | 0,64 |
| 50,67 | 0,279 | 0,199 | 0,08102 | 0,06482 | 0,78 | 0,63 |
| 41,00 | 0,244 | 0,164 | 0,0668 | 0,05344 | 0,77 | 0,61 |
| 31,33 | 0,206 | 0,126 | 0,05127 | 0,04102 | 0,76 | 0,61 |
| 21,66 | 0,163 | 0,083 | 0,03384 | 0,02707 | 0,80 | 0,64 |

Para as vazões intermediárias não há alteração substancial das velocidades

| g) Cálculo da Perda de Carga na grade. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔH | = | 1,43 x ( v 2 - vo2 ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 x g |  |  |  |  |  |
| Perda de carga com a grade limpa : |  |  |  | ΔH | = | 0,017 | m |  |
| Perda de carga c/ 50% de obstrução: |  |  |  | ΔH | = | 0,16 | m |  |
| Grade fina com espaçamento de 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |

a) Dados a serem adotados para o dimensionamento:

|  | espessura das barras ( t ) |  |  |  | 10 | mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | espaçamento entre as barras ( a ) |  |  |  | 10 | mm |  |  |
|  | velocidade de passagem ( v ) |  |  |  | 0,80 | m/s |  |  |
| b) Cálculo da Eficiência da grade ( E ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | = | a | = | 0,67 |  |  |  |
|  |  |  | a + t |  |  |  |  |  |
| c) Cálculo da área útil ( AU ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AU | = | Qhmáx | = | 0,0754 | m2 |  |  |
|  |  |  | v |  |  |  |  |  |

| d) Cálculo da área da seção do canal ( S ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | = | AU | = | 0,1131 | m2 |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |  |

e) Cálculo da largura do canal da grade ( b )

|  | b | = | S | = | 0,488 | m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HMAX - Z |  |  |  |  |  |
| f) Verificação para vazões intermediárias. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q | H | ( H-Z ) | S=b(H-Z) | AU = S.E | V=Qmáx/Au | Vo=Qmax/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( l/s ) | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m/s ) | ( m/s ) |
| 60,34 | 0,312 | 0,232 | 0,09428 | 0,07543 | 0,80 | 0,64 |
| 50,67 | 0,279 | 0,199 | 0,08102 | 0,06482 | 0,78 | 0,63 |
| 41,00 | 0,244 | 0,164 | 0,0668 | 0,05344 | 0,77 | 0,61 |
| 31,33 | 0,206 | 0,126 | 0,05127 | 0,04102 | 0,76 | 0,61 |
| 21,66 | 0,163 | 0,083 | 0,03384 | 0,02707 | 0,80 | 0,64 |

Para as vazões intermediárias não há alteração substancial das velocidades.

| g) Cálculo da Perda de Carga na grade. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔH | = | 1,43 x ( v 2 - vo2 ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 x g |  |  |  |  |  |
| Perda de carga com a grade limpa : |  |  |  | ΔH | = | 0,017 | m |  |
| Perda de carga c/ 50% de obstrução: |  |  |  | ΔH | = | 0,16 | m |  |
| h) Disposição do conduto de chegada em relação a grade. |  |  |  |  |  |  |  |  |

O canal da grade será construído com um rebaixo de 0,16 m para que não venha ocorrer a sobre elevação da água no interior do conduto a montante da grade.

i) Cálculo da quantidade de material retido na grade.

| O cálculo será feito com base na informação abaixo (Fonte: Jordão e Pessoa - 1995) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quantidade de material retido nas grades |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espaçamento (cm) |  |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |  |  |
|  | Quantidade (litros/m3) |  |  | 0,038 | 0,023 | 0,012 | 0,009 |  |  |
|  |  | Espaçamento |  | Material retido na grade |  |  |  |  |  |
|  |  | (cm) |  | (litros/m3 de esgoto) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Quantidade de material retido nas grades= (0,04+0,05) x 2.294 = |  |  |  |  |  |  | 284,10 | l/d |  |
| ### Caixa de Areia |  |  |  |  |  |  |  |  |

De acordo com a NB-570, as caixas de areia de sistemas com remoção manual, devem ser projetadas com dois canais desarenadores paralelos, utilizando-se um deles enquanto o outro está em manutenção para remoção da areia.

O objetivo da caixa de areia será a remoção de partículas ( entulhos, seixos, partículas de metal, etc) com tamanho igual ou superior a 0,20 mm. A remoção da areia será manual.

| a) Dados para o dimensionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidade do fluxo na caixa de areia ( v ) = |  |  |  |  | 0,30 | m/s |  |  |
| Taxa de escoamento superficial ( Txsup ) = |  |  |  |  | 600 a 1200 m3/m2 de superfície.dia |  |  |  |
| b) Cálculo da área da seção transversal ( A ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | = | Qhmax | = | 0,201 | m2 |  |  |
|  |  |  | v |  |  |  |  |  |
| c) Cálculo da largura da caixa ( B ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | = | A | = | 0,50 | m |  |  |
|  |  |  | HMAX - Z |  |  |  |  |  |

| d) Verificação para a vazão mínima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para Qmin = |  | 21,66 | l/s | temos HMIN = |  | 0,163 | m |  |  |
| HMIN - Z | = | 0,083 | m | temos | A = | 0,0416108 | m2 |  |  |
|  | v = | 0,52 | m/s |  |  |  |  |  |  |
| e) Cálculo do comprimento da caixa ( L ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | = | 22,5 x (HMAX - Z) |  | = | 8,00 | m |  |  |  |
| f) Cálculo da taxa de escoamento superficial resultante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | = | L x B | = | 4,000 | m2 |  |  |  |  |
| Txresult | = | Qdmed | = | 789,168 | m3/m2.dia |  |  |  |  |
|  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Cálculo da quantidade de material retido e do rebaixo da caixa de areia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vamos admitir uma quantidade de material removido no valor de 30 litros/1000 m³ de contribuição de esgoto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qmat retido = |  | 0,03 | l/m3 |  |  |  |  |  |
| Material a ser removido por dia = Qdmed x Qmat retido = |  |  |  |  |  | 94,70 | l/d = | 124kg/dia |  |
| Altura de areia acumulada na caixa por dia = Vol de Mat/As = 0,02 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura do rebaixo a ser executado na caixa = |  |  |  |  | 0,20 | m |  |  |  |
| Período de limpeza (remoção de areia do rebaixo) = |  |  |  |  |  | 8 | dias |  |  |

### Caixa de Gordura

Execução de caixa de gordura para a remoção da gordura contida no esgoto para se evitar os problemas que esse material poderá acarretar às unidades de tratamento da ETE, que são os seguintes:

- Obstruções dos coletores;

- Aderências e entupimentos de calhas vertedoras, difusores de ar, chicanas, etc.

- Prejuízo ao tratamento biológico de esgoto.

| Cálculo do volume da caixa de gordura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | = | Qmax . Td |  |  |  |  |  |  |
| tempo de retenção (Td ) = |  |  | 10 | min |  |  |  |  |
| V | = | 36.204,3 | litros |  |  |  |  |  |
| Cálculo da área da caixa de gordura. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | = | Qmax |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vasc |  |  |  |  |  |  |
| velocidade de ascensão óleo e gordura ( vasc ) = |  |  |  |  | 14 | m/h |  |  |
| A | = | 15,52 | m2 |  |  |  |  |  |
| O sistema de remoção de gordura será composto do seguinte elemento; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura |  | = | 3,00 | m |  |  |  |  |
| Comprimento |  | = | 5,20 | m |  |  |  |  |
| Profundidade útil |  | = | 2,35 | m |  |  |  |  |

### Caixa de Distribuição de Vazão.

Caixa localizada entre a ETE existente e a ETE projetada, para distribuição equitativa de vazões para cada um dos elementos.

O esgoto chega a caixa por uma tubulação de aço carbono DN 200 mm e entra em um canal com largura de 370 mm, com dois vertedores triangulares de 60º, com sua soleira a 30 cm do piso de saida. O afluente passando pelos vertedores irá para uma camara onde será encaminhado a respectiva ETE através de uma tubulação de aço DN 200 mm.

Os dois sistemas receberão a mesma vazão, independente da perda de carga de cada ramal de tubulação.

Os vertedores triangulares serão engastados em um perfil de fibra de vidro ou plástico reforçado com o formado de um U, conforme detalhes de desenhos. Os vertedores poderão ser substituidos por comportas tipo stop-log que permitirão desativar um determinado ramal, permitindo algum tipo de manutenção temporária na linha fechada.

A cobertura da unidade será com tampa removivel, permitindo o fácil acesso para manutenção e inspeções periodicas no elemento.

|  | Q | = | 796,7 x H2,5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | :vazão em litros/seg |  |  |  |  |  |  |
|  | H | : altura do represamento anterior ao vertedor em metros |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 90º H |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Altura lamina (cm) | Vazão (L/s) |  | Altura lamina (cm) | Vazão (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,45 |  | 25 | 24,90 |
| 10 | 2,52 |  | 30 | 39,27 |
| 15 | 6,94 |  | 35 | 57,74 |
| 20 | 14,25 |  | 40 | 80,62 |

### Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente

| Volume útil do reator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vu | = | Qm x TRH |  |  |  |  |  |  |
| Qm | = | 65,77 | m3/h |  |  |  |  |  |
| TRH | = | 8 | h | Vu | = | 526,17 | m3 |  |
| Dimensões dos reatores |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | = | 2 | un. |  |  |  |  |
|  | L | = | 4,50 | m |  |  |  |  |
|  | C | = | 11,50 | m |  |  |  |  |
|  | H útil | = | 5,50 | m |  |  |  |  |
|  | V total | = | 569,25 | m3 |  |  |  |  |
|  | Área | = | 103,5 | m2 |  |  |  |  |
|  | TRH res. | = | 5,20 | h | p/ vazão máxima |  |  |  |
|  | TRH res. | = | 8,65 | h | p/ vazão média |  |  |  |

### Bioreator Aeróbio com material suporte e Sistema de Aeração.

| DBO efluente do UASB |  |  |  | = | 188,9 | kg/d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO efluente do UASB |  |  |  | = | 378,0 | kg/d |  |
| SST efluente do UASB |  |  |  | = | 378,4 | kg/d |  |
| NTK efluente do UASB |  |  |  | = | 70,85 | kg/d |  |
| Taxa de aplicação superf. - matéria orgânica |  |  |  | = | 15,00 | g DQO/m2.d |  |
| Taxa de aplicação superf. - nitrificação |  |  |  | = | 3,00 | g N-NH4/m2.d |  |
| Área superficial do recheio: |  |  |  | = | 495,00 | m2/m3 |  |
| Área superficial total - carbonatação: |  |  |  | = | 25.200 | m2 |  |
| Volume total recheio - carbonatação: |  |  |  | = | 50,9 | m3 |  |
| Área superficial total - nitrificação |  |  |  | = | 23.615 | m2 |  |
| Volume total recheio - nitrificação |  |  |  | = | 47,7 | m3 |  |
| Volume total recheio - carb e nitrific. |  |  |  | = | 98,6 | m3 |  |
| Volume total do reator aeróbio |  |  |  | = | 197,5 | m3 |  |
| Área necessária para o reator |  |  |  | = | 54 | m2 |  |
| Produção especifica de lodo |  |  |  | = | 0,40 | kg SST/kg DQO remov. |  |
| DQO removida no biofiltro - 80% |  |  |  | = | 302,4 | kg DQO/d |  |
| Produção diária de lodo |  |  |  | = | 120,9 | kg SST/d |  |

### Demanda de Ar

| DBO removida nos reatores aerados: (80% DBO entrada) |  |  |  |  |  | = | 188,9 | kg/d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxa de utilização de oxigênio: (matéria carbonácea e nitrificação) |  |  |  |  |  | = | 2,50 | kg/kg DBO rem |  |
| Quantidade total de O2 necessário: |  |  |  |  |  | = | 472 | kg O2/d |  |
| Eficiência na transferência de ar para o meio liquido |  |  |  |  |  | = | 0,025 |  |  |
| Altura útil da coluna de água do bio filtro |  |  |  |  |  | = | 5,00 | m |  |
| Teor de O2 no ar (P = 0,925 atm x T = 28 ºC) |  |  |  |  |  | = | 0,25 | kg O2/m3 |  |
| Ar necessário para aeração dos reatores: |  |  |  |  |  | = | 630 | m3/h |  |
| Ar necessário para operação do “air lift”: |  |  |  |  |  | = | 66 | m3/h |  |
| Produção diária de ar necessária: |  |  |  |  |  | = | 696 | m3/h |  |
| massa especifica do ar = |  |  | 1,20 | kg/m3 (20º C, altitude = 0 m) |  |  |  |  |  |
| Vazão da massa de ar : w = |  |  | 0,29 | kg de ar/seg. |  |  |  |  |  |
| Potência requerida para o soprador : |  |  |  | Ps = | w . R . To [ (P/Po)0,283 - 1] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,41 . e |  |  |  |  |
|  | Ps | = | 16 | kW |  |  |  |  |  |
|  | Ps | = | 21 | CV |  |  |  |  |  |

Vamos adotar um soprador com as seguintes características:

Vazão de ar:	700 m³/h

Pressão de serviço:	0,60 kgf/cm²

### Decantador Secundário

Teremos quatro elementos prismáticos para a decantação dos flocos formados nos reatores aeróbios.

| Dimensões e características dos decantadores secundários |  |
| --- | --- |
| Número de elementos: | 4 unidades |
| Largura = Comprimento: | 4,50 m |
| Altura útil de cada elemento: | 4,50 m |
| Altura da seção reta: | 1,30 m |
| Altura da seção tronco piramidal: | 3,20 m |
| Dimensões da base do tronco de piramide: | 0,80 m x 0,80 m |
| Inclinação da parede da seção cônica: | 60º |
| Volume de cada decantador secundário: | 52,45 |
| Volume total dos decantadores secundários: | 209,80 m3 |
| Área da seção horizontal de cada decantador: | 20,25 m2 |
| Área total para os decantadores: | 81,00 m2 |
| Taxa de aplicação superficial: | p/ vazão média: 19,5 m3/m2.d. p/ vazão máxima: 32,0 m3/m2.d. |

### Produção de lodo do sistema de tratamento

| Produção de lodo no FBAS: | Plodo = | Y x DBO aplicada |
| --- | --- | --- |

| Plodo FBAS | = | 120,9 | kg SS/d |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Porcentagem de lodos voláteis em SST = 0,75

| PlodoFBAS volátil |  | = | 90,7 | kg SSV/d |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O lodo produzido será removido do decantador secundário e encaminhado ao reator UASB. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teor de sólidos do lodo removido no decantador secundário: 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V lodo = | P lodo | = | 23,73 | m3/d |  |  |  |  |
|  | g x C |  |  |  |  |  |  |  |
| Lodo para desaguamento do reator UASB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produção de lodo no reator UASB: P lodo uasb = Y x DQO removida |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y = | 0,15 | kg SS/kg DQO removida |  |  |  |  |  |  |

| DQO rem = | 625,2 | kg/d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Plodo uasb = | 93,8 | kg SS/d |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Produção total de lodo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P TOTAL LODO = Plodo uasb + Plodo BFAS - 0,20 x Plodo volátil |  |  |  |  |  | = | 196,6 | kg SS/d |  |
| Teor de sólidos no reator UASB = 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V lodo UASB | = | PTOT LODO |  | = | 4,8 | m3/d |  |  |  |
|  |  | g x C |  |  |  |  |  |  |  |

### Leito de Secagem

| Produção mensal de lodo PT |  |  |  | = | 5.898 | kg SS/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de ciclos de secagem de lodo/ano |  |  |  | = | 12,00 | ciclos |  |  |
| Quantidade de lodo por ciclo PTLC |  |  |  | = | 5.898 | kg SS/ciclo |  |  |
| Taxa de aplicação de lodo por ciclo: |  |  |  | = | 25,00 | kg SS/m2 |  |  |
| Área necessária para leito de secagem |  |  |  | = | 235,9 | m2 |  |  |
| No local já existe leitos de secagem da ETE existente e para o atendimento da vazão complementar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| deverá ser executado os seguintes leitos de secagem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade de leitos de secagens |  |  |  | = | 5 | un |  |  |
| Largura do leito de secagem |  |  |  | = | 5,00 | m |  |  |
| Comprimento do leito de secagem |  |  |  | = | 10,00 | m |  |  |
| Área total |  |  |  | = | 250,00 | m2 |  |  |

### Elevatória de Esgoto

# PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONTINGENCIA E EMERGENCIA - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

A seguir será apresentado o PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA, que descreve os principais procedimentos operacionais do sistema de esgotamento sanitário para a Sede do município de Iúna.

## Estação Elevatória de Esgoto Bruto

As unidades que fazem o bombeamento de esgoto bruto são denominadas estações elevatórias e exigem manutenção permanente e cuidadosa.

Quando as profundidades das tubulações tornam-se demasiadamente elevadas, devido à baixa declividade do terreno ou devido à necessidade de se transpor uma elevação, torna-se necessário bombear os esgotos para um nível mais elevado. A partir desse ponto, os esgotos podem voltar a fluir por gravidade.

### Operação e Manutenção

A seguir relacionam-se algumas rotinas de operação/manutenção:

- Verificar diariamente o funcionamento do sistema. Caso haja alguma anormalidade, providenciar os devidos reparos;

- Limpar diariamente a grade de retenção de material sólido, retirando-a e lavando-a. Após a limpeza, depositar o material removido colocando-o no carrinho de mão e, posteriormente, ensacar o material para o seu aterramento.

- Alternar a utilização das bombas, no caso da reserva, não deixando equipamentos parados por longos períodos. Limpar periodicamente toda a área das elevatórias.

- Executar regulamente a manutenção dos equipamentos, tais como lubrificação de engrenagens, substituição de peças desgastadas, etc.

Para que problemas maiores e de difícil solução sejam evitados, recomenda-se observar atentamente o comportamento dos equipamentos e suas variações de funcionamento.

Entre as ocorrências que podem trazer problemas ao funcionamento das elevatórias, as mais comuns e de maior gravidade são:

- Falta de energia elétrica: A falta de fornecimento elétrico é um problema esporádico. Com a falta de energia, o esgoto é encaminhado pelo extravasor para a rede de drenagem ou lançado em rio ou córregos mais próximos.

- Efeito da “Idade em Uso” da Bomba: Com o decorrer do tempo, o desgaste normal e a deficiência na conservação da bomba alteram suas curvas características. O desgaste dos anéis separadores, gaxetas e mancais aumentam as fugas internas do líquido, o que torna o rendimento ainda menor. Para um mesmo valor de vazão, vê-se que a bomba usada fornece um menor valor de altura manométrica e tem um rendimento menor, necessitando, por outro lado, de uma potência maior. Em vista disso, não se devem empregar para uma bomba, já em uso há longo tempo, as curvas características fornecidas pelo fabricante sem se certificar do estado de conservação da bomba. Devem-se adotar valores com correções. Recomenda-se, a cada 2 anos, redesenhar as curvas características das bombas para verificação se houve alteração com o passar do tempo e efetuar os ajustes adequados para que as bombas funcionem sempre próximas do rendimento ideal.

- Efeito de Materiais em Suspensão no Líquido: Quando o esgoto traz, em suspensão, sólidos ou outros elementos pastosos, a mistura se comporta como um novo líquido, de maior densidade e maior viscosidade. Faz-se necessário, portanto, um rigoroso controle do sistema de gradeamento no intuito de impedir que o acúmulo de matéria sólida venha a alterar substancialmente as características do esgoto, diminuindo a vida útil das bombas.

#### Recomendação Eletromecânica do Quadro de Comando

No quadro de comando estão a proteção, a automação, o comando, o controle e a sinalizações para o perfeito funcionamento dos conjuntos motor-bombas, principais equipamentos de uma Estação Elevatória de Esgotos (EEE). Como este manual é para a operação/manutenção, vamos nos ater somente ao comando, controle, sinalização, medição e parte da automação.

##### Controle

Para o controle operacional há, no painel do quadro de comando, a chave Manual/Automático, que, como o próprio nome diz, é uma chave que controla o acionamento manual, no qual o sistema obedece ao comando do operador (ligar e desligar os conjuntos moto bombas e/ou aeradores), e o automático, no qual o operador deixa de determinar as ações dos equipamentos, que passam a operar automaticamente.

##### Comando

Botão de emergência: Comando acionado pelo operador quando em situação de risco/emergência (exemplo: caso de choque elétrico, curto-circuito, etc.). Geralmente é do tipo “soco”, onde o operador bate no botão com a mão, desligando toda a operação.

Em casos de inexistência deste botão em quadro de comando, o operador deve desligar o disjuntor geral no padrão CELG.

O botão Liga (geralmente na cor verde) e o botão Desliga (geralmente na cor vermelha) somente operam com o sistema no modo manual.

Botão Reset (geralmente na cor vermelha): Usado para reiniciar o sistema, o que possibilita retirar possíveis sinalizações de defeitos. O conjunto moto-bomba somente volta operar depois de sanados os defeitos e comandado os botões de “Reset”. Algumas panes são sanadas simplesmente ao operar esta botoeira.

##### Sinalizações

Geralmente os sinalizadores são lâmpadas Piloto de cor verde, para indicar que a operação esta sendo executada com êxito (por exemplo, bomba ligada), e de cor vermelha, para indicar alguma falha. O operador deverá ficar atento às sinalizações.

##### Medição

No quadro de comando existem vários outros instrumentos como: alarme e sinalização de defeitos, sinalização de operação, indicador de corrente (amperímetro), indicador de tensão (voltímetro), relés auxiliares, controle de rotação do motor (inversor), Soft-starter: controlador de corrente de partida.

##### Automação de EEEB

A automação é responsável pelo correto acionamento dos conjuntos moto-bombas e as utilizadas são por bóias de nível.

Localizadas em zona calma, afastadas da turbulência dos esgotos, podem ser instaladas duas ou mais bóias, uma para comandar o desligamento do sistema (nível mínimo) e outra para comandar o acionamento (nível máximo).

#### Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

A possível presença de organismos patogênicos ressalta a importância de ações de segurança que visem à proteção dos trabalhadores. Na realização de todas as tarefas operacionais é necessária, minimamente, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: uniformes adequados, luvas, botas de borracha, capacete etc. Deve-se evitar o contato direto do operador com o material retirado do tratamento preliminar.

O uso dos EPI é fundamental para a segurança e para proteção da saúde dos trabalhadores envolvidos na operação e manutenção dos sistemas. Alem do uso dos equipamentos também são necessárias outras ações de segurança como vacinação dos trabalhadores contra doenças como tétano, hepatites A e B e difteria; limpeza e esterilização das mãos e das ferramentas utilizadas após atividades operacionais.

### Contingência e Emergência

O plano de emergência e contingência se concentrará principalmente nos incidentes de maior probabilidade, com definição de ações gerais para amenizar suas consequências, como o extravasamento do esgoto. As principais ações nos sistemas elevatórios são apresentadas na tabela 15 a seguir.

Tabela 15: Ações de contingência nas elevatórias

| Problema | Causas | Ações esperadas |
| --- | --- | --- |
| Extravasamento de estações elevatórias | Ações de vandalismo; Danificação de equipamentos eletromecânicos ou estruturais; Interrupção do fornecimento de energia elétrica.; | Comunicar ato de vandalismo a polícia local; Reparar as instalações danificadas com urgência; Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades elevatórias; Instalar equipamento reservar; Comunicar a EDP a interrupção de energia; Acionar gerador alternativo de reserva;. Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com objetivo de evitar a contaminação do solo e da água. |

## Estações de Tratamento de Esgotos

O projeto de tratabilidade dos efluentes de esgoto foi desenvolvido para atender uma população final de 17,797 habitantes, o que deverá ocorrer até o ano 2031.

### Operação e Manutenção

A operação da ETE requer cuidados básicos com o objetivo de evitar problemas para as unidades de tratamento e para a equipe de trabalho.

#### Recomendações Gerais

- Identificar com placa a entrada da estação;

- Manter na ETE o manual de operação atualizado e o livro de ocorrências e paralisações das unidades;

- Os funcionários da ETE devem ter o cartão de vacinação em dia, contra tétano, hepatite A e B;

- Fazer uso rigoroso de EPI’s – máscaras, luvas, botas, com o objetivo de minimizar a possibilidade de contaminação e de forma a garantir boa qualidade de trabalho;

- Deixar a área interna da ETE sempre limpa, realizar manutenção da cerca do entorno, manter as canaletas de drenagem desobstruídas, podar a cerca viva, sinalizar os acessos, manter a casa de operação, os equipamentos de laboratório e as instalações sanitárias em perfeito estado de conservação;

- Limpar e proteger as vias de acesso ao corpo receptor e do emissário;

- Realizar as análises físico-químicas e bacteriológicas do afluente, efluente, e corpo receptor, conforme definido no processo de licenciamento;

- Medir a vazão de entrada e saída durante o tratamento. O operador deverá fazer leituras horários/diárias e anotar os valores no Controle Operacional da estação.

#### Tratamento Preliminar

As principais atividades de operação/manutenção previstas são:

- Inspecionar o sistema da grade de retenção e desarenador diariamente;

- Evitar o aumento de perda de carga pelo acúmulo de sólidos flutuantes no canal;

- Observar se o rastelo está funcionando adequadamente, sem empenos;

- Verificar se não existe nenhuma obstrução na garganta da Calha Parshall, para que não ocorram erros de leitura da vazão. Registrar a vazão de hora em hora;

- Depositar o material removido colocando-o no carrinho de mão e, posteriormente, ensacar o material para o seu aterramento.

- Coletar, quinzenalmente, amostras do material retirado para saber a concentração dos sólidos totais, fixos e suspensos;

- Manter limpos os locais em volta do tratamento preliminar.

Na tabela 16, foram listados os problemas que podem ocorrer no tratamento preliminar das estações de tratamento de esgotos, com ações preventivas e soluções.

A avaliação de desempenho do gradeamento será obtida correlacionando-se a quantidade de material removido por dia (m³/d) com o volume diário de esgotos afluente à grade. Ao final do mês, far-se-á a totalização, através do somatório dos valores diários levantados. Caso se deseje avaliar a eficiência da unidade, poderão ser feitas análises à montante e à jusante da grade. Deverão ser coletadas periodicamente amostras na caçamba do material gradeado.

Tabela 16: Problemas e soluções nas unidades de preliminares

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Maus odores | - Esgoto séptico; | - Verificar se não está havendo retenção do esgoto no emissário de chegada; Desobstrução da tubulação; |
|  | - Acúmulo de sólidos na grade; | - Aumentar o número de limpezas por dia; |
|  | - Sujeira acumulada no canal de entrada; | - Escovar e jatear água sob pressão para limpar os canais; |
|  | - Esgoto industrial. | - Verificar lançamento de efluentes industriais que produzam maus odores. |
| Excesso de moscas junto à grade | - Material gradeado caído na parte externa do canal das grades. | - Manter sempre limpa a área externa ao gradeamento. |
| Redução brusca nos sólidos grosseiros retidos na grade | - Avarias no sistema de coleta; Esgoto extravasando em poços de visita nas ruas. | - Efetuar manutenção corretiva no sistema de coleta e interceptação. |
| Excesso de sólidos retidos na grade | - Lançamento irregular de efluentes industriais; | - Vistoriar indústrias de acordo com sólidos retidos; Aumentar a frequência da limpeza; |
|  | - Avaria no sistema de coleta;. PV sem tampas. | - Vistoriar e corrigir sistema de coleta; Aumentar frequência de limpezas nos PVs. |

#### Reator Anaeróbio De Fluxo Ascendente – UASB

O Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB tem por objetivo reduzir a carga orgânica contida nos esgotos, transformando parte dela no lodo digerido, que será desidratado nos leitos de secagem, e parte em biogás, que será queimado nos queimadores de gás.

O bom desempenho de um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB no tratamento de esgotos domésticos requer o monitoramento apropriado e a manutenção das condições ambientais necessárias ao processo. Desde que sejam atendidas estas condições ambientais, que dizem respeito principalmente ao controle da temperatura, pH, alcalinidade, ácidos voláteis, nutrientes (Carbono, Nitrogênio, Fósforo, etc.), e às condições de projeto, inclusive com firme controle da vazão afluente, o processo de tratamento funciona praticamente sem operação.

No UASB ocorre um processo de tratamento biológico a partir da entrada do esgoto no reator pela parte inferior do mesmo, onde se forma o leito de lodo, bastante concentrado (4 a 10%)de material sólido.

O esgoto vai ascendendo no reator, passa pela manta de lodo (zona de crescimento bacteriano menos denso, com concentração usual de 1,5 a 3%) e na parte superior do reator ocorre a separação sólido/líquido/gás. O efluente líquido clarificado saído reator em direção ao lançamento final, os sólidos retornam ao reator – zona propícia à sedimentação no topo do reator – e o gás gerado é liberado pelo dispositivo de separação projetado. Com isto, se obtém um longo tempo de permanência dos sólidos (biomassa) no reator, enquanto o tempo de detenção do líquido é bem inferior. Este tipo de processo chama-se processo de alta taxa.

Para que isto ocorra é fundamental garantir a existência de biomassa altamente ativa no reator, o que se consegue atendendo às condições ambientais necessárias, ou seja:

- Existência de nutrientes (Carbono, Nitrogênio, Fósforo, micronutrientes), normalmente existentes em equilíbrio no esgoto doméstico;

- Temperatura que garanta a taxa de crescimento específico da população microbiana, parte da qual é mesófila (30 a 35ºC) e parte termófila (50 a 55ºC). As temperaturas médias do esgoto afluente situam-se na faixa de 20-28, dentro da faixa sub-ótima. Entretanto, é mais importante a manutenção de uma temperatura uniforme no reator, uma vez que o processo anaeróbio é muito sensível à bruscas mudanças de temperaturas;

- Controle do pH, alcalinidade e ácidos voláteis no reator: a faixa ideal de pH é de 6,8 a 7,4 para parte da população microbiana, de mais difícil sobrevivência e que produz a estabilização final da matéria orgânica, e de 5 a 6 para outra parte, a que produz a hidrólise e quebra dos ácidos de cadeia longa. Os valores mais próximos do pH neutro (6,8 a 7,2) devem ser buscados a fim de que a biomassa da segunda fase do processo não seja inibida, paralisando-o. O controle da alcalinidade e dos ácidos voláteis, como o ácido acético, por exemplo, está relacionado com a capacidade da alcalinidade em neutralizar os ácidos formados no processo e tamponar o pH na eventualidade de acumulação de ácidos voláteis. A concentração de ácido acético deve ser mantida abaixo de 1.000 mg/l.

A remoção prevista de DQO/DBO está em torno de 70% (projeto). Obtendo-se baixa concentração de sólidos suspensos no efluente, têm-se bons indicadores do funcionamento adequado do separador de fases e da inexistência de problemas com sobrecarga orgânica e toxidez, portanto, o controle periódico desses parâmetros também se faz necessário e qualquer anormalidade deve-se procurar identificar as possíveis fontes geradoras e eliminá-las.

Cada reator conta com 4 pontos de amostragem do manto de lodo, distribuídos ao longo do reator, sendo o primeiro localizado a 30 cm do fundo, e o último a 1,90 cm antes do decantador. As coletas são feitas manualmente, pelo operador do sistema, de hora em hora, durante 8h do dia.

8.2.1.3.1	Partida em Reatores Anaeróbios de Manta de Lodo (ramal)

Durante a partida, ou seja, início da operação,deverão ser consideradas duas situações distintas: partida do reator utilizando-se inóculo e partida do reator sem inóculo.

8.2.1.3.1.1	Metodologia Adotada na Ausência de Inóculo

Quando não há disponibilidade de lodo anaeróbio (inóculo), a carga orgânica volumétrica (COV) inicial adotada deverá ser em torno de 0,2 a 0,5 kgDQO/m³.dia, e aumentada gradativamente todas as vezes que o sistema atingir eficiência de 65 a 70%. Evidentemente, durante esta fase, a vazão deverá ser mantida constante por “by-pass” do esgoto excedente.

8.2.1.3.1.2	Metodologia Adotada na Presença de Inóculo

Quando o reator é inoculado, especialmente com lodo anaeróbio de alta qualidade, a partida terá por base não mais a COV, mas a carga orgânica biológica (COB), ou seja, kgDQO/kgSSV.dia. Estudos têm provado que os sólidos suspensos voláteis (SSV) podem ser considerados grosseiramente como microrganismos (pesquisadores encontraram boa correlação entre SSV e ácido desoxirribonucleico – DNA, que representa indiretamente os microrganismos). Já foi também demonstrado que grande parte dos SSV, em torno de 50%, são compostos solúveis, como polissacarídeos e outras substâncias semelhantes, mas mesmo assim o SSV é o parâmetro mais acessível na estimativa de microrganismos. A COB ideal para partida, capaz de permitir uma boa aclimatização da biomassa, determinada laboratorialmente, é de 0,12 kgDQO/kgSSV.dia. Semelhantemente a COV, a COB só pode ser aumentada gradativamente quando a eficiência do sistema, tanto a remoção de DQO como de sólidos, atingirem valores acima de 65%. O valor da COB em esgotos domésticos pode atingir valores superiores a 2 kgDQO/kgSSV.dia, respeitados os parâmetros hidráulicos recomendados, por exemplo, CH (carga hidráulica) no máximo 5 m³/m³.dia.

As principais atividades de operação dos UASB’s podem, portanto, ser resumidas da seguinte maneira:

- Divisão equitativa de vazões para os UASB’s;

- Inspecionar visualmente a tubulação de alimentação nas caixas de passagem e limpá-las, semanalmente e/ou sempre que apresentem problemas, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de secagem;

- Inspecionar visualmente a tubulação perfurada de recolhimento do efluente tratado e limpá-las, semanalmente e/ou sempre que apresentem problemas, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de secagem;

- Recolhimento e distribuição do biogás formado no processo e seu envio para os queimadores de gás;

- Remoção periódica do lodo digerido abrindo de forma alternadas as válvulas para descarte do lodo formado e seu envio para os leitos de secagem;

- Remoção da escuma e materiais flutuantes e encaminhamento para o leito de secagem. Após secagem, o material removido do reator deverá ser depositado no leito de secagem e encaminhado para aterro devidamente licenciado;

- Inspecionar visualmente caixa de distribuição de vazão de cada UASB para os tubos, desentupindo-os, se for o caso, a fim de garantir a uniforme distribuição do esgoto no reator, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de secagem;

- A remoção de areia acumulada no fundo do reator só é possível com o esgotamento do reator e abertura da visita, localizada na parte inferior, para acesso e retirada do material sedimentado por sucção. Tal procedimento é complicado e interfere na eficiência da ETE. O ideal é o tratamento preliminar funcione de maneira satisfatória impedindo o acesso de areia ao reator;

- O lodo desidratado deverá ser encaminhado para aterro sanitário licenciado.

- Coletar amostras para análises físico-químicas para o monitoramento do efluente nas etapas do tratamento mensalmente. Os dados obtidos deverão ser analisados estatisticamente;

- Manter limpos os locais em volta dos reatores.

8.2.1.3.2	Manta de Lodo

A altura da manta de lodo deverá ser sempre inspecionada através dos amostradores colocados ao longo de cada módulo nas alturas de 0.30, 1.80, 3.00 e 3.60m.

A manta de lodo poderá atingir altura máxima de até 1 m abaixo do coletor/defletor de biogás. Caso a altura exceda este valor, o sistema sofrerá queda na eficiência, principalmente quanto a remoção de sólidos. Quando a manta atingir sua altura máxima, o operador deverá descartar o excesso de lodo através das válvulas instaladas na parte inferior do reator. As válvulas deverão ser abertas simultaneamente para que o descarte seja o mais homogêneo possível, uma vez que o lodo neste tipo de reator é heterogêneo e estratificado ao longo do perfil do reator. O lodo excedente deverá ser lançado no leito de secagem, ou estocado a fim de tornar inoculo para partida de outros reatores de manta de lodo. O perfil de sólidos do reator deverá ser analisado periodicamente. Isso é possível através dos mostradores colocados ao longo dos reatores. A partir dos  parâmetros ST, SS e SSV, o responsável poderá conferir a COB que está sendo aplicada, além de ter conhecimento da qualidade do lodo que está sendo formado no sistema.

8.2.1.3.3	Coleta e Queima dos Gases

A produção de biogás pode ser estimada em função da eficiência do sistema, equivalente à quantidade de DBO5 removida durante um determinado tempo. Estima-se a quantidade de metano (CH4) presente no biogás em 75%, o restante, em sua maioria, é composto por dióxido de carbono (CO2). O biogás apresenta ainda traços de gás sulfídrico (H2S), hidrogênio (H) e alguns outros.

Os gases que saem do UASB são canalizados e, após passarem pelo dreno, válvula corta-chama e gasômetro, deverão ser incinerados nos queimadores. O dreno deve ser periodicamente purgado, já que sempre ocorre condensação na canalização, podendo ao longo do tempo ocorrer obstrução (na parte inferior do dreno há uma válvula de descarga do líquido acumulado). Toda a linha de gás deverá ser inspecionada pelo menos uma vez por semana para detecção de vazamentos, conservação, etc. Os queimadores, para terem boa eficiência, deverão ser limpos da fuligem acumulada pelo menos de três em três meses.

A avaliação de desempenho do sistema de gás é verificada através da medição diária do volume de gás produzido, através do gasômetro, correlacionado com os kg de sólidos voláteis afluentes aos UASB’s, assim como com o volume diário de esgoto tratado.

O biogás contém normalmente 75% de metano (CH4) e 25% de gás carbônico (CO2). Quando esta proporção se mantém, a coloração da chama do queimador de gás é azulada. Quando cai o percentual de metano, a chama passa a ter uma cor alaranjada.

Para se verificar a composição do gás, utiliza-se a determinação percentual do metano em analisadores portáteis, próprios para análises deste gás. Por diferença, determina-se o percentual de gás carbônico.

Os principais problemas em relação à produção de biogás, bem como suas causas mais prováveis e soluções usualmente adotadas, estão relacionadas na Tabela 17 a seguir:

Tabela 17: Principais problemas e prováveis soluções na produção de biogás

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Queda na produção de biogás | Presença de tóxicos no UASB; Medidores de gás avariados. | Determinar metais pesados no lodo; Checar medidores. |
| Queda no teor de metano | Aumento de teor de ácidos voláteis; | Corrigir pH com adição de cal na caixa de chegada de esgoto. |
|  | Queda do pH. |  |

8.2.1.3.4	Remoção de Escuma

Em todos os UASB’s projetados existe um sistema de remoção de escuma, composto por comportas situadas ao lado da parede do reator, tubulação de aspersão de água, canal de coleta de escuma. A operação deste sistema deverá ser feita da seguinte maneira:

a) Periodicidade

A periodicidade vai ser estabelecida após o sistema entrar em funcionamento normal.

Sugere-se estabelecer, inicialmente, o recolhimento da escuma a cada dois meses, até se estabelecer a periodicidade ótima.

b) Operação

A operação abaixo deve ser feita para cada defletor de gás de cada ramal.

- Abrir os registros dos aspersores de água;

- Fechar a comporta no 1º "spliter box" para isolar o módulo do ramal dos demais;

- Abrir as válvulas de escuma e deixar aberto até que o efluente que estiver saindo não contenha mais escuma;

- O efluente com escuma será encaminhado pelo canal de recolhimento de lodo até o leito de secagem. O material retido (escuma) será raspado e recolhido à caçamba e, posteriormente, encaminhado ao aterro sanitário;

- Concluído o processo, o operador deverá inverter o sistema (fechar o registro dos aspersores, proceder ao fechamento da comporta, abrir a comporta que isola o compartimento dos demais);

- Feitas as limpezas de escuma de todos os compartimentos, o operador deve limpar com jateamento de água os canais de esgotamento de lodo/escuma.

A tabela 18 lista os problemas mais freqüentes em sistemas de tratamento de esgotos, e suas possíveis soluções.

Tabela 18: Principais problemas e prováveis soluções nos reatores UASB

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Maus odores | - Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção; | Localizar e eliminar as fontes de contribuição de matéria orgânica em excesso ou reduzir cargas mediante diminuição da vazão afluente; |
|  | Elevadas concentrações de compostos no esgoto afluente; | Verificar a possibilidade de reduzir as concentrações de sulfeto no sistema; |
|  | Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda de pH; | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4); |
|  | Presença de substâncias tóxicas no esgoto; | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas; |
|  | Queda brusca da temperatura do esgoto. | Avaliar a possibilidade de cobrir o reator. |

| Tabela 18 continuação.... |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| Efluente contendo Elevado Teor de Sólidos | Elevadas concentrações de sólidos suspensos no esgoto afluente;. | Verificar a possibilidade de remoção de sólidos a montante; |
|  | Excesso de sólidos no reator. | Proporcionar o descarte do excesso de sólidos no sistema. |
| Queda da produção do biogás | Vazamentos nas tubulações de gás; | Realizar manutenção periódica das tubulações e corrigir os vazamentos; |
|  | Entupimento nas tubulações de gás; | Desentupir as tubulações de gás; |
|  | Defeito nos medidores de gás; | Reparar os medidores de gás; |
|  | Elevadas concentrações de ácidos voláteis. | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo de 7 (6,8 - 7,4). |
| Queda da produção do biogás | Presença de substâncias tóxicas no esgoto; | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas; |
|  | Queda brusca da temperatura do esgoto; | Caso o reator não seja coberto, avaliar a possibilidade de cobri-lo. |
| Queda da Eficiência do Sistema | Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção; | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas; |
|  | Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda de pH; | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4); |
|  | Perda excessiva de sólidos no sistema, com redução do leito e manta de lodo; | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas ou retirar temporariamente o reator de operação; |
|  | Presença de substâncias tóxicas no esgoto; | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas; |

| Tabela 18 continuação.... |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROBLEMAS | PROBLEMAS | PROBLEMAS |
| Flutuação de Grânulos | Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção; | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas; |
|  | Reinicio da operação após longos períodos de paralisação. | Reiniciar o sistema com a aplicação de menores cargas volumétricas; |
|  | Excesso de lodo no interior do reator. | Descarga de lodo do reator. |

8.2.1.3.5	Monitoramento dos Reatores (UASB’s)

Como já observado acima, o monitoramento do sistema é essencial, portanto diversos controles/medições/análises são necessários. Os parâmetros físico-químicos e biológicos, por exemplo,devem ser analisados rotineiramente em diferentes pontos do sistema (esgoto bruto, efluente do UASB, e, em alguns casos, dentro do UASB). A tabela 19 apresenta quadro relativo a esses parâmetros, freqüência de controle e valores médios esperados.

Tabela 19: Parâmetros a serem monitorados nos UASB’s

| Parâmetros | Afluente do UASB |  | No Reator |  | Efluente do UASB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freq. | Faixa Típica | Freq. | Faixa Típica | Freq. | Faixa Típica | Dado de Projeto |
| Vazão (l/s) | Diária | - | - | - | - | - | * |
| Temperatura (ºC) | Diária | 20 - 28 | Diária | - | Diária | 20 - 28 | - |
| pH | Diária | 6,5 - 7,5 | Diária | 6,8 - 7,4 | Diária | 6 - 7 | - |
| Alcalinidade (mg/l) | Diária | 100 - 200 | - | - | Diária | 100 - 200 | - |
| DQO bruta (mg/l) | Seman. | 400 - 900 | - | - | Seman. | 120 - 250 | 202 |
| DQO filtr. (mg/l) | Seman. | - | - | - | Seman. | - | - |
| DBO bruta (mg/l) | Quinz. | 180 - 350 | - | - | Seman. | 50 - 150 | 90 |
| DBO filtr. (mg/l) | Quinz. | - | - | - | Quinz. | - | - |
| Sólidos Totais (mg/l) | Quinz. | 700 - 1350 | Quinz. | - | Quinz. | 700 - 1350 | - |
| Sólidos em suspensão | Quinz. | 200 - 450 | - | - | Quinz. | 200 - 450 | - |
| SSV | Quinz. | 160 - 350 | - | - | Quinz. | 165 - 350 | - |
| NTK (mg/l) | Quinz. | 35 - 70 | - | - | Quinz. | 30 - 60 | - |
| N amoniacal | Quinz. | 20 - 40 | - | - | Quinz. | 20 - 40 | - |
| P. total | Quinz. | 5 - 25 | - | - | Quinz. | 4 - 20 | - |
| Ácidos Voláteis (mg/l) | - | - | Seman. | - | - | - | - |
| Biogás | - | - | Diária | 0,1 - 0,25 (1) | - | - | - |
| Col.Termotolerantes (UFC/100 ml) | Quinz. | 105 - 108 | - | - | Quinz. | 105 - 108 | - |
| Ovos helminto (un) | Mensal | - | - | - | Mensal | - | - |

8.2.1.3.6	Leitos de Secagem e Disposição de Lodo

Para receber o descarte de lodo dos UASB’s, estão previstos leitos de secagem. Os leitos de secagem de lodo são unidades de tratamento que têm como objetivo desidratar o lodo digerido anaerobicamente nos UASB’s e situam-se próximos aos reatores.

Algumas observações de caráter geral sobre operação/manutenção dos leitos de secagem:

- Controlar e anotar o volume de lodo dos UASB’s descartado nos leitos, inclusive a data;

- Quando cheio um dos leitos, aguardar o lodo secar para retirá-lo;

- Em caso de retirada mecanizada do lodo, evitar escavar o fundo dos leitos;

- Coletar amostras de lodo do leito cheio para verificar a umidade e secagem dos sólidos;

- Retirar o lodo desidratado e dispô-lo em aterro sanitário;

- Manter limpos os locais em volta.

As seguintes fases ocorrem durante a operação dos leitos de secagem:

- Carga dos Leitos

O lodo procedente dos UASB’s contém cerca de 4% de sólidos e após sua desidratação este teor de sólidos é de aproximadamente 50%. A carga de lodo no leito de secagem deverá atingir altura máxima de 30 cm e o leito deverá ser isolado até a secagem completa do lodo, definida visualmente pelo aspecto fendilhado deste, ocasião em que se soltará facilmente do fundo do leito de secagem.

Em hipótese alguma deverá ser dada descarga de lodo sobre o lodo que está secando nos leitos. A operação deverá ser sempre carga e remoção e nunca carga sobre carga.

- Redução da Umidade

Após o enchimento de cada um dos leitos de secagem, o mesmo será isolado. Pela ação da evaporação e da drenagem do líquido, através da camada filtrante dos leitos, o lodo irá reduzir gradativamente seu teor de umidade. Para fins de verificação do tempo de secagem do lodo, poderá ser feita uma curva onde se coloca em ordenadas as percentagens de umidade do lodo e em abcissas os dias. Fazendo-se a determinação do teor de umidade a partir do dia de carregamento do leito, será plotada a curva de secagem de lodo. Normalmente com cerca de 15 dias o lodo atinge um teor de umidade de 50%, ocasião em que já poderá ser removido dos leitos sem maiores problemas.

Após alguns meses de operação, com a prática, o operador visualmente saberá a data correta para a remoção do lodo seco.

- Remoção do Lodo Desidratado

Uma vez desidratado, a cerca de 50% de sólidos, o lodo dos leitos de secagem deverá ser removido manualmente através de rastelos de madeira. Após a remoção do lodo seco, o leito deverá ser varrido para evitar que pequenas partículas de lodo seco se acumulem sobre a areia filtrante. Periodicamente, contudo, deverão ser colocadas novas quantidades de areia nas áreas filtrantes, uma vez que além da perda com varreduras, parte da areia se adere ao lodo que é removido dos leitos de secagem.

- Transporte e destino final do lodo

O lodo seco removido dos leitos de secagem não deverá ficar acumulado ao lado dos mesmos, evitando assim o aparecimento de insetos e vegetais. O lodo seco deverá ser encaminhado ao aterro controlado.A tabela 20 apresenta os problemas rotineiros na operação dos leitos de secagem.

Tabela 20: Principais problemas e prováveis soluções no leito de secagem

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Aparecimento de vegetação no lodo que está secando | Má drenagem nos leitos; Lodo com alto teor de matéria volátil. | Verificar sistemas de drenagem; Ajudar drenagem perfurando a camada drenante com ferro pontiagudo. |
| Maus odores | Descarga de grandes; volumes de lodo nos leitos de secagem. | Elevar o pH do lodo pela adição de cal; Aplicar hipoclorito sobre a camada de lodo. |

8.2.1.3.7	Estação elevatória de entrada e recirculação

As instruções e recomendações feitas para a unidades elevatórias externas servirão também para a elevatória localizada na estação de tratamento. O principal problema que poderá ocorrer é a falta de energia.

- A falta de energia é um problema esporádico. Com a falta de energia o esgoto é encaminhado pelo extravasor para a rede de drenagem, lançado em rios e ou córregos próximos, ou armazenado em reservatórios temporários. Poderá ser utilizado geradores para suprir ausência de energia elétrica.

8.2.1.3.8	Equipe de Trabalho

A operação de uma ETE é um trabalho de equipe, sendo os responsáveis diretos o(s) engenheiro(s) e o(s) operador(es). À concessionária, ou terceirizada, compete a supervisão geral, operação e manutenção do sistema de tratamento.

Os técnicos deverão ser devidamente treinados, a fim de possuírem autonomia para tomar decisões rápidas frente aos problemas corriqueiros ou mais graves que possam surgir. Deverá haver uma perfeita interação entre o técnico e a companhia responsável pela operação do sistema, para que todos os empecilhos que possam ocorrer sejam resolvidos eficientemente.

8.2.1.3.9	Cuidados com Saúde e Segurança do Trabalho

Os esgotos contêm contaminantes que podem causar doenças de pele, diarréias, infecções, micoses, hepatite A e B, entre outras doenças, e os riscos não devem ser desconsiderados. Ao realizar atividades de operação/manutenção das unidades, os operadores devem ter os seguintes cuidados:

- Evitar sempre o contato direto de qualquer parte do corpo com os esgotos;

- Durante as atividades de operação e manutenção da estação, os operadores devem usar macacões em PVC com botas, máscaras e luvas de borracha. Estes equipamentos não devem ser levados para casa e a sua higienização deve ser realizada na própria estação;

- Fazer uso rigoroso de EPI’s – máscaras, luvas, botas, com o objetivo de minimizar a possibilidade de contaminação e de forma a garantir boa qualidade de trabalho;

- Os funcionários da ETE devem ter o cartão de vacinação em dia, contra tétano, hepatite A e B;

- Após a realização dos serviços, lavar as luvas com detergente e, em seguida, retirá-las e guardá-las. Não utilizar estas luvas para outras finalidades;

- As ferramentas utilizadas para a Estação de Tratamento de Esgotos deverão ser guardadas em local separado das outras e utilizadas somente para esta finalidade. Após o uso, lavá-las com jateamento de água e usá-las somente na estação;

- Manter sempre as unhas limpas e cortadas, pois constituem permanentes veículos de transmissão de doenças;

- De acordo com orientação médica e nas ocasiões oportunas, providenciar o reforço das vacinas contra tétano, tifo, varíola e hepatite B;

- Caso ocorram ferimentos, limpar com solução de iodo a 25% e logo após usar mercúrio cromo;

- Todas as passarelas deverão possuir guarda-corpo;

- Prever a instalação de água potável para ser utilizada na higiene;

- Possuir, em local apropriado e de fácil acesso, estojo de primeiros socorros;

- A ETE deverá possuir extintores de incêndio dispostos em locais apropriados e de fácil acesso;

- Os banheiros deverão possuir chuveiros de boa vazão para, em caso de contaminação direta com o esgoto, o indivíduo poder se lavar com farta quantidade de água.

### Contingência e Emergência

O plano de emergência e contingência se concentrará principalmente nos incidentes de maior probabilidade definindo ações gerais para amenizar suas conseqüências como o extravasamento do esgoto. As principais ações são:

- Identificar o motivo e sua causa.

- Ação imediata. No caso de ação externa motivadora, o Prestador deverá catalisar e agir em conjunto com demais órgãos competentes para a eliminação do problema no prazo mais curto possível.

- Comunicar ao órgão de controle ambiental.

- Quantificar as consequências no sistema, em termos de quantidade e área abrangida.

- Comunicar à população atingida o problema de extravasamento.

- Conceber solução paliativa através de by-pass por recalque provisório ou mobilização de caminhões tanques, realizando ação de higienização da área.

A tabela 21 traz problema, causas e ações esperada na operação das unidades de tratamento.

Tabela 21: Ações de contingência e emergência do sistema de tratamento.

| PROBLEMA | CAUSAS | AÇÕES ESPERADAS |
| --- | --- | --- |
| Extravasamento de esgoto na ETE devido a paralisação do funcionamento da unidade | Interrupção no fornecimento de energia. | Comunicar a concessionária de energia elétrica (EDP Escelsa)a interrupção de energia; Acionar gerador alternativo de reserva. Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com objetivo de evitar a contaminação do solo e da água. |

Os fluxogramas de comunicação no caso falhas na operação do sistema são mostrados nas Figuras 8-9 e 10.

Operador

Supervisor Eletromecânico

Gestor do Polo

Figura 8:. Fluxograma de comunicação em caso de pane eletromecânica

Operador

EDP/Escelsa

Supervisor Eletromecânico

Gestor do Polo

Gestor da Divisão

Figura 9:. Fluxograma de comunicação em caso de falta de energia

Operador

Gestor do Polo

Supervisor de Esgoto

Gerência de Meio Ambiente

Órgãos Ambientais

Figura 10:. Fluxograma de comunicação em caso de acidentes ambientais

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCEIVALA, S. J. Wastewater treatment and disposal - engineering and ecology in pollution control. New York, Marcel Dekker, p. 892, 1981

CHERNICHARO, C.A.L. e CAMPOS, C.M.M. - Tratamento Anaeróbio de esgotos. Belo Horizonte, DESA-UFMG, pg. 53-61, 1995.

CHERNICHARO, C.A.L. - Reatores Anaeróbios - Belo Horizonte, DESA-UFMG, 245 pg, 1997.

EPA, Process design manual for land treatment of municipal wastewater. Cincinnati, Ohio, 1981.

JORDÃO, E.P. & PESSÔA, C.A. Tratamento de esgotos domésticos. ABES, 3ª ed., p 683, 1995.

METCALF & EDDY, Inc. Wastewater engineering. Treatment, disposal, reuse. 3.ed., Mc. Graw-Hill, 1991.

PEARSON, H.W., MARIA, D.D., ARRIDGE, H.A. The influent of pond geometry and configuration on facultative and maturation waste stabilisation pond performance and efficiency. Wat. Sci. Tech., 31 (12), p. 129-139, (1995).

REED, S.C., CRITES, R.W., MIDDLEBROOKS, E.J. Natural systems for wastewater management and treatment. 2ª ed., New York, 1995.

SOARES, C.A.L. Curso básico de esgotos. Módulo III. Tratamento. ABES-MG. Belo Horizonte, 22-25, novembro 1993.

VAN HAANDEL, A.C. E LETTINGA, G. - Tratamento Anaeróbio de esgotos - um manual para regiões de clima quente. EPGRAF -Campina Grande - p.IV-28 - IV-30, 1994.

VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias, Volume 3, Belo Horizonte, DESA - UFMG, 1996, p.124.

YANEZ, F. Lagunas de estabilizacion. Teoria, diseño y mantenimiento. ETAPA, Cuenca, Equador, p.421, 1993.

# SINTESE DO EMPREENDIMENTO

SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO DE IUNA

MUNICÍPIO: IUNA (ES)

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IUNA.

1) 	OBJETO

Ampliação e Melhoria do sistema de esgotamento sanitário do município de Iúna.

2) 	POPULAÇÃO BENEFICIADA

Para inicio de plano serão beneficiadas aproximadamente 13.737 habitantes e ao final de plano do projeto, previsto para 2031, serão beneficiados aproximadamente 17.797 habitantes.

3) 	BAIRROS ATENDIDOS

Os bairros contemplados da sede do município de Irupi são: Vila Nova, Vale Verde, Niterói, Ferreira Vale, Nossa Senhora da Penha, Pito, Quilombo, Centro e Guanabara.

4) 	ESCOPO DA OBRA

O Sistema Existente possuía uma estação de tratamento tipo UASB+Biofiltro, uma estação elevatória de esgoto bruto (Bacia C) e uma pequena extensão de rede coletora.

O esgoto bruto chega a ETE com uma vazão de 31.3 l/s, separaremos a vazão de forma que a unidade projetada trabalhe para uma vazão de 18,27 l/s. O sistema terá capacidade de tratar uma vazão de até 36 l/s

REDE COLETORA

- Implantação de 41.866 metros de rede coletora com o DN 150 mm em PVC;

- Implantação de 636 metros de rede coletora com o DN 200 mm em PVC;

- Implantação de 26 metros de rede coletora com o DN 200 mm em PVC;

- Limpeza e desobstrução de 1.974 metros de rede coletora existente a ser mantida;

Foram projetados 42.528 metros de rede coletora sendo mantidos 1.974 metros de rede existente, sendo o total de 44.502 metros de rede coletora.

E.E.E.B. A

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 4,24 l/s e Hman 11,36 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 3,00 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 3,0 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 410,24 metros, DN 100 mm em F°F°;

E.E.E.B. A1

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 1,51 l/s e Hman 7,14 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 1,80 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 1,80 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 417,71 metros, DN 80 mm em F°F°;

E.E.E.B. B

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 9,94 l/s e Hman 15,35 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 7,5 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 7,5 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 371,91 metros, DN 100 mm em F°F°;

E.E.E.B. B1

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 2,34 l/s e Hman 5,70 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 1,80 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 1,80 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 306,03 metros, DN 80 mm em F°F°;

E.E.E.B. C

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 50,64 l/s e Hman 10,57 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 10 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 10 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 821,92 metros com DN 250 mm em F°F°;

E.T.E.

- Reforma e Ampliação de uma unidade tratamento, capaz de tratar uma vazão média de 36 l/s, vazão requerida para final de plano (2032)

- Sistema de tratamento biológico de esgoto, composto pelas unidades UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + BF (Biofiltro Aerado Sumerso) + DS (Decantador Secundário);

- O lançamento do efluente tratado será lançado no Rio Pardo através do emissário, com extensão de 30 metros. Lançamento feito nas coordenadas geográficas UTM 24k 234.574m E e 7.746.913m N.

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 57,39 l/s e Hman 9,34 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 7,5 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 7,5 cv;

5)	INVESTIMENTO

O valor total do investimento realizado, incluindo o valor de materiais e serviços, é de            R$ 15.034.991,56 (quinze milhões, trinta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e cinqüenta e seis centavos).

6)	HORIZONTE DO PROJETO

Para a elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito sede de Iúna será adotado horizonte de projeto de 20 anos.

Início: 2011.

Término: 2032.

7) 	FOTOS

Figura 11: ÁREA DA ETE

8) 	GOOBASES - ES (LOCALIZAÇÃO)

Fonte: GEOBASES - ES