CONTRATO 443/10

OS N°001

CIDADE DE IBATIBA

Setembro| 2010

RELATÓRIO ÚNICO

Agosto/2013

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

VOLUME I – PROJETO HIDRÁULICO

TOMO A

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IBATIBA

C-057-000-90-0-MD-0001

Apresentação

Este relatório é parte integrante do Contrato nº 443/2010, firmado entre a BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA e a CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, quanto à contratação de empresa para Execução dos serviços de Consultoria para estudos de concepção, projetos técnicos em sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de: Muqui, Iúna, Ibatiba, Fundão Sede, Fundão Timbuí, Rio Novo do Sul, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Apiacá, Piúma, Bom Jesus do Norte, Alto Rio Novo, Nova Venécia, Barra do São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, no estado do Espírito Santo

Este texto trata-se memorial descritivo e de calculo do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito Sede do município de Ibatiba.

ÍNDICE

1	Introdução		7

2	Caracterização Geral da Área	8

2.1	Histórico	8

2.2	Localização e Acessos	9

2.3	Aspectos Físicos	11

2.4	Aspectos de Uso e Ocupação do Solo	11

3	Parâmetros de Projeto	16

3.1	Normas Técnicas	16

3.2	Área de Projeto	16

3.3	Horizonte de Projeto	16

3.4	Parâmetros de Projeto para Dimensionamento do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto	16

3.5	Parâmetros de Projeto para Dimensionamento de Redes e Interceptores	18

3.6	Parâmetros de Projeto para Dimensionamento das Estações Elevatórias de Esgoto	19

3.7	Vazões de Projeto do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto	20

3.7.1	Vazão Afluente para Início de Plano	20

3.7.2	Vazão Afluente para Final de Plano	21

3.7.3	Vazão Média Afluente para Início de Plano	21

3.7.4	Taxa de Contribuição Linear	21

3.8	Parâmetros de Projeto para Dimensionamento da Estação de Tratamento de Esgoto	22

3.9	Vazões de Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto	22

3.9.1	Vazão Média Afluente	22

3.9.2	Vazão Máxima Afluente Inicio de Plano	23

3.9.3	Vazão Máxima Afluente Final de Plano	23

3.9.4	Vazão Mínima Afluente	23

4	Estudo Populacional	24

4.1	Generalidades	24

4.2	Dados de Referência	24

4.3	Método de Cálculo	24

4.4	Projeção Populacional	26

5	Sistema de Saneamento Basico existente	27

5.1	Abastecimento de Água	27

5.2	Esgotamento Sanitário	27

6	Concepção do Sistema Proposto	30

6.1	Sistema de Coleta e Transporte de Esgotos	30

6.2	Sistema de Tratamento dos Esgotos Sanitários	32

6.2.1	Etapas de Tratamento	33

6.2.2	Subprodutos do tratamento	38

6.2.3	Desempenho Operacional	39

7	Memorial de calculo	40

7.1	Vazões de Projeto	40

7.2	Rede Coletora	40

7.2.1	Dimensionamento Hidráulico Bacia A	41

7.2.2	Dimensionamento Hidráulico Bacia B	54

7.2.3	Dimensionamento Hidráulico Bacia C	62

7.2.4	Dimensionamento Hidráulico Bacia D	78

7.2.5	Dimensionamento Hidráulico Bacia E	87

7.2.6	Dimensionamento Hidráulico Bacia F	91

7.2.7	Dimensionamento Hidráulico Bacia G	96

7.3	Estações Elevatórias de Esgoto Bruto	114

7.3.1	Elevatória de Esgoto Bruto A	114

7.3.2	Elevatória de Esgoto Bruto B	117

7.3.3	Elevatória de Esgoto Bruto C	120

7.3.4	Elevatória de Esgoto Bruto D	123

7.4	Estação de Tratamento de Esgoto	126

7.4.1	Dados de Entrada		126

7.4.2	Pré-Tratamento		126

7.4.3	Reator UASB		130

7.4.4	Filtro Biológico Aerado Submerso Nitrificante	131

7.4.5	Decantador Secundário	131

7.4.6	Produção diária de lodo	132

7.4.7	Estação Elevatória de Esgotos	134

8	PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONTINGENCIA E EMERGENCIA - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS	137

8.1	Estação Elevatória de Esgoto Bruto	137

8.1.1	Operação e Manutenção	137

8.1.2	Contingência e Emergência	140

8.2	Estações de Tratamento de Esgotos	141

8.2.1	Operação e Manutenção	141

8.2.2	Contingência e Emergência	159

8.3.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	162

SINTESE DO EMPREENDIMENTO	163

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Mapas do Estado do Espírito Santo indicando:	9

Figura 2 - Mapa político do Sul do Estado do Espírito Santo.	10

Figura 3 - Mapa rodoviário das proximidades do município de Ibatiba.	10

Figura 4 - Bairros da Sede do município de Ibatiba.	15

Figura 5 - Forma da curva do modelo matematico Taxa de Crescimento Decrescente.	25

Figura 8 - Estação de Tratamento de Ibatiba – Leito de Secagem.	29

Figura 9 - Área da Estação de Tratamento de Ibatiba	29

Figura 10 – Fluxograma do sistema projetado	30

Figura 11 - Localização da ETE de Ibatiba.	33

Figura 12: Fluxograma de comunicação em caso de pane eletromecânica.	160

Figura 13: Fluxograma de comunicação em caso de falta de energia eletrica.	161

Figura 14: Fluxograma de comunicação em caso de acidentes ambientais	161

Figura 15: Área da Ete	167

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - População ocupada segundo atividades.	11

Tabela 2 - Distribuição setorial da população ocupada.	12

Tabela 3 - População ocupada segundo faixa de rendimento de todos os trabalhadores.	12

Tabela 4 - Formas de abastecimento de água dos domicílios particulares permanentes.	13

Tabela 5 - Forma de esgotamento sanitário dos domicílios particulares permanentes urbanos.	13

Tabela 6 - Destino do lixo dos domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio.	14

Tabela 7 - Consumo de água na Sede do município de Ibatiba.	17

Tabela 8 - Taxa de crescimento geométrico para o município de Ibatiba.	24

Tabela 9 - Dados censitários demográficos do município de Ibatiba.	24

Tabela 10 - Projeção populacional para o distrito sede de Ibatiba Taxa de crescimento (kd): 3,35%.	26

Tabela 11 - Dados operacionais do sistema de Abastecimento de Água.	27

Tabela 12 - Evolução da vazão de contribuição ao longo do projeto.	31

Tabela 13 - Características do afluente e efluente final.	39

Tabela 14 - Eficiências de SS, DBO5 e DQO do UASB e do BF.	39

Tabela 15 - Vazões de contribuição unitárias, População, Extensão de Rede e	40

Tabela 16 - Resumo das características das Estações Elevátorias de Esgoto Bruto.	125

Tabela 17: Ações de contingência nas elevatórias	141

Tabela 18: Problemas e soluções nas unidades de preliminares	144

Tabela 19: Principais problemas e prováveis soluções na produção de biogás	151

Tabela 20: Principais problemas e prováveis soluções nos reatores UASB	152

Tabela 21: Parâmetros a serem monitorados nos UASB’s	154

Tabela 22: Principais problemas e prováveis soluções no leito de secagem	157

Tabela 23: Ações de contingência e emergência do sistema de tratamento.	160

# Introdução

A seguir está apresentado o Projeto Técnico para a Sede do município de Ibatiba desenvolvido de forma a atender as diretrizes definidas pela CESAN e obedecendo às normas vigentes da ABNT.

# Caracterização Geral da Área

## Histórico

A história de Ibatiba começa na segunda metade do século XIX, quando agricultores mineiros e cariocas migraram para a região do Rio Pardo e lá se estabeleceram com suas famílias e também alguns escravos. Surgiram assim, as primeiras propriedades rurais da região.

No final do século XIX uma doação de terras feitas pelo Sr. Manoel da Silveira à Igreja Nossa Senhora do Rosário, deu origem ao povoado que passou a se chamar Vila do Rosário pertencendo ao município de Rio Pardo, hoje Iúna.

Aos primeiros colonizadores seguiram imigrantes provenientes do Líbano, que se estabeleceram por volta de 1908. A vila foi promovida à categoria de distrito em 1918. Em 1944, por determinação do IBGE, a Vila do Rosário passou a se chamar Vila de Ibatiba.

O nome “Ibatiba” é um vocábulo da língua tupi-guarani que segundo algumas versões significa fruta-doce, mas outras versões sugerem que o significado real é pomar.

No fim da década de 40 chegou à notícia de que uma nova rodovia federal seria construída e cortaria a região, passando por Ibatiba, mas somente na década de 50 foram feitas as primeiras demarcações da nova rodovia e mais tarde em 1963 foram iniciadas as obras de construção. Com a inauguração da BR 262 em 1969, o Distrito de Ibatiba passou a ter mais acesso à comercialização de produtos variados e a receber maior número de migrantes. Tal fato fez com que o distrito se desenvolvesse rapidamente em poucos anos, o que despertou o desejo de emancipação política e administrativa de seus moradores. Com a criação de um movimento pró-emancipação na década de 70, a população de Ibatiba conseguiu a emancipação em 7 de Novembro de 1981, garantida pela Lei nº 3.430, que criou o município de Ibatiba, desmembrado do de Iúna. Sua instalação se deu em 31 de Janeiro de 1983.

## Localização e Acessos

O município de Ibatiba (ver Figura 1a) localiza-se no sul do estado do Espírito Santo, em latitude sul de 20º14’45” e longitude oeste de Greenwich de 41º30'50”. O município fica a uma distância de 171 km da capital do estado, Vitória e fica a margem da BR-262.

Com área de 241 km2 (equivalente a 0,52% do território estadual), o município de Ibatiba pertence a Microrregião do Caparaó (ver Figura 1b), a qual está inserida na Macrorregião Sul Espírito-Santense (ver Figura 1c).

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Figura 1 - Mapas do Estado do Espírito Santo indicando:

(a) Município de Ibatiba; (b) Microrregião do Caparaó e (c) Macrorregião Sul Espírito-Santense.

Como pode ser observado na Figura 2, Ibatiba limita-se com o Estado de Minas Gerais e com os municípios de Iúna, Irupi, Muniz Freire e Brejetuba. O município é constituído de 32 localidades e três distritos: Ibatiba Sede, Santa Clara e Criciúma. A Figura 3 mostra o mapa rodoviário do município de Ibataiba e das regiões ao redor.

MINAS  GERAIS

Figura 2 - Mapa político do Sul do Estado do Espírito Santo.

Figura 3 - Mapa rodoviário das proximidades do município de Ibatiba.

## Aspectos Físicos

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER, Ibatiba está dividida em duas zonas naturais, elas são caracterizadas por terras frias, acidentadas e chuvosas e terras de temperatura amenas, acidentadas e chuvosas/secas.

Ibatiba possui uma variação de temperatura no mês mais frio de 7,3 a 11,8°C e no mais quente entre 25,3 a 30,7 °C. Quanto à média de precipitação, Ibatiba apresenta valores que giram em torno de 1800 a 2000 mm por ano.

## Aspectos de Uso e Ocupação do Solo

Segundo informações levantadas durante o recenseamento realizado em 2000, as quais foram sintetizada nas Tabela 1 e Tabela 2 fundamenta-se na agropecuária (66,4% da população “ocupada”) e na prestação de serviços (17,5% da população “ocupada”).

Tabela 1 - População ocupada segundo atividades.

| Atividades | População Ocupada |
| --- | --- |
| Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | 6.108 |
| Atividades mal especificadas | 32 |
| Pesca | 8 |
| Indústrias extrativas | 14 |
| Indústrias de transformação | 399 |
| Construção | 367 |
| Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 671 |
| Alojamento e alimentação | 214 |
| Transporte, armazenagem e comunicações | 132 |
| Intermediação financeira | 22 |
| Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 47 |
| Administração pública, defesa e seguridade social | 316 |
| Educação | 374 |
| Saúde e serviços sociais | 176 |
| Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 112 |
| Serviços domésticos | 213 |
| Total | 9.204 |

A economia municipal tem no café o seu principal produto, além deste, cultiva-se milho e feijão e criam-se pequenos animais para subsistência. A olericultura (cultura de legumes) é produzida em pequena escala, com excelentes condições de solo, água e clima para a sua expansão. A produção obtida é comercializada principalmente na Ceasa de Belo Horizonte.

Tabela 2 - Distribuição setorial da população ocupada.

| Atividades agrupadas | % |
| --- | --- |
| Atividades agropecuárias | 66,4 |
| Atividades industriais | 8,5 |
| Comércio e reparação | 7,3 |
| Atividades de prestação de serviço | 17,5 |
| Atividades mal especificadas | 0,3 |
| Total | 100 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000.

Tabela 3 - População ocupada segundo faixa de rendimento de todos os trabalhadores.

| Faixa de renda mensal familiar per capta em Salário Mínimo (SM) | Número de familias | % |
| --- | --- | --- |
| Sem Rendimentos | 58 | 1,1 |
| Até 1 SM | 436 | 8,3 |
| Mais de 1 a 2 SM | 1.216 | 23,1 |
| Mais de 2 a 3 SM | 798 | 15,2 |
| Mais de 3 a 5 SM | 1.335 | 25,4 |
| Mais de 5 a 10 SM | 944 | 18 |
| Mais de 10 a 15 SM | 253 | 4,8 |
| Mais de 15 a 20 SM | 112 | 2,1 |
| Mais de 20 a 30 SM | 22 | 0,4 |
| Mais de 30 SM | 86 | 1,6 |
| Total | 5.263 | 100 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000.

Percebe-se, pelos dados apresentados na Tabela 3, que o município pode ser classificado como um município de renda média baixa, pois cerca de 63,7% da população ocupada tem renda mensal entre um e cinco salários mínimos.

Segundo informações da Cesan, o município possui 79,5% de atendimento em distribuição de água tratada e 0% de rede coletora de esgotos. Como praticamente não apresenta valas negras, conclui-se que o destino final dos esgotos domésticos são os corpos d’água através da rede de drenagem existente.

Tabela 4 - Formas de abastecimento de água dos domicílios particulares permanentes.

| Origem do abastecimento de agua | Canalização | Número de domicílios | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede Geral | Canalizada em pelo menos um cômodo | 2.716 | 53,6 |
|  | Canalizada só na propriedade ou terreno | 14 | 0,3 |
| Poço ou nascente (na propriedade) | Canalizada em pelo menos um cômodo | 2.185 | 43,1 |
|  | Canalizada só na propriedade ou terreno | 105 | 2,1 |
| Outra | Canalizada em pelo menos um cômodo | 40 | 0,8 |
|  | Canalizada só na propriedade ou terreno | 6 | 0,1 |
|  | Total | 5.066 | 100,0 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000

Tabela 5 - Forma de esgotamento sanitário dos domicílios particulares permanentes urbanos.

| Forma de Esgotamento | Tem banheiro | Só tem sanitário | Não tem banheiro sanitário | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fossa rudimentar | 0,5 | 0,5 | - | 0,9 |
| Fossa séptica | 0,7 | - | - | 0,7 |
| Rede geral de esgoto ou pluvial | 81,8 | 1,2 | - | 83,1 |
| Rio, lago ou mar | 12,5 | 0,5 | - | 13 |
| Vala | 2,3 | - | - | 2,3 |
| Total | 97,8 | 2,2 | - | 100 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000

Tabela 6 - Destino do lixo dos domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio.

| Destino do lixo | Urbana | % | Rural | % | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coletado | 2.738 | 92,63 | 157 | 7,45 | 2.895 | 57,15 |
| Jogado em rio, lago ou mar | 38 | 1,3 | 38 | 1,81 | 76 | 1,51 |
| Jogado terreno baldio ou logradouro | 146 | 4,95 | 438 | 20,77 | 584 | 11,54 |
| Queimado ou Enterrado | 33 | 1,12 | 1.364 | 64,66 | 1.397 | 27,58 |
| Tem outro destino | - | - | 112 | 5,32 | 112 | 2,21 |
| Total | 2.956 | 100 | 2.110 | 100 | 5.066 | 100 |

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000.

A Figura 4 apresenta a área urbana da sede do municipio de Ibatiba contemplada pelo projeto.

Figura 4 - Bairros da Sede do município de Ibatiba.

# Parâmetros de Projeto

## Normas Técnicas

O projeto do sistema de esgotamento sanitário do município de Ibatiba será desenvolvido com base nas normas técnicas de projeto vigentes (Normas da ABNT), nas diretrizes fornecidas pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) e nos dados coletados em campo pela equipe técnica da BECK DE SOUZA.

A seguir estão listas as principais normas técnicas que nortearam a elaboração do projeto:

- NBR 9.649/86 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário;

- NBR 12.208/92 – Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário;

- NBR 12.207/92 – Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário;

- NBR 12.209/89 – Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário.

## Área de Projeto

A área de projeto abrange a área urbana da Sede do Município de Ibatiba.

## Horizonte de Projeto

Para a elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito sede do município de Ibatiba será adotado horizonte de projeto de 20 anos.

- Inicio de plano: 2011

- Final de plano: 2031

## Parâmetros de Projeto para Dimensionamento do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto

Consoante as normas técnicas da ABNT citadas anteriormente e em recomendações dos departamentos de projeto e operação da CESAN foram fixados os seguintes parâmetros de projeto:

- Consumo per capita (qc): 150 l/hab.dia.

O consumo per capita de água foi avaliado por meio de uma série histórica mensal de 12 (doze) meses, tomando-se por base os consumos das economias micromedidas estabelecidas por meio dos boletins de Informações Operacionais dos Sistemas do Interior (I.O.S.), Divisão Sul, período de 01/2009 a 12/2009 do município de Ibatiba conforme Tabela 7.

Tabela 7 - Consumo de água na Sede do município de Ibatiba.

| Mês/Ano | Consumo por economía micromedido (m³/econ.mês) | Consumo por economía micromedido (l/hab.dia) |
| --- | --- | --- |
| Jan/2009 | 12,2 | 122,39 |
| Fev/2009 | 9,2 | 94,00 |
| Mar/2009 | 10,3 | 105,41 |
| Abr/2009 | 9,2 | 95,14 |
| Mai/2009 | 10,2 | 103,82 |
| Jun/2009 | 9,1 | 94,02 |
| Jul/2009 | 9,1 | 93,99 |
| Ago/2009 | 9,5 | 98,05 |
| Set/2009 | 9,4 | 96,91 |
| Out/2009 | 10,7 | 109,24 |
| Nov/2009 | 9,9 | 102,17 |
| Dez/2009 | 10,1 | 104,23 |
| Média | 9,90 | 101,61 |

Fonte: CESAN-2010.

O per capita médio micromedido deste período é cerca de 101,61 l/hab.dia, assim adotaremos o valor de 150 l/hab.dia.

- Coeficientes de variação:

- Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,5

- Coeficiente de retorno água/esgoto (C): 0,80

- Taxa de infiltração (Tinf): 0,2 l/s.km

- Índice de atendimento: 100%

## Parâmetros de Projeto para Dimensionamento de Redes e Interceptores

O dimensionamento hidráulico da rede coletora da sede municipal de Ibatiba será realizado empregando-se a equação de Chézy-Manning apresentada abaixo.

Na qual:

Qi; f: vazões de início e final de plano para cada sub-bacia (l/s);

AH: área molhada (m²);

RH: raio hidráulico (m);

I: declividade de assentamento da tubulação (m/m);

: coeficiente de rugosidade de Manning.

A verificação das condições hidráulicas será realizada pelo critério da tensão trativa mínima (σt) e velocidade crítica calculadas, respectivamente, pelas Equações 2 e 3.

Nas quais:

σt: tensão trativa (Pa);

vc: velocidade crítica (m/s);

γ: peso específico do líquido (N/m³);

g: aceleração da gravidade (m/s²).

Serão respeitadas as seguintes condições:

- Tensão trativa mínima para rede coletora (σt.rede): 1,0 Pa;

- Tensão trativa mínima para interceptores (σt.int.): 1,5 Pa;

- Vazão mínima de cálculo: 1,5 l/s;

- Velocidade máxima de final de plano (vmáx): 5,0 m/s;

- Lâmina líquida (y/d):

- Para vmáx < vc → y/d: 50%;

- Para vmáx > vc → y/d: 75%;

- Recobrimento mínimo: 0,90 m (salvo algumas condições especiais);

- Profundidade máxima: 4,00 m (salvo algumas condições especiais);

- Diâmetros e materiais:

- Os coletores de esgotos do sistema público terão sempre seção circular. Para diâmetros até 400 mm, a prática mostra ser mais viável a adoção de tubos de PVC, salvo em situação especiais nas quais as condições locais exijam o emprego de tubos de ferro fundido. O menor diâmetro a ser considerado é DN 150 mm;

- Coeficiente de rugosidade de Manning (η): 0,013;

- Comprimento máximo de trechos: 80 m;

- Mudança de diâmetro:

- Nas mudanças de diâmetros de tubulações, a geratriz inferior de maior diâmetro será rebaixada de modo a manter-se o mesmo gradiente hidráulico e garantir a inexistência de remansos.

- Poços de visita:

- O diâmetro mínimo adotado para os PV(s) será de DN 600 mm, principalmente aqueles localizados em início de trechos de redes. Em poços de visita que apresentem diferenças superiores a 0,50 m entre a geratriz interna inferior da tubulação de chegada e o fundo do PV serão empregadas almofadas para amortização e dissipação de energia.

## Parâmetros de Projeto para Dimensionamento das Estações Elevatórias de Esgoto

Para o dimensionamento das estações elevatórias de esgoto bruto e das linhas de recalque serão adotados os seguintes critérios de projeto:

- Poço de sucção:

- Tempo de ciclo (enchimento + bombeamento) mínimo igual a 4 min e máximo igual a 10 min, para vazão afluente igual à vazão média de início de plano;

- Tempo de ciclo máximo de 30 min para vazão máxima de final de plano;

- Os poços de sucção serão cilíndricos com diâmetro mínimo de 2,0 m;

- Vazão de bombeamento igual à vazão máxima de final de plano acrescida de 15% a 25% para garantir o esvaziamento do poço de sucção para condições críticas de final de plano;

- Os conjuntos motor-bombas serão do tipo centrífugo submersível com acionamento automático. Serão instalados no mínimo dois conjuntos (1+1);

- As tubulações de recalque serão projetadas em ferro fundido, com diâmetros que garantam velocidades máximas e mínimas entre 2,0 m/s e 0,6 m/s.

## Vazões de Projeto do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto

### Vazão Afluente para Início de Plano

Na qual:

Qi: vazão total de início de plano para cada sub-bacia (l/s);

k2: coeficiente de reforço da hora de maior consumo;

Pi: população atendida no início de plano em cada sub-bacia;

qc: consumo per capita (l/hab.d);

C: coeficiente de retorno;

Ln: comprimento total da rede coletora em cada sub-bacia (m);

Tinf: taxa de infiltração linear igual.

### Vazão Afluente para Final de Plano

Na qual:

Qf: vazão total de final de plano para cada sub-bacia (l/s);

k1: coeficiente de reforço do dia de maior consumo;

Pf: população atendida no início de plano em cada sub-bacia.

### Vazão Média Afluente para Início de Plano

Na qual:

Qméd, i: vazão média de início de plano para cada sub-bacia (l/s).

### Taxa de Contribuição Linear

Por se tratar de rede coletora de pequeno porte responsável pela coleta de esgoto sanitário de regiões com características físicas e antrópicas homogêneas, optou-se pela adoção de taxas de contribuição linear de início e final de plano para cada sub-bacia de esgotamento. Para o cálculo das taxas de contribuição linear que serão adotadas no projeto será empregada a seguinte equação:

Na qual:

qlin: taxa de contribuição linear (l/s.m);

Qi; f: vazões de início e final de plano para cada sub-bacia (l/s);

Ln: comprimento da rede coletora por sub-bacia (m).

## Parâmetros de Projeto para Dimensionamento da Estação de Tratamento de Esgoto

Consoante as normas técnicas da ABNT citadas anteriormente e em recomendações dos departamentos de projeto e operação da CESAN foram fixados os seguintes parâmetros de projeto:

- Vazão per capita (qc): 150 l/hab.d

- Coeficientes de variação:

- Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,5

- Coeficiente da hora de menor consumo (k3): 0,5

- Coeficiente de retorno água/esgoto (C): 0,8

- Taxa de infiltração (Tinf): 0,2 l/s.km

- Índice de atendimento: 100%

- DBO per capita: 54 g DBO/hab.d

- DQO per capita: 90 g DQO/hab.d

- NTK (nitrogênio total de Kjeldahl) per capita: 8 g NTK/hab.d

- Ptot. (fósforo total) per capita: 1,75 g Ptot./ hab.d

- SST (Sólidos Suspensos Totais) per capita: 60 g SST/hab.d

## Vazões de Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto

### Vazão Média Afluente

Na qual:

Qméd: vazão média afluente (l/s);

Ptot.: população total atendida pela ETE (hab);

Ltot.: comprimento total da rede coletora (m).

### Vazão Máxima Afluente Inicio de Plano

Na qual:

Qmáx: vazão máxima diária afluente (l/s).

### Vazão Máxima Afluente Final de Plano

Na qual:

Qmáxx: vazão máxima horária afluente (l/s).

### Vazão Mínima Afluente

Na qual:

Qmín: vazão mínima afluente (l/s).

# Estudo Populacional

## Generalidades

O distrito Sede de Ibatiba apresentou taxa de crescimento geométrica (kg) entre os anos de 2000 e 2010 de 2,33% (ver Tabela 8), mantendo a mesma taxa da década anterior e não se tem indícios de empreendimentos que provoquem a elevação destas taxas nos próximos 20 anos, período de alcance do projeto.

Tabela 8 - Taxa de crescimento geométrico para o município de Ibatiba.

| Taxa Geométrica de Crescimento Populacional |  |
| --- | --- |
| Período | kg |
| 1991 → 2000 | 2,37% |
| 2000 → 2010 | 2,33% |

Fonte: IBGE-2010

## Dados de Referência

Os dados de referência empregados nos cálculos de projeção populacional encontram-se condensados na Tabela 9.

Tabela 9 - Dados censitários demográficos do município de Ibatiba.

| Situação dos Domicílios | 1991 | 2000 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Urbano | 7.695 | 10.596 | 13.378 |
| Rural | 7.863 | 8.614 | 8.988 |
| Total | 15.558 | 19.210 | 22.366 |

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil (IBGE).

## Método de Cálculo

Os últimos dados censitários no Brasil têm indicado uma tendência geral, naturalmente que com exceções localizadas, de redução nas taxas anuais de crescimento populacional.

Neste estudo a evolução da população foi estimada com o emprego de modelo matemático de crescimento populacional denominado Método da Taxa de Crescimento Decrescente.

Neste método, a população futura de uma determinada área é estimada com base nas seguintes hipóteses:

- Existe uma população de saturação para a área estudada;

- A taxa de crescimento anual da população torna-se menor com o crescimento da área urbana, ou seja, a taxa de crescimento tende a diminuir ao longo do periodo analisado. A taxa de crescimento é decrescente e não a população.

Figura 5 - Forma da curva do modelo matematico Taxa de Crescimento Decrescente.

A formulação matemática do Método da Taxa de Crescimento Decrescente pode ser expressa na forma das equações 12, 13 e 14.

(12)

(13)

(14)

Nas quais:

Ps	população de saturação;

P0	população no anti-penúltimo censo

P1	população no penúltimo censo;

P2	população no último censo;

Pt	população no ano “t”;

t1	ano do penúltimo censo;

t2	ano do último censo;

P0	população no anti-penúltimo censo;

t0	ano do anti-penúltimo censo “n”;

kd	taxa de crescimento do metodo;

## Projeção Populacional

Assumiu-se a hipótese de que o distrito sede município de Ibatiba, área de projeto, crescerá segundo uma taxa de crescimento Kd de 3,35% a partir do ano t0. De acordo com o Censo do IBGE de 2010 a população urbana da sede do município é de 13.378 habitantes.

A partir deste índice e critérios adotados foi calculada a projeção populacional para o distrito sede do município de Ibatiba, cujos resultados são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 - Projeção populacional para o distrito sede de Ibatiba Taxa de crescimento (kd): 3,35%.

| ano | população |  | ano | população |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 13588 |  | 2022 | 15491 |
| 2012 | 13792 |  | 2023 | 15632 |
| 2013 | 13989 |  | 2024 | 15768 |
| 2014 | 14179 |  | 2025 | 15900 |
| 2015 | 14363 |  | 2026 | 16027 |
| 2016 | 14541 |  | 2027 | 16150 |
| 2017 | 14713 |  | 2028 | 16269 |
| 2018 | 14879 |  | 2029 | 16384 |
| 2019 | 15040 |  | 2030 | 16495 |
| 2020 | 15196 |  | 2031 | 16603 |
| 2021 | 15346 |  | 2032 | 16707 |

# Sistema de Saneamento Basico existente

## Abastecimento de Água

O Sistema de Abastecimento de Água do município de Ibatiba é operado pela CESAN. A Estação de Tratamento de Água vem tratando uma vazão média de 28l/s. O tempo de funcionamento médio da ETA é de 22,40 horas por dia.

A seguir serão apresentados na Tabela 12 os dados operacionais mais recentes.

Tabela 11 - Dados operacionais do sistema de Abastecimento de Água.

| Ano | Mês | Ligações |  |  | Economias |  |  | Residências (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total (un) | Medidas (un) | Medidas (%) | Total (un) | Medidas (un) | Medidas (%) |  |
| 2010 | Jan | 3.308 | 3.306 | 99.94 | 3.685 | 3.683 | 99.95 | 3.543 |
|  | Fev | 3.297 | 3.295 | 99,94 | 3.682 | 3.680 | 99,95 | 3.541 |
|  | Mar | 3.315 | 3.314 | 99.97 | 3.699 | 3.697 | 99.97 | 3.557 |
|  | Abr | 3.328 | 3.327 | 99.97 | 3.710 | 3.708 | 99.97 | 3.566 |
|  | Mai | 3.337 | 3.336 | 99,97 | 3.717 | 3.715 | 99,97 | 3.572 |
|  | Jun | 3.342 | 3.341 | 99,97 | 3.719 | 3.717 | 99,97 | 3.574 |

Fonte: CESAN - Divisão Norte.

## Esgotamento Sanitário

Na Sede de Ibatiba já existe uma ETE, para atender 5.000 habitantes, composta por leito de secagem, Reator UASB+Biofiltro em aço, casa de operação, casa do soprador, unidade de pré-tratamento e elevatória.

Seu estado de conservação é ruim, muitas peças e chapas apresentam corrosão, a elevatória encontra-se cheia de água, sem bombas e coberta por mato.

O leito de secagem encontra-se abandonado com mato e sua drenagem comprometida, como pode ser observado na Figura 8.

Figura 6 - Estação de Tratamento de Ibatiba.

Figura 7 - Estação de Tratamento de Ibatiba – UASB.

Figura 8 - Estação de Tratamento de Ibatiba – Leito de Secagem.

Figura 9 - Área da Estação de Tratamento de Ibatiba

Animais pastando.

# Concepção do Sistema Proposto

## Sistema de Coleta e Transporte de Esgotos

A área urbana foi dividida em 7 (sete) bacias de esgotamento com as nomenclaturas de A a G e apresenta fluxograma conforme Figura 10.

A extensão total de rede coletora de esgoto sanitário é de 41.088 metros. O traçado do plano de escoamento e a divisão das sub-bacias de esgotamento foram concebidos com o objetivo de reduzir o número de estações elevatórias do sistema, de modo a diminuir problemas operacionais, otimizar o consumo de energia elétrica e evitar sobrecargas hidráulicas na estação de tratamento de esgoto.

Figura 10 – Fluxograma do sistema projetado

A Tabela 12 apresenta a evolução da vazão de contribuição ao longo do projeto.

Tabela 12 - Evolução da vazão de contribuição ao longo do projeto.

| Ano | População (hab) | Vazões (l/s) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Média | Máx Hor |
| 2012 | 13.792 | 27,37 | 42,70 |
| 2013 | 13.989 | 27,65 | 43,19 |
| 2014 | 14.179 | 27,91 | 43,67 |
| 2015 | 14.363 | 28,17 | 44,13 |
| 2016 | 14.541 | 28,41 | 44,57 |
| 2017 | 14.713 | 28,65 | 45,00 |
| 2018 | 14.879 | 28,88 | 45,42 |
| 2019 | 15.040 | 29,11 | 45,82 |
| 2020 | 15.196 | 29,32 | 46,21 |
| 2021 | 15.346 | 29,53 | 46,58 |
| 2022 | 15.491 | 29,73 | 46,95 |
| 2023 | 15.632 | 29,93 | 47,30 |
| 2024 | 15.768 | 30,12 | 47,64 |
| 2025 | 15.900 | 30,30 | 47,97 |
| 2026 | 16.027 | 30,48 | 48,29 |
| 2027 | 16.150 | 30,65 | 48,59 |
| 2028 | 16.269 | 30,81 | 48,89 |
| 2029 | 16.384 | 30,97 | 49,18 |
| 2030 | 16.495 | 31,13 | 49,46 |
| 2031 | 16.603 | 31,28 | 49,73 |
| 2032 | 16.707 | 31,42 | 49,99 |

Parâmetros Utilizados:

Consumo per capita: 		150 l/hab.dia;

Coeficiente de infiltração: 	0,0002 l/s.m;

K1: 				1,2;

K2: 				1,5;

Coeficiente de retorno: 		0,8;

Extensão da rede: 		41.088 m;

## Sistema de Tratamento dos Esgotos Sanitários

O sistema de esgotamento sanitário proposto deverá atender de uma população aproximadamente 16.707 habitantes, será projetada uma estação de tratamento de esgoto que atenda uma vazão de 31,42 l/s com base na per capita de esgoto gerado.

Será realizada uma reforma nas unidades já existentes. O reator existente apresenta uma caraça em aço com diâmetro de 9,14 m que após a reforma tratará uma vazão de 7,5 l/s. Será aproveitado o costado da ETE existente. A vazão restante será tratada em um novo reator, com capacidade de 25,0 l/s, cujo dimensionamento é mostrado neste memorial.

O pré-tratamento e a elevatória serão refeitos para atender a vazão media de final de plano de 31,42 l/s.

O leito de secagem já existente atenderá o reator antigo, enquanto, caçambas de descarte de lodo serão instaladas para atender o novo reator.

A casa de operação e a casa do secador não sofrerão modificações.

A Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário está localizada nas coordenadas geográficas UTM 24k 237.366m E e 7.759.714m S. O corpo receptor do efluente tratado será o Rio Pardo. O emissário de descarga está localizado nas coordenadas geográficas UTM 24k 236.109m E e 7.760.032m S, o emissário possui 25 metros de comprimento seu DN 250 mm. A Figura 11 mostra a localização da Estação de Tratamento de Esgoto de Ibatiba.

Figura 11 - Localização da ETE de Ibatiba.

### Etapas de Tratamento

6.2.1.1	Gradeamento

O principal objetivo da etapa de gradeamento é proteger o conjunto moto-bomba que compõe a estação elevatória de esgoto bruto. O gradeamento é constituído por um cesto com grade média, com limpeza manual, onde o material retido é removido periodicamente, devendo ser disposto em aterro sanitário.

6.2.1.2	Caixa de areia

Nesta etapa ocorre a remoção da areia contida no esgoto através da sedimentação: os grãos de areia, devido às suas maiores dimensões e densidade, vão para o fundo da unidade desarenadora, enquanto a matéria orgânica permanece em suspensão, seguindo para as unidades de tratamento posteriores.

6.2.1.3	Caixa de gordura

As gorduras e óleos presentes no esgoto geram significativos problemas ao sistema de tratamento, tais como as obstruções dos coletores, flotação do lodo do UASB, além de acumular nas unidades de tratamento, causando mau cheiro.

Desse modo, faz-se necessário, no sistema de pré-tratamento, uma unidade para a remoção de óleo e gordura contida no esgoto: a caixa de gordura.

6.2.1.4	Estação Elevatória de Esgoto

O esgoto é encaminhado para a estação de recalque, onde é bombeado para o reator. A estação elevatória também recebe o lodo de lavagem dos filtros biológicos, na ocasião em que estes reatores forem submetidos à lavagem do meio granular. O lodo aeróbio é então bombeado para o reator, juntamente com o esgoto pré-tratado.

6.2.1.5	Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo (UASB)

O esgoto é encaminhado para o reator UASB, o qual promove uma remoção média de matéria orgânica (DBO5) da ordem de 70%.

O funcionamento do reator é descrito a seguir, com base em estudo realizado por Marelli & Libório (1998) e consiste em:

a) a água residuária entra na caixa receptora de esgoto bruto de afluente para em seguida entrar na caixa de distribuição do afluente, onde tubulações encaminham essa água residuária até o fundo do reator;

b) em contato com o leito de lodo (zona de digestão), onde estão os microrganismos, a água residuária passa a sofrer degradação dos seus componentes biodegradáveis que são convertidos em biogás;

c) flocos de lodo são levados pelas bolhas de gás em fluxo ascendente através do digestor, para as placas defletoras de decantação, as quais retornam à região de digestão dentro do reator. O fluxo em movimento descendente do lodo desgaseificado opera em contra corrente ao fluxo hidráulico dentro do digestor e serve para promover o processo de mistura para um contato entre as bactérias e a água residuária afluente;

d) a fração líquida do substrato continua em fluxo ascendente através do decantador e deixa o reator através de tulipas;

e) o gás é liberado quando a mistura líquido/lodo é forçada através das placas, indo até as câmaras de gás e são retiradas uma vez que o aumento de pressão é suficiente para sobrepor a pressão contrária, intencionalmente induzida para formar e manter o espaço para o gás.

O reator UASB é composto por um leito de lodo biológico (biomassa) denso e de elevada atividade metabólica, no qual ocorre a digestão anaeróbia da matéria orgânica do esgoto em fluxo ascendente. A biomassa pode apresentar-se em flocos ou em grânulos de 1 a 5 mm de tamanho.

6.2.1.6	Biofiltro Aerado Nitrificante (BF)

O biofiltro nitrificante é constituído por um tanque preenchido com material filtrante e aerado artificialmente. O leito filtrante tem a função de servir de meio suporte para as colônias de bactérias, através deste leito esgoto e ar fluem permanentemente, ambos com fluxo ascendente.

O biofiltro recebe o efluente anaeróbio (do reator UASB). Nesta etapa, grande parte da matéria orgânica remanescente é metabolizada aerobiamente, ou seja, com a presença de oxigênio. A principal função dos filtros biológicos aerado nitrificante é a remoção de compostos orgânicos, nitrogênio e amônia, contribuindo para uma eficiência global de remoção de DBO5 superior a 90%.

O meio filtrante é mantido sob total imersão pelo fluxo hidráulico, caracterizando os biofiltro como reatores trifásicos compostos por:

- Fase sólida - constituída pelo meio suporte e pelas colônias de microorganismos que nele se desenvolvem sob a forma de um filme biológico (biofilme).

- Fase líquida - composta pelo líquido em escoamento através do meio poroso.

- Fase gasosa – formada, principalmente, pela aeração artificial.

O lodo de excesso produzido nos filtros biológicos é removido rotineiramente através de lavagens contra-correntes ao sentido do fluxo, sendo enviado para a elevatória de esgoto bruto, que o encaminhará por recalque ao reator UASB para digestão e adensamento pela via anaeróbia.

Nas águas residuárias o nitrogênio pode se apresentar principalmente sob as seguintes formas: Reduzida (Nitrogênio Orgânico (Norg), Nitrogênio Amoniacal (N-NH4+)) ou oxidada (Nitrogênio Nitroso (N-NO2-) e Nitrogênio Nítrico (N-NO3-)).

Conhece-se como “Nitrogênio de Kjeldahl” (Nkj ou NTK) o conjunto formado pelas formas reduzidas. Já o “Nitrogênio Total” representa o total das formas, reduzidas e oxidadas.

Os processos de remoção de Nitrogênio podem ser classificados em aqueles que fazem a oxidação de NH4+ (em N-NO2- e N-NO3-) e os que fazem a remoção completa deste nutriente.

A nitrificação, oxidação biológica do nitrogênio amoniacal tem como produto final o nitrato, e como passo obrigatório intermediário, o nitrito.

A primeira etapa, de nitritação, é realizada principalmente pelas bactérias do gênero Nitrosomonas, e em menor participação, Nitrosococcus, Nitrosospera, Nitrosocystis e Nitrosoglea.  A Nitratação pode ser realizada pelas bactérias Nitrobacter e Nitrocystis.

Transformação da amônia em nitritos (Nitrosomonas):

Oxidação de nitritos a nitratos (Nitrobacter):

A reação global da nitrificação é a soma das equações:

Estes microorganismos responsáveis pela nitrificação são bactérias autotróficas, que obtém o carbono necessário para seu crescimento da redução do gás carbônico e dos carbonatos presentes no esgoto, sendo a fonte de energia as reações de oxidação da amônia e do nitrito, segundo citado.

Uma intensa atividade de nitrificação é observada no compartimento aerado do filtro biológico, devido à ausência de carbono orgânico. O que favorece o desenvolvimento das bactérias nitrificantes sem competição pelo oxigênio dissolvido.

Pesquisas realizadas com equipamentos similares relatam taxas de nitrificação com eficiências variando entre 90 e 95% para cargas volumétricas atingindo 1kgN-NH4+/m3aerado/dia.

6.2.1.6	Decantador Secundário (DS)

O Decantador Secundário é a unidade que produz o polimento final no efluente tratado, propiciando a remoção de DQO, DBO5,20, sólidos em suspensão (SS) e nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, a teores muito baixos, superiores a 90%.

O Decantador Secundário é a unidade em que o efluente tratado é introduzido sob as lâminas paralelas inclinadas que ao escoar entre elas ocorrerá à sedimentação do lodo. O esgoto decantado sai pela parte de cima do decantador, após ser escoado pelas lâminas e é coletado por calhas coletoras.

Essa inclinação assegura a auto limpeza dos módulos, ou seja, à medida que os lodos vão se sedimentando em seu interior, e aglutinando-se uns aos outros, as maiores massas de lodo que vão se formando, adquirem peso suficiente para se soltarem dos módulos e se arrastarem em direção ao fundo. Pela abertura da descarga de fundo o lodo é encaminhado para a elevatória de esgoto bruto e recalcado para o UASB para digestão e adensamento.

### Subprodutos do tratamento

6.2.2.1	Lodo

A única fonte de emissão de lodo é o reator UASB. Como neste reator o tratamento do esgoto se dá através da manta de lodo, que se desenvolve continuamente, de tempos em tempos parte da manta (excesso) deve ser descartada.

Geralmente, o lodo de excesso produzido no UASB é retirado a uma freqüência média de um descarte mensal e, o lodo descartado deverá ser disposto em dispositivos para desidratação. A concentração de sólidos totais neste lodo situa-se na faixa de 4 a 6%, devendo atingir valores da ordem de 30% após a desidratação.

O lodo desidratado poderá ainda ser submetido à estabilização e higienização com cal ou pasteurização, adquirindo características de um lodo classe "A".

6.2.2.2	Biogás

Um dos subprodutos da decomposição anaeróbia, que ocorre no reator UASB, é a produção do biogás, composto principalmente por gás metano e dióxido de carbono. O gás liberado no reator UASB deverá ser queimado, controladamente, nos Queimadores de Biogás. Este processo de queima transformará o metano em gás carbônico e vapor de água.

6.2.2.3	Esgoto Bruto e Efluente Final

O desempenho operacional, bem como a massa orgânica diariamente removida na ETE UASB + BF + DS estão apresentados nas tabelas a seguir:

Tabela 13 - Características do afluente e efluente final.

| Parâmetros | Unidade | Resultados analíticos |  | Resolução nº 357 VMP(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entrada | Saída |  |
| Sólidos totais | ml/L | 300 | < 30 | * |
| DBO | mg/L | 300 | < 30 | --- |
| DQO | mg/L | 600 | < 60 | --- |
| Nitrogênio Amoniacal | mg/L N | 60 | < 20 | 20 |

Notas: (1) VMP (Valores Máximos Permitidos) pela Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, padrão de lançamento de efluentes do Ministério do Meio Ambiente.

### Desempenho Operacional

O desempenho operacional, bem como a massa orgânica diariamente removida na ETE UASB + BF + DS estão apresentados nas tabelas a seguir:

Tabela 14 - Eficiências de SS, DBO5 e DQO do UASB e do BF.

| Parâmetro | UASB | BF | DS | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS | 68% | 71% | 0% | 90% |
| DBO5 | 68% | 70% | 0% | 90% |
| DQO | 67% | 70% | 52% | 90% |

# Memorial de calculo

## Vazões de Projeto

O tabela a seguir apresenta as vazões de contribuição unitárias por bacia.

Tabela 15 - Vazões de contribuição unitárias, População, Extensão de Rede e

Vazões por Bacia de Esgotamento

| Bacia | População |  | Extensão de Rede | Vazão de Infiltração (l/s) | Vazões Iniciais (l/s) |  | Vazões Finais (l/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicial | Final |  |  | Média | Máx. Hor. | Média | Máx. Hor. |
| A | 2.674 | 3.239 | 8.162 | 1,63 | 5,35 | 8,32 | 6,13 | 9,73 |
| B | 1.892 | 2.291 | 5.019 | 1,00 | 3,63 | 5,73 | 4,19 | 6,73 |
| C | 2.854 | 3.458 | 8.701 | 1,74 | 5,70 | 8,88 | 6,54 | 10,39 |
| D | 1.590 | 1.926 | 4.848 | 0,97 | 3,18 | 4,94 | 3,64 | 5,78 |
| E | 838 | 1.015 | 2.381 | 0,48 | 1,64 | 2,57 | 1,89 | 3,01 |
| F | 732 | 887 | 2.149 | 0,43 | 1,45 | 2,26 | 1,66 | 2,65 |
| G | 3.212 | 3.891 | 9.828 | 1,97 | 6,43 | 10,00 | 7,37 | 11,69 |
| TOTAL | 13.792 | 16.707 | 41.088 | 8,22 | 27,37 | 42,70 | 31,42 | 49,99 |

## Rede Coletora

O traçado e dimensionamento da rede coletora foram efetuados procurando ter o máximo possível de escoamento por gravidade.

A vazão de dimensionamento da rede é a máxima horária para o final de plano.

As planilhas de cálculo da rede são apresentadas a seguir.

### Dimensionamento Hidráulico Bacia A

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 057-001 | A-218 | A-212 | 23 | 799,366 | 799,396 | 798,316 | 798,201 | 1,050 | 1,195 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 056-001 | A-217 | A-209 | 31 | 799,860 | 799,518 | 798,810 | 798,468 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0110 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 2,42 | 1,8 | 0,18 | 0,18 | DG 0.460 |
| 055-001 | A-216 | A-206 | 27 | 800,281 | 799,985 | 799,231 | 798,935 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0110 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,68 | 0,68 | 2,42 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 054-001 | A-214 | A-215 | 28 | 799,227 | 798,806 | 798,177 | 797,756 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0150 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,76 | 0,76 | 2,34 | 2,3 | 0,17 | 0,17 |  |
| 054-002 | A-215 | A-204 | 31 | 798,806 | 798,270 | 797,756 | 797,278 | 1,050 | 0,992 | 150 | 0,0154 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,77 | 0,77 | 2,33 | 2,4 | 0,17 | 0,17 |  |
| 053-001 | A-211 | A-212 | 64 | 799,820 | 799,396 | 798,770 | 798,346 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0066 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,57 | 0,57 | 2,56 | 1,2 | 0,21 | 0,21 | DG 0.145 |
| 053-002 | A-212 | A-213 | 46 | 799,396 | 798,833 | 798,201 | 797,783 | 1,195 | 1,050 | 150 | 0,0091 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 053-003 | A-213 | A-204 | 46 | 798,833 | 798,270 | 797,783 | 797,278 | 1,050 | 0,992 | 150 | 0,0110 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 0,68 | 0,68 | 2,42 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 052-001 | A-208 | A-209 | 75 | 799,433 | 799,518 | 798,383 | 798,008 | 1,050 | 1,510 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 052-002 | A-209 | A-210 | 47 | 799,518 | 799,146 | 798,008 | 797,773 | 1,510 | 1,373 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,14 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 052-003 | A-210 | A-203 | 44 | 799,146 | 798,770 | 797,773 | 797,553 | 1,373 | 1,217 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,17 | 0,23 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 051-001 | A-205 | A-206 | 76 | 800,524 | 799,985 | 799,474 | 798,935 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0071 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,58 | 0,58 | 2,54 | 1,3 | 0,20 | 0,20 |  |
| 051-002 | A-206 | A-207 | 43 | 799,985 | 799,562 | 798,935 | 798,512 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0098 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 051-003 | A-207 | A-202 | 42 | 799,562 | 799,150 | 798,512 | 798,100 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0098 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 050-001 | A-199 | A-200 | 69 | 800,906 | 800,399 | 799,856 | 799,349 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0074 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,59 | 0,59 | 2,53 | 1,3 | 0,20 | 0,20 |  |
| 050-002 | A-200 | A-201 | 79 | 800,399 | 800,100 | 799,349 | 798,954 | 1,050 | 1,146 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 050-003 | A-201 | A-202 | 41 | 800,100 | 799,150 | 798,954 | 798,100 | 1,146 | 1,050 | 150 | 0,0208 | 0 | 0 | 0,17 | 0,23 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 3,0 | 0,16 | 0,16 |  |
| 050-004 | A-202 | A-203 | 40 | 799,150 | 798,770 | 798,100 | 797,720 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0095 | 0 | 0 | 0,37 | 0,50 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,6 | 0,19 | 0,19 | DG 0.167 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 050-005 | A-203 | A-204 | 37 | 798,770 | 798,270 | 797,553 | 797,278 | 1,217 | 0,992 | 150 | 0,0074 | 0 | 0 | 0,57 | 0,78 | 0,59 | 0,59 | 2,53 | 1,3 | 0,20 | 0,20 |  |
| 050-006 | A-204 | A-137 | 12 | 798,270 | 796,994 | 797,278 | 797,189 | 0,992 | -0,195 | 150 | 0,0074 | 0 | 0 | 0,80 | 1,07 | 0,52 | 0,52 | 2,63 | 1,5 | 0,22 | 0,22 |  |
| 049-001 | A-195 | A-196 | 34 | 798,111 | 797,435 | 796,955 | 796,785 | 1,156 | 0,650 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 049-002 | A-196 | A-197 | 69 | 797,435 | 797,429 | 796,785 | 796,440 | 0,650 | 0,989 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,09 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 049-003 | A-197 | A-198 | 71 | 797,429 | 797,196 | 796,440 | 796,085 | 0,989 | 1,111 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,15 | 0,21 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 049-004 | A-198 | A-193 | 28 | 797,196 | 797,174 | 796,085 | 795,945 | 1,111 | 1,229 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,18 | 0,24 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 048-001 | A-188 | A-189 | 58 | 807,605 | 804,343 | 806,555 | 803,293 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0562 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,5 | 0,12 | 0,12 | TQ 0.591 |
| 048-002 | A-189 | A-190 | 81 | 804,343 | 803,240 | 802,702 | 801,599 | 1,641 | 1,641 | 150 | 0,0136 | 0 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0,74 | 0,74 | 2,37 | 2,2 | 0,17 | 0,17 | DG 0.161 |
| 048-003 | A-190 | A-191 | 45 | 803,240 | 800,109 | 801,438 | 798,898 | 1,802 | 1,211 | 150 | 0,0564 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,5 | 0,12 | 0,12 | DG 0.022 |
| 048-004 | A-191 | A-192 | 57 | 800,109 | 798,662 | 798,876 | 797,590 | 1,233 | 1,072 | 150 | 0,0226 | 0 | 0 | 0,21 | 0,29 | 0,88 | 0,88 | 2,24 | 3,2 | 0,15 | 0,15 |  |
| 048-005 | A-192 | A-193 | 41 | 798,662 | 797,174 | 797,590 | 796,124 | 1,072 | 1,050 | 150 | 0,0358 | 0 | 0 | 0,25 | 0,34 | 1,03 | 1,03 | 2,12 | 4,6 | 0,14 | 0,14 | DG 0.179 |
| 048-006 | A-193 | A-194 | 56 | 797,174 | 797,196 | 795,945 | 795,665 | 1,229 | 1,531 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,48 | 0,64 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 048-007 | A-194 | A-177 | 53 | 797,196 | 796,792 | 795,665 | 795,400 | 1,531 | 1,392 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,52 | 0,71 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 047-001 | A-186 | A-187 | 48 | 807,607 | 804,760 | 806,557 | 803,710 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0593 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,23 | 1,23 | 2,01 | 6,8 | 0,12 | 0,12 |  |
| 047-002 | A-187 | A-167 | 28 | 804,760 | 803,512 | 803,710 | 802,462 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0446 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,4 | 0,13 | 0,13 |  |
| 046-001 | A-184 | A-185 | 64 | 799,845 | 798,806 | 798,795 | 797,756 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0162 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,5 | 0,17 | 0,17 |  |
| 046-002 | A-185 | A-181 | 28 | 798,806 | 798,405 | 797,756 | 797,355 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0143 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,75 | 0,75 | 2,35 | 2,2 | 0,17 | 0,17 | DG 0.140 |
| 045-001 | A-182 | A-183 | 31 | 798,579 | 798,188 | 797,529 | 797,138 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0126 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,72 | 0,72 | 2,39 | 2,0 | 0,18 | 0,18 | DG 0.161 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 045-002 | A-183 | A-176 | 56 | 798,188 | 797,000 | 796,977 | 795,789 | 1,211 | 1,211 | 150 | 0,0212 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 0,86 | 0,86 | 2,25 | 3,0 | 0,16 | 0,16 |  |
| 044-001 | A-179 | A-180 | 41 | 799,409 | 798,763 | 798,359 | 797,713 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0158 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,78 | 0,78 | 2,33 | 2,4 | 0,17 | 0,17 |  |
| 044-002 | A-180 | A-181 | 37 | 798,763 | 798,405 | 797,713 | 797,355 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0097 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,7 | 0,19 | 0,19 | DG 0.140 |
| 044-003 | A-181 | A-176 | 52 | 798,405 | 797,000 | 797,215 | 795,810 | 1,190 | 1,190 | 150 | 0,0270 | 0 | 0 | 0,20 | 0,26 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,7 | 0,15 | 0,15 | DG 0.021 |
| 043-001 | A-178 | A-173 | 42 | 798,131 | 797,304 | 796,975 | 796,148 | 1,156 | 1,156 | 150 | 0,0197 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,84 | 0,84 | 2,27 | 2,9 | 0,16 | 0,16 |  |
| 042-001 | A-175 | A-176 | 62 | 797,247 | 797,000 | 796,197 | 795,887 | 1,050 | 1,113 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.098 |
| 042-002 | A-176 | A-177 | 44 | 797,000 | 796,792 | 795,789 | 795,569 | 1,211 | 1,223 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,37 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.169 |
| 042-003 | A-177 | A-034 | 5 | 796,792 | 796,778 | 795,400 | 795,370 | 1,392 | 1,408 | 150 | 0,0060 | 0 | 0 | 0,89 | 1,21 | 0,55 | 0,55 | 2,59 | 1,1 | 0,21 | 0,21 | TQ 0.931 |
| 041-001 | A-174 | A-028 | 29 | 799,241 | 798,777 | 798,191 | 797,727 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0160 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,4 | 0,17 | 0,17 | TQ 1.826 |
| 040-001 | A-172 | A-173 | 31 | 797,603 | 797,304 | 796,553 | 796,254 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0097 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,7 | 0,19 | 0,19 | DG 0.106 |
| 040-002 | A-173 | A-032 | 40 | 797,304 | 797,045 | 796,148 | 795,948 | 1,156 | 1,097 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | TQ 1.229 |
| 039-001 | A-171 | A-029 | 16 | 798,199 | 798,052 | 797,149 | 797,002 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0092 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,6 | 0,19 | 0,19 | TQ 1.361 |
| 038-001 | A-170 | A-030 | 32 | 798,337 | 797,961 | 797,287 | 796,911 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0118 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,70 | 0,70 | 2,40 | 1,9 | 0,18 | 0,18 | TQ 1.315 |
| 037-001 | A-168 | A-169 | 16 | 798,160 | 797,982 | 797,110 | 796,932 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0111 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,69 | 0,69 | 2,42 | 1,8 | 0,18 | 0,18 | TQ 1.020 |
| 037-002 | A-169 | A-062 | 30 | 797,982 | 796,050 | 795,912 | 795,549 | 2,070 | 0,501 | 150 | 0,0121 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,71 | 0,71 | 2,40 | 2,0 | 0,18 | 0,18 | DG 0.093 |
| 036-001 | A-164 | A-165 | 29 | 805,200 | 804,663 | 804,150 | 803,613 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0185 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 2,7 | 0,16 | 0,16 |  |
| 036-002 | A-165 | A-166 | 27 | 804,663 | 804,261 | 803,613 | 803,211 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0149 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,76 | 0,76 | 2,34 | 2,3 | 0,17 | 0,17 |  |
| 036-003 | A-166 | A-167 | 40 | 804,261 | 803,512 | 803,211 | 802,462 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0187 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,82 | 0,82 | 2,28 | 2,8 | 0,16 | 0,16 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 036-004 | A-167 | A-028 | 39 | 803,512 | 798,777 | 802,462 | 797,727 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1214 | 0 | 0 | 0,19 | 0,25 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,8 | 0,10 | 0,10 | TQ 1.826 |
| 035-001 | A-156 | A-157 | 29 | 803,506 | 802,571 | 802,456 | 801,521 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0322 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 4,2 | 0,14 | 0,14 |  |
| 035-002 | A-157 | A-158 | 53 | 802,571 | 802,031 | 801,521 | 800,981 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,66 | 0,66 | 2,44 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 035-003 | A-158 | A-159 | 68 | 802,031 | 801,280 | 800,981 | 800,230 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0110 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,68 | 0,68 | 2,42 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 035-004 | A-159 | A-160 | 76 | 801,280 | 800,253 | 800,230 | 799,430 | 1,050 | 0,823 | 150 | 0,0105 | 0 | 0 | 0,20 | 0,27 | 0,67 | 0,67 | 2,43 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 035-005 | A-160 | A-161 | 39 | 800,253 | 800,555 | 799,430 | 799,113 | 0,823 | 1,442 | 150 | 0,0081 | 0 | 0 | 0,23 | 0,32 | 0,61 | 0,61 | 2,50 | 1,4 | 0,20 | 0,20 |  |
| 035-006 | A-161 | A-162 | 46 | 800,555 | 800,330 | 799,113 | 798,883 | 1,442 | 1,447 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,27 | 0,37 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 035-007 | A-162 | A-163 | 37 | 800,330 | 800,128 | 798,883 | 798,698 | 1,447 | 1,430 | 150 | 0,0050 | 2,22 | 3,01 | 2,53 | 3,42 | 0,60 | 0,65 | 3,15 | 1,2 | 0,29 | 0,34 |  |
| 035-008 | A-163 | A-116 | 39 | 800,128 | 800,177 | 798,698 | 798,503 | 1,430 | 1,674 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,56 | 3,47 | 0,60 | 0,66 | 3,16 | 1,2 | 0,29 | 0,34 |  |
| 034-001 | A-154 | A-155 | 25 | 802,532 | 802,264 | 801,482 | 801,214 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0107 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,68 | 0,68 | 2,43 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 034-002 | A-155 | A-071 | 18 | 802,264 | 798,180 | 801,214 | 798,698 | 1,050 | -0,518 | 150 | 0,1398 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,1 | 0,10 | 0,10 |  |
| 033-001 | A-151 | A-152 | 44 | 824,893 | 816,365 | 823,843 | 815,315 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1938 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,87 | 1,87 | 1,76 | 16,9 | 0,09 | 0,09 | DG 0.382 |
| 033-002 | A-152 | A-153 | 38 | 816,365 | 808,017 | 814,933 | 806,585 | 1,432 | 1,432 | 150 | 0,2197 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 1,95 | 1,95 | 1,73 | 18,6 | 0,09 | 0,09 |  |
| 033-003 | A-153 | A-004 | 14 | 808,017 | 806,893 | 806,585 | 805,843 | 1,432 | 1,050 | 150 | 0,0530 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,2 | 0,12 | 0,12 | DG 0.201 |
| 032-001 | A-149 | A-150 | 43 | 822,785 | 814,597 | 821,735 | 813,547 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1904 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,86 | 1,86 | 1,76 | 16,7 | 0,09 | 0,09 | TQ 1.065 |
| 032-002 | A-150 | A-005 | 51 | 814,597 | 806,186 | 812,482 | 804,071 | 2,115 | 2,115 | 150 | 0,1649 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 14,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 031-001 | A-147 | A-148 | 54 | 821,131 | 811,655 | 819,715 | 810,239 | 1,416 | 1,416 | 150 | 0,1755 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,7 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.675 |
| 031-002 | A-148 | A-006 | 42 | 811,655 | 805,416 | 809,564 | 803,691 | 2,091 | 1,725 | 150 | 0,1398 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,1 | 0,10 | 0,10 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 030-001 | A-145 | A-146 | 50 | 819,993 | 811,486 | 818,751 | 810,244 | 1,242 | 1,242 | 150 | 0,1701 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 15,3 | 0,09 | 0,09 | DG 0.442 |
| 030-002 | A-146 | A-007 | 49 | 811,486 | 804,335 | 809,802 | 802,843 | 1,684 | 1,492 | 150 | 0,1420 | 0 | 0 | 0,09 | 0,12 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,3 | 0,10 | 0,10 |  |
| 029-001 | A-143 | A-144 | 41 | 819,318 | 810,982 | 817,824 | 809,488 | 1,494 | 1,494 | 150 | 0,2033 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,90 | 1,90 | 1,75 | 17,6 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.695 |
| 029-002 | A-144 | A-008 | 53 | 810,982 | 802,753 | 808,793 | 801,008 | 2,189 | 1,745 | 150 | 0,1469 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 13,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 028-001 | A-140 | A-141 | 36 | 801,224 | 799,535 | 800,174 | 798,998 | 1,050 | 0,537 | 150 | 0,0327 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 4,3 | 0,14 | 0,14 |  |
| 028-002 | A-141 | A-142 | 19 | 799,535 | 799,310 | 798,998 | 798,903 | 0,537 | 0,407 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-003 | A-142 | A-131 | 38 | 799,310 | 798,275 | 798,903 | 798,713 | 0,407 | -0,438 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 | DG 0.132 |
| 027-001 | A-128 | A-129 | 36 | 803,411 | 800,533 | 802,361 | 798,971 | 1,050 | 1,562 | 150 | 0,0942 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,7 | 0,11 | 0,11 |  |
| 027-002 | A-129 | A-130 | 47 | 800,533 | 799,043 | 798,971 | 798,672 | 1,562 | 0,371 | 150 | 0,0064 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,56 | 0,56 | 2,57 | 1,2 | 0,21 | 0,21 |  |
| 027-003 | A-130 | A-131 | 18 | 799,043 | 798,275 | 798,672 | 798,581 | 0,371 | -0,306 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,09 | 0,12 | 0,46 | 0,46 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 027-004 | A-131 | A-132 | 28 | 798,275 | 798,040 | 798,581 | 798,438 | -0,306 | -0,398 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,20 | 0,26 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 027-005 | A-132 | A-133 | 29 | 798,040 | 797,667 | 798,438 | 798,290 | -0,398 | -0,623 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,22 | 0,30 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 027-006 | A-133 | A-134 | 31 | 797,667 | 797,672 | 798,290 | 798,133 | -0,623 | -0,461 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,25 | 0,34 | 0,46 | 0,46 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 027-007 | A-134 | A-135 | 24 | 797,672 | 797,520 | 798,133 | 798,011 | -0,461 | -0,491 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 027-008 | A-135 | A-136 | 74 | 797,520 | 797,420 | 798,011 | 797,636 | -0,491 | -0,216 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,34 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 027-009 | A-136 | A-137 | 88 | 797,420 | 796,994 | 797,636 | 797,189 | -0,216 | -0,195 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,41 | 0,56 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 027-010 | A-137 | A-138 | 65 | 796,994 | 796,141 | 797,189 | 796,858 | -0,195 | -0,717 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 1,27 | 1,71 | 0,46 | 0,47 | 2,82 | 1,1 | 0,24 | 0,26 |  |
| 027-011 | A-138 | A-139 | 22 | 796,141 | 796,262 | 796,858 | 796,747 | -0,717 | -0,485 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 1,29 | 1,74 | 0,46 | 0,48 | 2,83 | 1,1 | 0,24 | 0,26 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 027-012 | A-139 | A-055 | 13 | 796,262 | 795,966 | 796,747 | 796,682 | -0,485 | -0,716 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,30 | 1,75 | 0,45 | 0,47 | 2,84 | 1,1 | 0,24 | 0,26 |  |
| 026-001 | A-125 | A-126 | 29 | 798,986 | 797,962 | 797,936 | 797,452 | 1,050 | 0,510 | 150 | 0,0167 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,79 | 0,79 | 2,31 | 2,5 | 0,16 | 0,16 |  |
| 026-002 | A-126 | A-127 | 31 | 797,962 | 798,102 | 797,452 | 797,297 | 0,510 | 0,805 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 026-003 | A-127 | A-124 | 52 | 798,102 | 798,028 | 797,297 | 796,978 | 0,805 | 1,050 | 150 | 0,0061 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,56 | 0,56 | 2,58 | 1,2 | 0,21 | 0,21 |  |
| 025-001 | A-123 | A-124 | 27 | 799,265 | 798,028 | 798,215 | 796,965 | 1,050 | 1,063 | 150 | 0,0463 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 6,1 | 0,14 | 0,14 |  |
| 025-002 | A-124 | A-054 | 33 | 798,028 | 795,820 | 796,965 | 796,771 | 1,063 | -0,951 | 150 | 0,0059 | 0 | 0 | 0,15 | 0,21 | 0,48 | 0,48 | 2,70 | 1,2 | 0,23 | 0,23 |  |
| 024-001 | A-122 | A-120 | 18 | 799,653 | 799,274 | 798,603 | 798,224 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0211 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,86 | 0,86 | 2,25 | 3,0 | 0,16 | 0,16 |  |
| 023-001 | A-119 | A-120 | 38 | 799,468 | 799,274 | 798,418 | 798,224 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 023-002 | A-120 | A-121 | 34 | 799,274 | 799,275 | 798,224 | 798,054 | 1,050 | 1,221 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 023-003 | A-121 | A-021 | 24 | 799,275 | 799,656 | 798,054 | 797,934 | 1,221 | 1,722 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,14 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | TQ 0.578 |
| 022-001 | A-117 | A-118 | 49 | 799,944 | 799,967 | 798,588 | 798,343 | 1,356 | 1,624 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 022-002 | A-118 | A-022 | 12 | 799,967 | 799,720 | 798,343 | 798,283 | 1,624 | 1,437 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | TQ 1.127 |
| 021-001 | A-115 | A-116 | 61 | 805,218 | 800,177 | 804,168 | 799,127 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0826 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,7 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.624 |
| 021-002 | A-116 | A-023 | 51 | 800,177 | 799,582 | 798,503 | 797,958 | 1,674 | 1,624 | 150 | 0,0107 | 0 | 0 | 2,66 | 3,60 | 0,80 | 0,87 | 2,94 | 2,3 | 0,24 | 0,28 | TQ 1.032 |
| 020-001 | A-109 | A-110 | 57 | 814,882 | 813,098 | 813,545 | 811,761 | 1,337 | 1,337 | 150 | 0,0313 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,99 | 0,99 | 2,16 | 4,1 | 0,14 | 0,14 |  |
| 020-002 | A-110 | A-111 | 16 | 813,098 | 812,716 | 811,761 | 811,666 | 1,337 | 1,050 | 150 | 0,0059 | 0 | 0 | 0,06 | 0,09 | 0,55 | 0,55 | 2,59 | 1,1 | 0,21 | 0,21 |  |
| 020-003 | A-111 | A-112 | 51 | 812,716 | 807,266 | 811,666 | 806,216 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1069 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,7 | 0,11 | 0,11 |  |
| 020-004 | A-112 | A-113 | 52 | 807,266 | 804,990 | 806,216 | 803,940 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0438 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 1,11 | 1,11 | 2,08 | 5,3 | 0,13 | 0,13 | TQ 0.508 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 020-005 | A-113 | A-114 | 80 | 804,990 | 801,918 | 803,432 | 800,360 | 1,558 | 1,558 | 150 | 0,0384 | 0 | 0 | 0,23 | 0,31 | 1,06 | 1,06 | 2,11 | 4,8 | 0,13 | 0,13 |  |
| 020-006 | A-114 | A-108 | 42 | 801,918 | 801,428 | 800,360 | 800,150 | 1,558 | 1,278 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,26 | 0,36 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 019-001 | A-107 | A-108 | 30 | 804,430 | 801,428 | 803,380 | 800,378 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1001 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,48 | 1,48 | 1,89 | 10,1 | 0,11 | 0,11 | DG 0.228 |
| 019-002 | A-108 | A-106 | 19 | 801,428 | 799,388 | 800,150 | 798,338 | 1,278 | 1,050 | 150 | 0,0954 | 0 | 0 | 0,31 | 0,41 | 1,46 | 1,46 | 1,90 | 9,8 | 0,11 | 0,11 | TQ 1.126 |
| 018-001 | A-104 | A-105 | 64 | 803,988 | 800,346 | 801,591 | 798,593 | 2,397 | 1,753 | 150 | 0,0468 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,6 | 0,13 | 0,13 |  |
| 018-002 | A-105 | A-106 | 62 | 800,346 | 799,388 | 798,593 | 797,212 | 1,753 | 2,176 | 150 | 0,0223 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,88 | 0,88 | 2,24 | 3,2 | 0,15 | 0,15 |  |
| 018-003 | A-106 | A-084 | 16 | 799,388 | 798,178 | 797,212 | 797,128 | 2,176 | 1,050 | 150 | 0,0053 | 0 | 0 | 0,43 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 2,63 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.397 |
| 017-001 | A-100 | A-101 | 48 | 799,268 | 798,139 | 798,212 | 797,083 | 1,056 | 1,056 | 150 | 0,0235 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,89 | 0,89 | 2,23 | 3,3 | 0,15 | 0,15 |  |
| 017-002 | A-101 | A-102 | 24 | 798,139 | 797,405 | 797,083 | 796,584 | 1,056 | 0,821 | 150 | 0,0208 | 0 | 0 | 0,06 | 0,09 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 3,0 | 0,16 | 0,16 |  |
| 017-003 | A-102 | A-103 | 24 | 797,405 | 797,052 | 796,584 | 796,464 | 0,821 | 0,588 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 017-004 | A-103 | A-099 | 27 | 797,052 | 796,962 | 796,464 | 796,329 | 0,588 | 0,633 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 016-001 | A-097 | A-098 | 25 | 797,331 | 797,052 | 796,549 | 796,424 | 0,782 | 0,628 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 016-002 | A-098 | A-099 | 19 | 797,052 | 796,962 | 796,424 | 796,329 | 0,628 | 0,633 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 016-003 | A-099 | A-087 | 28 | 796,962 | 796,042 | 796,329 | 796,221 | 0,633 | -0,179 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 0,17 | 0,23 | 0,41 | 0,41 | 2,83 | 1,0 | 0,26 | 0,26 |  |
| 015-001 | A-096 | A-095 | 35 | 800,527 | 800,548 | 799,477 | 799,302 | 1,050 | 1,246 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 014-001 | A-094 | A-095 | 26 | 802,445 | 800,548 | 801,395 | 799,498 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0730 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 7,9 | 0,12 | 0,12 | DG 0.196 |
| 014-002 | A-095 | A-093 | 30 | 800,548 | 799,730 | 799,302 | 798,680 | 1,246 | 1,050 | 150 | 0,0207 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 3,0 | 0,16 | 0,16 | TQ 0.598 |
| 013-001 | A-092 | A-093 | 40 | 799,332 | 799,730 | 798,282 | 798,082 | 1,050 | 1,648 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 013-002 | A-093 | A-091 | 26 | 799,730 | 798,912 | 798,082 | 797,862 | 1,648 | 1,050 | 150 | 0,0085 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 0,62 | 0,62 | 2,49 | 1,5 | 0,19 | 0,19 | TQ 0.632 |
| 012-001 | A-090 | A-091 | 50 | 798,530 | 798,912 | 797,480 | 797,230 | 1,050 | 1,682 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 012-002 | A-091 | A-082 | 22 | 798,912 | 798,247 | 797,230 | 797,120 | 1,682 | 1,127 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,20 | 0,27 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.251 |
| 011-001 | A-081 | A-082 | 46 | 797,561 | 798,247 | 797,021 | 796,869 | 0,540 | 1,378 | 150 | 0,0033 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,45 | 0,45 | 2,76 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 011-002 | A-082 | A-083 | 22 | 798,247 | 798,011 | 796,869 | 796,796 | 1,378 | 1,215 | 150 | 0,0033 | 0 | 0 | 0,26 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 2,76 | 1,0 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-003 | A-083 | A-084 | 13 | 798,011 | 798,178 | 796,796 | 796,731 | 1,215 | 1,447 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,27 | 0,37 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 011-004 | A-084 | A-085 | 35 | 798,178 | 797,497 | 796,731 | 796,556 | 1,447 | 0,941 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,74 | 0,99 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 011-005 | A-085 | A-086 | 25 | 797,497 | 796,070 | 796,556 | 796,430 | 0,941 | -0,360 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,76 | 1,02 | 0,46 | 0,46 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-006 | A-086 | A-087 | 42 | 796,070 | 796,042 | 796,430 | 796,221 | -0,360 | -0,179 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,80 | 1,07 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-007 | A-087 | A-088 | 82 | 796,042 | 796,140 | 796,221 | 795,811 | -0,179 | 0,329 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,04 | 1,40 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-008 | A-088 | A-089 | 7 | 796,140 | 795,483 | 795,811 | 795,775 | 0,329 | -0,292 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 1,05 | 1,41 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-009 | A-089 | A-038 | 8 | 795,483 | 795,460 | 795,775 | 795,736 | -0,292 | -0,276 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 1,05 | 1,42 | 0,45 | 0,45 | 2,76 | 1,1 | 0,24 | 0,24 | DG 0.181 |
| 010-001 | A-079 | A-080 | 35 | 802,337 | 801,398 | 801,287 | 800,348 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0268 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,93 | 0,93 | 2,19 | 3,7 | 0,15 | 0,15 |  |
| 010-002 | A-080 | A-070 | 44 | 801,398 | 799,000 | 800,348 | 798,836 | 1,050 | 0,164 | 150 | 0,0344 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,4 | 0,14 | 0,14 |  |
| 009-001 | A-078 | A-066 | 39 | 802,702 | 801,553 | 801,652 | 800,503 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0295 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,9 | 0,14 | 0,14 |  |
| 008-001 | A-065 | A-066 | 24 | 802,013 | 801,553 | 800,963 | 800,503 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0192 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 2,8 | 0,16 | 0,16 |  |
| 008-002 | A-066 | A-067 | 21 | 801,553 | 801,557 | 800,503 | 800,398 | 1,050 | 1,159 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 008-003 | A-067 | A-068 | 38 | 801,557 | 800,659 | 800,398 | 800,009 | 1,159 | 0,650 | 150 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,67 | 0,67 | 2,44 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 008-004 | A-068 | A-069 | 46 | 800,659 | 799,000 | 800,009 | 798,999 | 0,650 | 0,001 | 150 | 0,0220 | 0 | 0 | 0,15 | 0,20 | 0,87 | 0,87 | 2,24 | 3,1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 008-005 | A-069 | A-070 | 39 | 799,000 | 799,000 | 798,999 | 798,836 | 0,001 | 0,164 | 150 | 0,0042 | 0 | 0 | 0,18 | 0,25 | 0,49 | 0,49 | 2,69 | 1,0 | 0,23 | 0,23 |  |
| 008-006 | A-070 | A-071 | 33 | 799,000 | 798,180 | 798,836 | 798,698 | 0,164 | -0,518 | 150 | 0,0042 | 0 | 0 | 0,28 | 0,38 | 0,49 | 0,49 | 2,69 | 1,0 | 0,23 | 0,23 |  |
| 008-007 | A-071 | A-072 | 53 | 798,180 | 799,000 | 798,698 | 798,476 | -0,518 | 0,524 | 150 | 0,0042 | 0 | 0 | 0,37 | 0,49 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 008-008 | A-072 | A-073 | 85 | 799,000 | 797,110 | 798,476 | 798,118 | 0,524 | -1,008 | 150 | 0,0042 | 0 | 0 | 0,44 | 0,60 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 008-009 | A-073 | A-074 | 27 | 797,110 | 798,000 | 798,118 | 797,993 | -1,008 | 0,007 | 150 | 0,0046 | 0 | 0 | 0,47 | 0,63 | 0,44 | 0,44 | 2,77 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 008-010 | A-074 | A-075 | 52 | 798,000 | 798,000 | 797,993 | 797,790 | 0,007 | 0,210 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 0,51 | 0,69 | 0,42 | 0,42 | 2,82 | 1,0 | 0,26 | 0,26 |  |
| 008-011 | A-075 | A-076 | 11 | 798,000 | 799,102 | 797,790 | 797,744 | 0,210 | 1,358 | 150 | 0,0042 | 0 | 0 | 0,52 | 0,70 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 008-012 | A-076 | A-077 | 12 | 799,102 | 799,030 | 797,744 | 797,693 | 1,358 | 1,337 | 150 | 0,0043 | 0 | 0 | 0,53 | 0,72 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 008-013 | A-077 | A-018 | 8 | 799,030 | 799,010 | 797,693 | 797,660 | 1,337 | 1,350 | 150 | 0,0041 | 0 | 0 | 0,54 | 0,73 | 0,48 | 0,48 | 2,70 | 1,0 | 0,23 | 0,23 |  |
| 007-001 | A-053 | A-054 | 23 | 796,890 | 795,820 | 797,198 | 796,771 | -0,308 | -0,951 | 150 | 0,0186 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 3,0 | 0,17 | 0,17 |  |
| 007-002 | A-054 | A-055 | 19 | 795,820 | 795,966 | 796,771 | 796,682 | -0,951 | -0,716 | 150 | 0,0047 | 0 | 0 | 0,19 | 0,26 | 0,44 | 0,44 | 2,77 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 007-003 | A-055 | A-056 | 26 | 795,966 | 796,165 | 796,682 | 796,552 | -0,716 | -0,387 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,51 | 2,04 | 0,45 | 0,50 | 2,94 | 1,1 | 0,24 | 0,28 |  |
| 007-004 | A-056 | A-057 | 45 | 796,165 | 796,470 | 796,552 | 796,330 | -0,387 | 0,140 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 1,55 | 2,09 | 0,46 | 0,50 | 2,96 | 1,1 | 0,25 | 0,29 |  |
| 007-005 | A-057 | A-058 | 56 | 796,470 | 796,600 | 796,330 | 796,052 | 0,140 | 0,548 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,60 | 2,16 | 0,46 | 0,50 | 2,98 | 1,1 | 0,25 | 0,29 |  |
| 007-006 | A-058 | A-059 | 16 | 796,600 | 796,066 | 796,052 | 795,972 | 0,548 | 0,094 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,61 | 2,18 | 0,46 | 0,51 | 2,98 | 1,1 | 0,25 | 0,29 |  |
| 007-007 | A-059 | A-060 | 41 | 796,066 | 796,470 | 795,972 | 795,769 | 0,094 | 0,701 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,65 | 2,23 | 0,47 | 0,51 | 3,00 | 1,1 | 0,25 | 0,30 |  |
| 007-008 | A-060 | A-061 | 28 | 796,470 | 795,850 | 795,769 | 795,630 | 0,701 | 0,220 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,67 | 2,26 | 0,47 | 0,51 | 3,00 | 1,1 | 0,26 | 0,30 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 007-009 | A-061 | A-062 | 35 | 795,850 | 796,050 | 795,630 | 795,456 | 0,220 | 0,594 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,70 | 2,30 | 0,47 | 0,51 | 3,02 | 1,1 | 0,26 | 0,30 |  |
| 007-010 | A-062 | A-063 | 11 | 796,050 | 796,050 | 795,456 | 795,402 | 0,594 | 0,648 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 1,75 | 2,37 | 0,47 | 0,51 | 3,04 | 1,1 | 0,26 | 0,31 |  |
| 007-011 | A-063 | A-064 | 20 | 796,050 | 796,500 | 795,402 | 795,303 | 0,648 | 1,197 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,77 | 2,39 | 0,47 | 0,52 | 3,04 | 1,1 | 0,26 | 0,31 |  |
| 007-012 | A-064 | A-041 | 11 | 796,500 | 796,000 | 795,303 | 795,248 | 1,197 | 0,752 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,78 | 2,41 | 0,48 | 0,52 | 3,04 | 1,2 | 0,26 | 0,31 |  |
| 006-001 | A-052 | A-020 | 52 | 799,340 | 799,496 | 798,290 | 798,030 | 1,050 | 1,466 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | TQ 0.554 |
| 005-001 | A-048 | A-049 | 51 | 796,990 | 795,870 | 797,435 | 796,693 | -0,445 | -0,823 | 150 | 0,0146 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 2,5 | 0,19 | 0,19 |  |
| 005-002 | A-049 | A-050 | 38 | 795,870 | 795,640 | 796,693 | 796,506 | -0,823 | -0,866 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 005-003 | A-050 | A-051 | 40 | 795,640 | 795,390 | 796,506 | 796,306 | -0,866 | -0,916 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 005-004 | A-051 | A-045 | 31 | 795,390 | 796,050 | 796,306 | 796,155 | -0,916 | -0,105 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 0,51 | 0,51 | 2,65 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-001 | A-044 | A-045 | 28 | 796,860 | 796,050 | 796,295 | 796,155 | 0,565 | -0,105 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 004-002 | A-045 | A-046 | 34 | 796,050 | 795,488 | 796,155 | 795,983 | -0,105 | -0,495 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,20 | 0,26 | 0,46 | 0,46 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 004-003 | A-046 | A-047 | 74 | 795,488 | 795,884 | 795,983 | 795,615 | -0,495 | 0,269 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,26 | 0,35 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-004 | A-047 | A-038 | 12 | 795,884 | 795,460 | 795,615 | 795,555 | 0,269 | -0,095 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,27 | 0,37 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-001 | A-040 | A-041 | 34 | 797,341 | 796,000 | 796,291 | 796,121 | 1,050 | -0,121 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 | TQ 0.873 |
| 003-002 | A-041 | A-042 | 16 | 796,000 | 796,000 | 795,248 | 795,168 | 0,752 | 0,832 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,83 | 2,47 | 0,48 | 0,52 | 3,06 | 1,2 | 0,27 | 0,31 |  |
| 003-003 | A-042 | A-043 | 53 | 796,000 | 797,298 | 795,168 | 794,904 | 0,832 | 2,394 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,87 | 2,53 | 0,48 | 0,53 | 3,08 | 1,2 | 0,27 | 0,32 |  |
| 003-004 | A-043 | A-032 | 37 | 797,298 | 797,045 | 794,904 | 794,719 | 2,394 | 2,326 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,90 | 2,57 | 0,55 | 0,60 | 2,97 | 1,1 | 0,25 | 0,29 |  |
| 002-001 | A-036 | A-037 | 44 | 797,020 | 796,090 | 796,370 | 795,640 | 0,650 | 0,450 | 150 | 0,0166 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 2,41 | 2,7 | 0,18 | 0,18 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 002-002 | A-037 | A-038 | 26 | 796,090 | 795,460 | 795,640 | 795,555 | 0,450 | -0,095 | 150 | 0,0033 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,39 | 0,39 | 2,88 | 1,0 | 0,27 | 0,27 |  |
| 002-003 | A-038 | A-039 | 8 | 795,460 | 796,800 | 795,555 | 795,485 | -0,095 | 1,315 | 150 | 0,0088 | 0 | 0 | 1,39 | 1,88 | 0,63 | 0,67 | 2,61 | 1,5 | 0,19 | 0,22 |  |
| 002-004 | A-039 | A-035 | 8 | 796,800 | 796,800 | 795,485 | 795,423 | 1,315 | 1,377 | 150 | 0,0078 | 0 | 0 | 1,40 | 1,89 | 0,60 | 0,65 | 2,65 | 1,4 | 0,20 | 0,22 | TQ 1.465 |
| 001-001 | A-001 | A-002 | 21 | 810,936 | 810,205 | 809,886 | 809,155 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0348 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,5 | 0,14 | 0,14 | DG 0.069 |
| 001-002 | A-002 | A-003 | 50 | 810,205 | 808,029 | 809,086 | 806,910 | 1,119 | 1,119 | 150 | 0,0435 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,11 | 1,11 | 2,08 | 5,3 | 0,13 | 0,13 | DG 0.201 |
| 001-003 | A-003 | A-004 | 40 | 808,029 | 806,893 | 806,709 | 805,642 | 1,320 | 1,251 | 150 | 0,0267 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,93 | 0,93 | 2,20 | 3,6 | 0,15 | 0,15 |  |
| 001-004 | A-004 | A-005 | 39 | 806,893 | 806,186 | 805,642 | 805,136 | 1,251 | 1,050 | 150 | 0,0130 | 0 | 0 | 0,22 | 0,29 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 2,1 | 0,17 | 0,17 | TQ 1.065 |
| 001-005 | A-005 | A-006 | 40 | 806,186 | 805,416 | 804,071 | 803,871 | 2,115 | 1,545 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,34 | 0,45 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.180 |
| 001-006 | A-006 | A-007 | 40 | 805,416 | 804,335 | 803,691 | 803,285 | 1,725 | 1,050 | 150 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,46 | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 2,44 | 1,7 | 0,19 | 0,19 | DG 0.442 |
| 001-007 | A-007 | A-008 | 39 | 804,335 | 802,753 | 802,843 | 801,703 | 1,492 | 1,050 | 150 | 0,0292 | 0 | 0 | 0,58 | 0,78 | 0,96 | 0,96 | 2,17 | 3,9 | 0,14 | 0,14 | TQ 0.695 |
| 001-008 | A-008 | A-009 | 27 | 802,753 | 801,738 | 801,008 | 800,688 | 1,745 | 1,050 | 150 | 0,0119 | 0 | 0 | 0,68 | 0,92 | 0,70 | 0,70 | 2,40 | 1,9 | 0,18 | 0,18 |  |
| 001-009 | A-009 | A-010 | 64 | 801,738 | 801,052 | 800,688 | 800,002 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0107 | 0 | 0 | 0,74 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | 2,43 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 001-010 | A-010 | A-011 | 35 | 801,052 | 800,745 | 800,002 | 799,695 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0088 | 0 | 0 | 0,77 | 1,04 | 0,63 | 0,63 | 2,48 | 1,5 | 0,19 | 0,19 |  |
| 001-011 | A-011 | A-012 | 19 | 800,745 | 801,040 | 799,695 | 799,600 | 1,050 | 1,440 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,79 | 1,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 001-012 | A-012 | A-013 | 39 | 801,040 | 800,630 | 799,600 | 799,405 | 1,440 | 1,225 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,82 | 1,11 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 001-013 | A-013 | A-014 | 51 | 800,630 | 800,184 | 799,405 | 799,150 | 1,225 | 1,034 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,87 | 1,17 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 001-014 | A-014 | A-015 | 21 | 800,184 | 800,040 | 799,150 | 799,045 | 1,034 | 0,995 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,89 | 1,20 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 001-015 | A-015 | A-016 | 22 | 800,040 | 799,050 | 799,045 | 798,900 | 0,995 | 0,150 | 150 | 0,0066 | 0 | 0 | 0,91 | 1,22 | 0,50 | 0,50 | 2,67 | 1,3 | 0,23 | 0,23 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-016 | A-016 | A-017 | 4 | 799,050 | 798,000 | 798,900 | 798,879 | 0,150 | -0,879 | 150 | 0,0053 | 0 | 0 | 0,91 | 1,23 | 0,46 | 0,46 | 2,73 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 001-017 | A-017 | A-018 | 9 | 798,000 | 799,010 | 798,879 | 798,838 | -0,879 | 0,172 | 150 | 0,0046 | 0 | 0 | 0,92 | 1,24 | 0,44 | 0,44 | 2,78 | 1,0 | 0,25 | 0,25 | TQ 1.178 |
| 001-018 | A-018 | A-019 | 7 | 799,010 | 799,542 | 797,660 | 797,626 | 1,350 | 1,916 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 1,46 | 1,97 | 0,51 | 0,55 | 2,81 | 1,0 | 0,22 | 0,26 |  |
| 001-019 | A-019 | A-020 | 30 | 799,542 | 799,496 | 797,626 | 797,476 | 1,916 | 2,020 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,49 | 2,01 | 0,52 | 0,56 | 2,82 | 1,0 | 0,22 | 0,26 |  |
| 001-020 | A-020 | A-021 | 24 | 799,496 | 799,656 | 797,476 | 797,356 | 2,020 | 2,300 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,55 | 2,10 | 0,52 | 0,57 | 2,84 | 1,0 | 0,23 | 0,26 |  |
| 001-021 | A-021 | A-022 | 40 | 799,656 | 799,720 | 797,356 | 797,156 | 2,300 | 2,564 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,69 | 2,28 | 0,54 | 0,58 | 2,89 | 1,0 | 0,23 | 0,27 |  |
| 001-022 | A-022 | A-023 | 46 | 799,720 | 799,582 | 797,156 | 796,926 | 2,564 | 2,656 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,79 | 2,41 | 0,54 | 0,59 | 2,93 | 1,1 | 0,24 | 0,28 |  |
| 001-023 | A-023 | A-024 | 22 | 799,582 | 799,513 | 796,926 | 796,816 | 2,656 | 2,697 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 4,46 | 6,04 | 0,70 | 0,76 | 3,54 | 1,6 | 0,39 | 0,46 |  |
| 001-024 | A-024 | A-025 | 46 | 799,513 | 799,296 | 796,816 | 796,586 | 2,697 | 2,710 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 4,51 | 6,10 | 0,71 | 0,76 | 3,54 | 1,6 | 0,39 | 0,46 |  |
| 001-025 | A-025 | A-026 | 46 | 799,296 | 799,079 | 796,586 | 796,356 | 2,710 | 2,723 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 4,55 | 6,15 | 0,71 | 0,77 | 3,55 | 1,6 | 0,39 | 0,46 |  |
| 001-026 | A-026 | A-027 | 43 | 799,079 | 798,901 | 796,356 | 796,141 | 2,723 | 2,760 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 4,58 | 6,20 | 0,71 | 0,77 | 3,56 | 1,6 | 0,39 | 0,47 |  |
| 001-027 | A-027 | A-028 | 48 | 798,901 | 798,777 | 796,141 | 795,901 | 2,760 | 2,876 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 4,63 | 6,26 | 0,71 | 0,77 | 3,56 | 1,6 | 0,40 | 0,47 |  |
| 001-028 | A-028 | A-029 | 52 | 798,777 | 798,052 | 795,901 | 795,641 | 2,876 | 2,411 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 4,88 | 6,61 | 0,72 | 0,78 | 3,60 | 1,6 | 0,41 | 0,48 |  |
| 001-029 | A-029 | A-030 | 9 | 798,052 | 797,961 | 795,641 | 795,596 | 2,411 | 2,365 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 4,91 | 6,64 | 0,72 | 0,78 | 3,60 | 1,6 | 0,41 | 0,48 |  |
| 001-030 | A-030 | A-031 | 36 | 797,961 | 797,355 | 795,596 | 795,416 | 2,365 | 1,939 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 4,97 | 6,72 | 0,72 | 0,78 | 3,61 | 1,6 | 0,41 | 0,49 |  |
| 001-031 | A-031 | A-032 | 64 | 797,355 | 797,045 | 795,416 | 795,096 | 1,939 | 1,949 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 5,02 | 6,80 | 0,73 | 0,79 | 3,62 | 1,6 | 0,41 | 0,49 | DG 0.377 |
| 001-032 | A-032 | A-033 | 47 | 797,045 | 796,698 | 794,719 | 794,558 | 2,326 | 2,140 | 150 | 0,0034 | 0 | 0 | 7,07 | 9,56 | 0,69 | 0,73 | 3,95 | 1,4 | 0,56 | 0,69 |  |
| 001-033 | A-033 | A-034 | 37 | 796,698 | 796,778 | 794,558 | 794,439 | 2,140 | 2,339 | 150 | 0,0032 | 0 | 0 | 7,10 | 9,60 | 0,67 | 0,71 | 3,97 | 1,3 | 0,58 | 0,71 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-034 | A-034 | A-035 | 19 | 796,778 | 796,800 | 794,439 | 794,379 | 2,339 | 2,421 | 200 | 0,0032 | 0 | 0 | 8,01 | 10,83 | 0,69 | 0,74 | 4,12 | 1,4 | 0,40 | 0,47 | DG 0.421 |
| 001-035 | A-035 | EEEB-A | 12 | 796,800 | 796,800 | 793,958 | 793,947 | 2,842 | 2,853 | 200 | 0,0009 | 0 | 0 | 9,42 | 12,74 | 1,63 | 1,78 | 3,37 | 8,7 | 0,24 | 0,28 | FIM |

Extensão total de rede Bacia A = 8.162 m

### Dimensionamento Hidráulico Bacia B

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 036-001 | B-135 | B-010 | 66 | 796,330 | 795,538 | 795,280 | 794,735 | 1,050 | 0,803 | 150 | 0,0083 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 1,5 | 0,20 | 0,20 |  |
| 035-001 | B-133 | B-134 | 76 | 799,441 | 798,920 | 798,391 | 797,870 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0069 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,58 | 0,58 | 2,55 | 1,3 | 0,20 | 0,20 |  |
| 035-002 | B-134 | B-003 | 46 | 798,920 | 798,398 | 797,784 | 797,262 | 1,136 | 1,136 | 150 | 0,0114 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,69 | 0,69 | 2,41 | 1,9 | 0,18 | 0,18 |  |
| 034-001 | B-123 | B-124 | 54 | 796,537 | 795,240 | 795,756 | 795,485 | 0,781 | -0,245 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 034-002 | B-124 | B-125 | 17 | 795,240 | 794,320 | 795,485 | 795,399 | -0,245 | -1,079 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,46 | 0,46 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 034-003 | B-125 | B-126 | 31 | 794,320 | 794,710 | 795,399 | 795,245 | -1,079 | -0,535 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,14 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 034-004 | B-126 | B-127 | 24 | 794,710 | 794,460 | 795,245 | 795,123 | -0,535 | -0,663 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 034-005 | B-127 | B-128 | 17 | 794,460 | 794,230 | 795,123 | 795,041 | -0,663 | -0,811 | 150 | 0,0048 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 0,45 | 0,45 | 2,76 | 1,0 | 0,24 | 0,24 |  |
| 034-006 | B-128 | B-129 | 35 | 794,230 | 795,770 | 795,041 | 794,866 | -0,811 | 0,904 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,18 | 0,24 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 034-007 | B-129 | B-130 | 12 | 795,770 | 794,425 | 794,866 | 794,805 | 0,904 | -0,380 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,19 | 0,25 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 034-008 | B-130 | B-131 | 33 | 794,425 | 794,190 | 794,805 | 794,641 | -0,380 | -0,451 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,22 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 034-009 | B-131 | B-132 | 20 | 794,190 | 793,780 | 794,641 | 794,541 | -0,451 | -0,761 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,24 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 034-010 | B-132 | B-011 | 39 | 793,780 | 795,180 | 794,541 | 794,346 | -0,761 | 0,834 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,28 | 0,38 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 032-001 | B-121 | B-122 | 46 | 797,704 | 797,528 | 796,654 | 796,424 | 1,050 | 1,104 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 032-002 | B-122 | B-052 | 58 | 797,528 | 796,697 | 796,424 | 795,647 | 1,104 | 1,050 | 150 | 0,0134 | 0 | 0 | 0,10 | 0,14 | 0,73 | 0,73 | 2,37 | 2,1 | 0,17 | 0,17 |  |
| 031-001 | B-116 | B-117 | 52 | 797,672 | 797,000 | 796,622 | 795,950 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0129 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 2,1 | 0,17 | 0,17 |  |
| 031-002 | B-117 | B-118 | 47 | 797,000 | 796,722 | 795,950 | 795,672 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0059 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,55 | 0,55 | 2,59 | 1,1 | 0,21 | 0,21 |  |
| 031-003 | B-118 | B-119 | 50 | 796,722 | 796,457 | 795,672 | 795,407 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0053 | 0 | 0 | 0,15 | 0,20 | 0,53 | 0,53 | 2,63 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 031-004 | B-119 | B-120 | 63 | 796,457 | 796,091 | 795,407 | 795,041 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0058 | 0 | 0 | 0,21 | 0,28 | 0,55 | 0,55 | 2,60 | 1,1 | 0,21 | 0,21 |  |
| 031-005 | B-120 | B-065 | 69 | 796,091 | 795,853 | 795,041 | 794,696 | 1,050 | 1,157 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,28 | 0,38 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-001 | B-112 | B-113 | 45 | 797,668 | 797,266 | 796,618 | 796,216 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0089 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,63 | 0,63 | 2,48 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 028-002 | B-113 | B-114 | 75 | 797,266 | 796,889 | 796,216 | 795,839 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-003 | B-114 | B-115 | 52 | 796,889 | 796,711 | 795,839 | 795,579 | 1,050 | 1,132 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,17 | 0,23 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-004 | B-115 | B-023 | 62 | 796,711 | 796,310 | 795,579 | 795,260 | 1,132 | 1,050 | 150 | 0,0052 | 0 | 0 | 0,23 | 0,31 | 0,52 | 0,52 | 2,63 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 027-001 | B-111 | B-006 | 40 | 797,408 | 797,210 | 796,358 | 796,158 | 1,050 | 1,052 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 026-001 | B-110 | B-007 | 38 | 796,840 | 796,733 | 795,790 | 795,600 | 1,050 | 1,133 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 025-001 | B-109 | B-008 | 33 | 796,539 | 796,366 | 795,489 | 795,316 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0052 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 2,63 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 024-001 | B-108 | B-010 | 41 | 795,922 | 795,538 | 795,119 | 794,735 | 0,803 | 0,803 | 150 | 0,0094 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,65 | 0,65 | 2,47 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 023-001 | B-106 | B-107 | 36 | 795,975 | 795,648 | 794,925 | 794,598 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0091 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 023-002 | B-107 | B-016 | 16 | 795,648 | 795,674 | 794,598 | 794,518 | 1,050 | 1,156 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 022-001 | B-136 | B-137 | 32 | 803,667 | 803,344 | 802,544 | 802,294 | 1,123 | 1,050 | 150 | 0,0078 | 1,95 | 2,65 | 1,98 | 2,69 | 0,66 | 0,72 | 2,86 | 1,6 | 0,23 | 0,27 |  |
| 022-002 | B-137 | B-046 | 44 | 803,344 | 800,299 | 802,232 | 799,187 | 1,112 | 1,112 | 150 | 0,0692 | 0 | 0 | 2,02 | 2,75 | 1,42 | 1,56 | 2,26 | 8,7 | 0,13 | 0,16 |  |
| 021-001 | B-104 | B-105 | 33 | 798,084 | 796,796 | 796,837 | 795,549 | 1,247 | 1,247 | 150 | 0,0390 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,07 | 1,07 | 2,10 | 4,9 | 0,13 | 0,13 |  |
| 021-002 | B-105 | B-035 | 9 | 796,796 | 796,670 | 795,549 | 795,504 | 1,247 | 1,166 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-001 | B-103 | B-083 | 48 | 795,103 | 792,940 | 794,053 | 792,350 | 1,050 | 0,590 | 150 | 0,0355 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,5 | 0,14 | 0,14 |  |
| 019-001 | B-100 | B-101 | 28 | 798,115 | 797,858 | 797,065 | 796,808 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0092 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 019-002 | B-101 | B-102 | 19 | 797,858 | 797,497 | 796,808 | 796,447 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0190 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 2,8 | 0,16 | 0,16 |  |
| 019-003 | B-102 | B-091 | 15 | 797,497 | 795,750 | 796,447 | 795,291 | 1,050 | 0,459 | 150 | 0,0771 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 8,3 | 0,11 | 0,11 |  |
| 018-001 | B-097 | B-098 | 22 | 797,805 | 797,709 | 796,755 | 796,645 | 1,050 | 1,064 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 018-002 | B-098 | B-099 | 64 | 797,709 | 797,000 | 796,645 | 795,950 | 1,064 | 1,050 | 150 | 0,0109 | 0 | 0 | 0,08 | 0,12 | 0,68 | 0,68 | 2,43 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 018-003 | B-099 | B-061 | 36 | 797,000 | 796,930 | 795,950 | 795,770 | 1,050 | 1,160 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 017-001 | B-096 | B-007 | 47 | 796,427 | 796,733 | 795,377 | 795,142 | 1,050 | 1,591 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 016-001 | B-095 | B-008 | 36 | 796,263 | 796,366 | 795,213 | 795,033 | 1,050 | 1,333 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 015-001 | B-094 | B-093 | 35 | 797,420 | 797,403 | 796,370 | 796,195 | 1,050 | 1,208 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 014-001 | B-092 | B-093 | 34 | 797,681 | 797,403 | 796,631 | 796,353 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 1,5 | 0,20 | 0,20 |  |
| 014-002 | B-093 | B-051 | 59 | 797,403 | 796,910 | 796,195 | 795,860 | 1,208 | 1,050 | 150 | 0,0057 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 0,54 | 0,54 | 2,61 | 1,1 | 0,21 | 0,21 |  |
| 013-001 | B-087 | B-088 | 15 | 794,795 | 795,000 | 795,676 | 795,603 | -0,881 | -0,603 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,45 | 0,45 | 2,76 | 1,0 | 0,24 | 0,24 |  |
| 013-002 | B-088 | B-089 | 29 | 795,000 | 794,500 | 795,603 | 795,457 | -0,603 | -0,957 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,46 | 0,46 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 013-003 | B-089 | B-090 | 16 | 794,500 | 795,000 | 795,457 | 795,375 | -0,957 | -0,375 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 013-004 | B-090 | B-091 | 17 | 795,000 | 795,750 | 795,375 | 795,291 | -0,375 | 0,459 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 013-005 | B-091 | B-011 | 13 | 795,750 | 795,180 | 795,291 | 795,225 | 0,459 | -0,045 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,15 | 0,20 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 012-001 | B-085 | B-086 | 68 | 797,264 | 795,336 | 796,193 | 794,265 | 1,071 | 1,071 | 150 | 0,0284 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,95 | 0,95 | 2,18 | 3,8 | 0,14 | 0,14 |  |
| 012-002 | B-086 | B-075 | 18 | 795,336 | 794,779 | 794,265 | 793,729 | 1,071 | 1,050 | 150 | 0,0298 | 0 | 0 | 0,08 | 0,12 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 011-001 | B-078 | B-079 | 21 | 792,060 | 792,424 | 793,060 | 792,955 | -1,000 | -0,531 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 011-002 | B-079 | B-080 | 41 | 792,424 | 793,140 | 792,955 | 792,750 | -0,531 | 0,390 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-003 | B-080 | B-081 | 55 | 793,140 | 793,240 | 792,750 | 792,475 | 0,390 | 0,765 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-004 | B-081 | B-082 | 13 | 793,240 | 794,030 | 792,475 | 792,410 | 0,765 | 1,620 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-005 | B-082 | B-083 | 12 | 794,030 | 792,940 | 792,410 | 792,350 | 1,620 | 0,590 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-006 | B-083 | B-084 | 25 | 792,940 | 793,170 | 792,350 | 792,225 | 0,590 | 0,945 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,21 | 0,29 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-007 | B-084 | B-041 | 12 | 793,170 | 794,500 | 792,225 | 792,180 | 0,945 | 2,320 | 150 | 0,0038 | 0 | 0 | 0,22 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 2,84 | 1,0 | 0,26 | 0,26 |  |
| 010-001 | B-068 | B-069 | 32 | 792,550 | 793,120 | 793,550 | 793,389 | -1,000 | -0,269 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,46 | 0,46 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 010-002 | B-069 | B-070 | 11 | 793,120 | 793,130 | 793,389 | 793,334 | -0,269 | -0,204 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 010-003 | B-070 | B-071 | 14 | 793,130 | 795,140 | 793,334 | 793,264 | -0,204 | 1,876 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 010-004 | B-071 | B-072 | 26 | 795,140 | 794,000 | 793,264 | 793,135 | 1,876 | 0,865 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 010-005 | B-072 | B-073 | 44 | 794,000 | 793,590 | 793,135 | 792,915 | 0,865 | 0,675 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 010-006 | B-073 | B-074 | 13 | 793,590 | 793,870 | 792,915 | 792,850 | 0,675 | 1,020 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 010-007 | B-074 | B-075 | 18 | 793,870 | 794,779 | 792,850 | 792,760 | 1,020 | 2,019 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 010-008 | B-075 | B-076 | 6 | 794,779 | 793,160 | 792,760 | 792,730 | 2,019 | 0,430 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,25 | 0,34 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 010-009 | B-076 | B-077 | 22 | 793,160 | 793,900 | 792,730 | 792,620 | 0,430 | 1,280 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 010-010 | B-077 | B-040 | 9 | 793,900 | 793,827 | 792,620 | 792,575 | 1,280 | 1,252 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,28 | 0,38 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 009-001 | B-060 | B-061 | 13 | 797,304 | 796,930 | 796,254 | 795,880 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0288 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,96 | 0,96 | 2,18 | 3,9 | 0,14 | 0,14 |  |
| 009-002 | B-061 | B-062 | 66 | 796,930 | 796,000 | 795,770 | 794,950 | 1,160 | 1,050 | 150 | 0,0124 | 0 | 0 | 0,20 | 0,27 | 0,71 | 0,71 | 2,39 | 2,0 | 0,18 | 0,18 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 009-003 | B-062 | B-063 | 68 | 796,000 | 795,986 | 794,950 | 794,610 | 1,050 | 1,376 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,27 | 0,36 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 009-004 | B-063 | B-064 | 45 | 795,986 | 795,600 | 794,610 | 794,385 | 1,376 | 1,215 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,31 | 0,42 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 009-005 | B-064 | B-065 | 6 | 795,600 | 795,853 | 794,385 | 794,355 | 1,215 | 1,498 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,32 | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 009-006 | B-065 | B-066 | 49 | 795,853 | 795,606 | 794,355 | 794,110 | 1,498 | 1,496 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,64 | 0,87 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 009-007 | B-066 | B-067 | 30 | 795,606 | 795,336 | 794,110 | 793,960 | 1,496 | 1,376 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,67 | 0,91 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 009-008 | B-067 | B-027 | 16 | 795,336 | 795,400 | 793,960 | 793,880 | 1,376 | 1,520 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,69 | 0,93 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 008-001 | B-057 | B-058 | 53 | 799,069 | 798,419 | 797,920 | 797,253 | 1,149 | 1,166 | 150 | 0,0126 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,72 | 0,72 | 2,39 | 2,0 | 0,18 | 0,18 |  |
| 008-002 | B-058 | B-059 | 44 | 798,419 | 797,974 | 797,253 | 796,907 | 1,166 | 1,067 | 150 | 0,0079 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,61 | 0,61 | 2,51 | 1,4 | 0,20 | 0,20 |  |
| 008-003 | B-059 | B-050 | 36 | 797,974 | 797,522 | 796,848 | 796,413 | 1,126 | 1,109 | 150 | 0,0121 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,71 | 0,71 | 2,40 | 2,0 | 0,18 | 0,18 |  |
| 007-001 | B-056 | B-054 | 44 | 797,335 | 796,371 | 796,285 | 795,321 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0219 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,87 | 0,87 | 2,24 | 3,1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 006-001 | B-046 | B-047 | 27 | 800,299 | 799,695 | 799,187 | 798,645 | 1,112 | 1,050 | 150 | 0,0201 | 0 | 0 | 2,05 | 2,79 | 0,93 | 1,01 | 2,60 | 3,4 | 0,18 | 0,21 |  |
| 006-002 | B-047 | B-048 | 42 | 799,695 | 799,107 | 798,645 | 798,057 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0140 | 0 | 0 | 2,09 | 2,84 | 0,82 | 0,90 | 2,71 | 2,6 | 0,20 | 0,24 |  |
| 006-003 | B-048 | B-049 | 50 | 799,107 | 798,251 | 798,057 | 797,201 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0171 | 0 | 0 | 2,14 | 2,91 | 0,89 | 0,97 | 2,67 | 3,0 | 0,19 | 0,23 |  |
| 006-004 | B-049 | B-050 | 58 | 798,251 | 797,522 | 797,079 | 796,300 | 1,172 | 1,222 | 150 | 0,0134 | 0 | 0 | 2,20 | 2,99 | 0,82 | 0,90 | 2,76 | 2,5 | 0,21 | 0,24 |  |
| 006-005 | B-050 | B-051 | 66 | 797,522 | 796,910 | 796,300 | 795,790 | 1,222 | 1,120 | 150 | 0,0077 | 0 | 0 | 2,40 | 3,26 | 0,69 | 0,75 | 2,98 | 1,7 | 0,25 | 0,29 |  |
| 006-006 | B-051 | B-052 | 53 | 796,910 | 796,697 | 795,790 | 795,525 | 1,120 | 1,172 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,57 | 3,50 | 0,60 | 0,66 | 3,17 | 1,2 | 0,29 | 0,34 |  |
| 006-007 | B-052 | B-053 | 53 | 796,697 | 796,717 | 795,525 | 795,260 | 1,172 | 1,457 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,73 | 3,71 | 0,61 | 0,67 | 3,21 | 1,3 | 0,30 | 0,35 |  |
| 006-008 | B-053 | B-054 | 26 | 796,717 | 796,371 | 795,260 | 795,130 | 1,457 | 1,241 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,75 | 3,74 | 0,62 | 0,67 | 3,21 | 1,3 | 0,30 | 0,35 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 006-009 | B-054 | B-055 | 76 | 796,371 | 796,330 | 795,130 | 794,750 | 1,241 | 1,580 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,87 | 3,91 | 0,62 | 0,68 | 3,24 | 1,3 | 0,31 | 0,36 |  |
| 006-010 | B-055 | B-044 | 27 | 796,330 | 796,250 | 794,750 | 794,615 | 1,580 | 1,635 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,90 | 3,94 | 0,62 | 0,68 | 3,25 | 1,3 | 0,31 | 0,36 |  |
| 005-001 | B-043 | B-044 | 42 | 796,556 | 796,250 | 795,420 | 795,114 | 1,136 | 1,136 | 150 | 0,0073 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,59 | 0,59 | 2,53 | 1,3 | 0,20 | 0,20 |  |
| 005-002 | B-044 | B-045 | 64 | 796,250 | 795,968 | 794,615 | 794,295 | 1,635 | 1,673 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 3,00 | 4,08 | 0,63 | 0,69 | 3,27 | 1,3 | 0,31 | 0,37 |  |
| 005-003 | B-045 | B-032 | 42 | 795,968 | 795,697 | 794,295 | 794,085 | 1,673 | 1,612 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 3,04 | 4,14 | 0,63 | 0,69 | 3,28 | 1,3 | 0,32 | 0,37 |  |
| 004-001 | B-033 | B-034 | 33 | 796,159 | 796,331 | 795,109 | 794,944 | 1,050 | 1,387 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 004-002 | B-034 | B-035 | 18 | 796,331 | 796,670 | 794,944 | 794,854 | 1,387 | 1,816 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 004-003 | B-035 | B-036 | 12 | 796,670 | 794,166 | 794,854 | 794,792 | 1,816 | -0,626 | 150 | 0,0052 | 0 | 0 | 0,10 | 0,14 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 004-004 | B-036 | B-037 | 19 | 794,166 | 793,980 | 794,792 | 794,697 | -0,626 | -0,717 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 004-005 | B-037 | B-038 | 45 | 793,980 | 794,000 | 794,697 | 794,473 | -0,717 | -0,473 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,17 | 0,23 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 004-006 | B-038 | B-039 | 47 | 794,000 | 793,310 | 794,473 | 794,237 | -0,473 | -0,927 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,21 | 0,29 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 004-007 | B-039 | B-040 | 65 | 793,310 | 793,827 | 794,237 | 793,914 | -0,927 | -0,087 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,28 | 0,38 | 0,45 | 0,45 | 2,75 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 004-008 | B-040 | B-041 | 11 | 793,827 | 794,500 | 791,677 | 791,644 | 2,150 | 2,856 | 150 | 0,0030 | 0 | 0 | 0,56 | 0,77 | 0,38 | 0,38 | 2,90 | 1,0 | 0,28 | 0,28 |  |
| 004-009 | B-041 | B-042 | 58 | 794,500 | 794,472 | 791,644 | 791,467 | 2,856 | 3,005 | 150 | 0,0031 | 0 | 0 | 0,85 | 1,15 | 0,43 | 0,43 | 2,79 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-010 | B-042 | B-019 | 25 | 794,472 | 794,545 | 791,467 | 791,391 | 3,005 | 3,154 | 150 | 0,0030 | 0 | 0 | 0,87 | 1,18 | 0,43 | 0,43 | 2,79 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 002-001 | B-021 | B-022 | 51 | 795,755 | 796,117 | 794,905 | 794,650 | 0,850 | 1,467 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-002 | B-022 | B-023 | 35 | 796,117 | 796,310 | 794,650 | 794,475 | 1,467 | 1,835 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,08 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-003 | B-023 | B-024 | 38 | 796,310 | 795,804 | 794,475 | 794,285 | 1,835 | 1,519 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,35 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 002-004 | B-024 | B-025 | 37 | 795,804 | 795,401 | 794,285 | 794,100 | 1,519 | 1,301 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,39 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-005 | B-025 | B-026 | 28 | 795,401 | 795,236 | 794,100 | 793,960 | 1,301 | 1,276 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,42 | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-006 | B-026 | B-027 | 21 | 795,236 | 795,400 | 793,960 | 793,855 | 1,276 | 1,545 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,44 | 0,60 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-007 | B-027 | B-028 | 58 | 795,400 | 794,980 | 793,830 | 793,540 | 1,570 | 1,440 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,18 | 1,61 | 0,52 | 0,53 | 2,68 | 1,0 | 0,22 | 0,23 |  |
| 002-008 | B-028 | B-029 | 34 | 794,980 | 795,270 | 793,540 | 793,370 | 1,440 | 1,900 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,21 | 1,65 | 0,52 | 0,53 | 2,70 | 1,0 | 0,22 | 0,23 |  |
| 002-009 | B-029 | B-030 | 22 | 795,270 | 795,230 | 793,370 | 793,260 | 1,900 | 1,970 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,24 | 1,68 | 0,52 | 0,53 | 2,71 | 1,0 | 0,22 | 0,23 |  |
| 002-010 | B-030 | B-031 | 44 | 795,230 | 795,375 | 793,260 | 793,040 | 1,970 | 2,335 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,28 | 1,74 | 0,52 | 0,54 | 2,73 | 1,0 | 0,22 | 0,24 |  |
| 002-011 | B-031 | B-032 | 44 | 795,375 | 795,697 | 793,040 | 792,820 | 2,335 | 2,877 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,32 | 1,80 | 0,52 | 0,54 | 2,75 | 1,0 | 0,22 | 0,24 |  |
| 002-012 | B-032 | B-020 | 43 | 795,697 | 794,645 | 792,820 | 792,651 | 2,877 | 1,994 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 4,41 | 6,00 | 0,64 | 0,70 | 3,62 | 1,3 | 0,41 | 0,49 |  |
| 001-001 | B-001 | B-002 | 36 | 798,912 | 798,889 | 797,862 | 797,761 | 1,050 | 1,128 | 150 | 0,0028 | 9,42 | 12,7 | 9,46 | 12,79 | 0,67 | 0,61 | 3,73 | 1,3 | 0,74 | 0,37 |  |
| 001-002 | B-002 | B-003 | 81 | 798,889 | 798,398 | 797,761 | 797,348 | 1,128 | 1,050 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 9,54 | 12,90 | 0,86 | 0,91 | 4,00 | 2,1 | 0,60 | 0,75 |  |
| 001-003 | B-003 | B-004 | 39 | 798,398 | 798,087 | 797,212 | 796,987 | 1,186 | 1,100 | 150 | 0,0058 | 0 | 0 | 9,69 | 13,11 | 0,90 | 0,96 | 3,98 | 2,4 | 0,58 | 0,72 |  |
| 001-004 | B-004 | B-005 | 59 | 798,087 | 797,671 | 796,987 | 796,621 | 1,100 | 1,050 | 150 | 0,0062 | 0 | 0 | 9,75 | 13,19 | 0,93 | 0,99 | 3,97 | 2,5 | 0,57 | 0,71 |  |
| 001-005 | B-005 | B-006 | 38 | 797,671 | 797,210 | 796,576 | 796,115 | 1,095 | 1,095 | 150 | 0,0121 | 0 | 0 | 9,79 | 13,24 | 1,20 | 1,29 | 3,77 | 4,4 | 0,47 | 0,56 |  |
| 001-006 | B-006 | B-007 | 66 | 797,210 | 796,733 | 796,115 | 795,683 | 1,095 | 1,050 | 150 | 0,0066 | 0 | 0 | 9,89 | 13,39 | 0,95 | 1,01 | 3,96 | 2,7 | 0,57 | 0,70 |  |
| 001-007 | B-007 | B-008 | 53 | 796,733 | 796,366 | 795,086 | 794,945 | 1,647 | 1,421 | 200 | 0,0027 | 0 | 0 | 10,03 | 13,57 | 0,68 | 0,74 | 4,37 | 1,3 | 0,47 | 0,57 |  |
| 001-008 | B-008 | B-009 | 34 | 796,366 | 796,070 | 794,945 | 794,855 | 1,421 | 1,215 | 200 | 0,0027 | 0 | 0 | 10,13 | 13,71 | 0,68 | 0,74 | 4,37 | 1,3 | 0,48 | 0,57 |  |
| 001-009 | B-009 | B-010 | 47 | 796,070 | 795,538 | 794,855 | 794,735 | 1,215 | 0,803 | 200 | 0,0026 | 0 | 0 | 10,18 | 13,77 | 0,68 | 0,73 | 4,39 | 1,2 | 0,48 | 0,58 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-010 | B-010 | B-011 | 38 | 795,538 | 795,180 | 794,735 | 794,639 | 0,803 | 0,541 | 200 | 0,0025 | 0 | 0 | 10,32 | 13,97 | 0,68 | 0,73 | 4,41 | 1,2 | 0,49 | 0,59 |  |
| 001-011 | B-011 | B-012 | 24 | 795,180 | 794,370 | 794,346 | 794,284 | 0,834 | 0,086 | 200 | 0,0026 | 0 | 0 | 10,77 | 14,58 | 0,60 | 0,64 | 4,55 | 1,4 | 0,56 | 0,68 |  |
| 001-012 | B-012 | B-013 | 51 | 794,370 | 794,419 | 794,284 | 794,155 | 0,086 | 0,264 | 200 | 0,0025 | 0 | 0 | 10,82 | 14,65 | 0,60 | 0,63 | 4,56 | 1,4 | 0,56 | 0,69 |  |
| 001-013 | B-013 | B-014 | 15 | 794,419 | 795,000 | 794,155 | 794,116 | 0,264 | 0,884 | 200 | 0,0026 | 0 | 0 | 10,84 | 14,67 | 0,60 | 0,64 | 4,55 | 1,4 | 0,56 | 0,68 |  |
| 001-014 | B-014 | B-015 | 27 | 795,000 | 795,000 | 794,116 | 794,048 | 0,884 | 0,952 | 200 | 0,0025 | 0 | 0 | 10,86 | 14,70 | 0,60 | 0,63 | 4,57 | 1,4 | 0,56 | 0,69 |  |
| 001-015 | B-015 | B-016 | 14 | 795,000 | 795,674 | 794,048 | 794,012 | 0,952 | 1,662 | 200 | 0,0026 | 0 | 0 | 10,88 | 14,72 | 0,60 | 0,64 | 4,56 | 1,4 | 0,56 | 0,69 |  |
| 001-016 | B-016 | B-017 | 32 | 795,674 | 795,185 | 794,012 | 793,930 | 1,662 | 1,255 | 200 | 0,0026 | 0 | 0 | 10,96 | 14,84 | 0,60 | 0,64 | 4,57 | 1,4 | 0,56 | 0,69 |  |
| 001-017 | B-017 | B-018 | 49 | 795,185 | 794,814 | 793,930 | 793,806 | 1,255 | 1,008 | 200 | 0,0025 | 0 | 0 | 11,01 | 14,90 | 0,60 | 0,64 | 4,57 | 1,4 | 0,57 | 0,70 |  |
| 001-018 | B-018 | B-019 | 12 | 794,814 | 794,545 | 793,806 | 793,776 | 1,008 | 0,769 | 200 | 0,0025 | 0 | 0 | 11,02 | 14,92 | 0,60 | 0,63 | 4,58 | 1,4 | 0,57 | 0,70 |  |
| 001-019 | B-019 | B-020 | 7 | 794,545 | 794,645 | 791,391 | 791,368 | 3,154 | 3,277 | 200 | 0,0033 | 0 | 0 | 11,90 | 16,11 | 0,67 | 0,72 | 4,54 | 1,7 | 0,55 | 0,67 |  |
| 001-020 | B-020 | EEEB-B | 9 | 794,645 | 794,600 | 791,368 | 791,345 | 3,277 | 3,255 | 250 | 0,0026 | 0 | 0 | 16,32 | 22,12 | 0,66 | 0,71 | 4,96 | 1,6 | 0,50 | 0,60 | FIM |

Extensão total de rede Bacia B = 5.019 m

### Dimensionamento Hidráulico Bacia C

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 038-001 | C-263 | C-264 | 23 | 845,034 | 837,651 | 843,984 | 836,601 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3210 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 2,20 | 2,20 | 1,66 | 25,0 | 0,08 | 0,08 |  |
| 038-002 | C-264 | C-265 | 22 | 837,651 | 835,790 | 836,601 | 834,740 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0846 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 8,9 | 0,11 | 0,11 |  |
| 038-003 | C-265 | C-266 | 26 | 835,790 | 835,431 | 834,740 | 834,381 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0138 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,70 | 0,70 | 2,36 | 2,2 | 0,17 | 0,17 |  |
| 038-004 | C-266 | C-094 | 18 | 835,431 | 826,777 | 834,381 | 825,727 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,4808 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 2,60 | 2,60 | 1,58 | 34,2 | 0,07 | 0,07 |  |
| 037-001 | C-261 | C-262 | 21 | 794,614 | 794,320 | 793,564 | 793,270 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0140 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,70 | 0,70 | 2,36 | 2,2 | 0,17 | 0,17 |  |
| 037-002 | C-262 | C-122 | 26 | 794,320 | 793,831 | 793,270 | 792,781 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0188 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,80 | 0,80 | 2,28 | 2,8 | 0,16 | 0,16 |  |
| 036-001 | C-257 | C-258 | 38 | 797,292 | 797,019 | 796,236 | 795,963 | 1,056 | 1,056 | 150 | 0,0072 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,60 | 0,60 | 2,54 | 1,3 | 0,20 | 0,20 |  |
| 036-002 | C-258 | C-259 | 27 | 797,019 | 796,664 | 795,963 | 795,614 | 1,056 | 1,050 | 150 | 0,0129 | 0 | 0 | 0,06 | 0,07 | 0,70 | 0,70 | 2,38 | 2,1 | 0,17 | 0,17 | DG 0.278 |
| 036-003 | C-259 | C-260 | 61 | 796,664 | 794,882 | 795,336 | 793,554 | 1,328 | 1,328 | 150 | 0,0292 | 0 | 0 | 0,11 | 0,14 | 1,00 | 1,00 | 2,17 | 3,9 | 0,14 | 0,14 | DG 0.395 |
| 036-004 | C-260 | C-126 | 64 | 794,882 | 794,040 | 793,159 | 792,595 | 1,723 | 1,445 | 150 | 0,0088 | 0 | 0 | 0,17 | 0,21 | 0,60 | 0,60 | 2,48 | 1,5 | 0,19 | 0,19 | DG 0.179 |
| 035-001 | C-255 | C-256 | 37 | 794,893 | 793,971 | 794,243 | 793,321 | 0,650 | 0,650 | 150 | 0,0249 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,90 | 0,90 | 2,21 | 3,5 | 0,15 | 0,15 |  |
| 035-002 | C-256 | C-063 | 32 | 793,971 | 794,134 | 793,321 | 793,197 | 0,650 | 0,937 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 2,72 | 0,8 | 0,24 | 0,24 |  |
| 034-001 | C-254 | C-073 | 72 | 794,067 | 794,134 | 793,417 | 793,057 | 0,650 | 1,077 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 033-001 | C-253 | C-129 | 44 | 793,826 | 793,986 | 793,100 | 792,881 | 0,726 | 1,105 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 032-001 | C-252 | C-128 | 39 | 794,209 | 793,807 | 793,559 | 793,157 | 0,650 | 0,650 | 150 | 0,0103 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,70 | 0,70 | 2,44 | 1,7 | 0,18 | 0,18 |  |
| 031-001 | C-250 | C-251 | 24 | 794,764 | 794,632 | 793,714 | 793,582 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0055 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 2,61 | 1,1 | 0,22 | 0,22 |  |
| 031-002 | C-251 | C-244 | 56 | 794,632 | 794,554 | 793,582 | 793,302 | 1,050 | 1,252 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.042 |
| 030-001 | C-247 | C-248 | 71 | 795,769 | 795,110 | 794,710 | 794,051 | 1,059 | 1,059 | 150 | 0,0093 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,60 | 0,60 | 2,47 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 030-002 | C-248 | C-249 | 47 | 795,110 | 794,963 | 794,051 | 793,816 | 1,059 | 1,147 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 030-003 | C-249 | C-113 | 45 | 794,963 | 794,344 | 793,816 | 793,591 | 1,147 | 0,753 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,14 | 0,18 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 029-001 | C-246 | C-235 | 27 | 797,263 | 796,959 | 796,213 | 795,909 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0113 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,70 | 0,70 | 2,42 | 1,9 | 0,18 | 0,18 |  |
| 028-001 | C-233 | C-234 | 20 | 798,729 | 797,515 | 797,679 | 796,465 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0607 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,20 | 1,20 | 2,00 | 6,9 | 0,12 | 0,12 |  |
| 028-002 | C-234 | C-235 | 56 | 797,515 | 796,959 | 796,465 | 795,909 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0099 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,70 | 0,70 | 2,45 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 028-003 | C-235 | C-236 | 51 | 796,959 | 796,463 | 795,909 | 795,355 | 1,050 | 1,108 | 150 | 0,0109 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 0,70 | 0,70 | 2,43 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 028-004 | C-236 | C-237 | 51 | 796,463 | 796,010 | 795,355 | 794,960 | 1,108 | 1,050 | 150 | 0,0078 | 0 | 0 | 0,18 | 0,23 | 0,60 | 0,60 | 2,52 | 1,4 | 0,20 | 0,20 |  |
| 028-005 | C-237 | C-238 | 63 | 796,010 | 795,506 | 794,960 | 794,645 | 1,050 | 0,861 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,23 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-006 | C-238 | C-239 | 43 | 795,506 | 795,416 | 794,645 | 794,430 | 0,861 | 0,986 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,27 | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-007 | C-239 | C-240 | 79 | 795,416 | 794,824 | 794,430 | 794,035 | 0,986 | 0,789 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,34 | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-008 | C-240 | C-241 | 17 | 794,824 | 794,935 | 794,035 | 793,950 | 0,789 | 0,985 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,35 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-009 | C-241 | C-242 | 46 | 794,935 | 794,826 | 793,950 | 793,720 | 0,985 | 1,106 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,39 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-010 | C-242 | C-243 | 56 | 794,826 | 794,515 | 793,720 | 793,440 | 1,106 | 1,075 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,44 | 0,57 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-011 | C-243 | C-244 | 36 | 794,515 | 794,554 | 793,440 | 793,260 | 1,075 | 1,294 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,47 | 0,61 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-012 | C-244 | C-245 | 39 | 794,554 | 794,408 | 793,260 | 793,065 | 1,294 | 1,343 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,58 | 0,74 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-013 | C-245 | C-054 | 49 | 794,408 | 793,887 | 793,065 | 792,820 | 1,343 | 1,067 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,62 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 027-001 | C-228 | C-229 | 21 | 814,131 | 813,895 | 813,081 | 812,845 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0112 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,70 | 0,70 | 2,42 | 1,9 | 0,18 | 0,18 |  |
| 030-002 | C-248 | C-249 | 47 | 795,110 | 794,963 | 794,051 | 793,816 | 1,059 | 1,147 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 027-003 | C-230 | C-231 | 13 | 812,445 | 811,249 | 811,217 | 810,021 | 1,228 | 1,228 | 150 | 0,0920 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,40 | 1,40 | 1,91 | 9,5 | 0,11 | 0,11 |  |
| 027-004 | C-231 | C-232 | 31 | 811,249 | 809,267 | 810,021 | 808,217 | 1,228 | 1,050 | 150 | 0,0582 | 0 | 0 | 0,07 | 0,08 | 1,20 | 1,20 | 2,01 | 6,7 | 0,12 | 0,12 |  |
| 027-005 | C-232 | C-209 | 16 | 809,267 | 808,104 | 808,217 | 807,054 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0727 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 7,9 | 0,12 | 0,12 |  |
| 026-001 | C-226 | C-227 | 35 | 806,441 | 805,602 | 805,391 | 804,552 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0240 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,4 | 0,15 | 0,15 |  |
| 026-002 | C-227 | C-218 | 46 | 805,602 | 803,535 | 804,347 | 802,280 | 1,255 | 1,255 | 150 | 0,0449 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,5 | 0,13 | 0,13 |  |
| 025-001 | C-217 | C-218 | 16 | 805,414 | 803,535 | 804,018 | 802,139 | 1,396 | 1,396 | 150 | 0,1174 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 1,57 | 1,57 | 1,86 | 11,5 | 0,10 | 0,10 |  |
| 025-002 | C-218 | C-219 | 34 | 803,535 | 802,333 | 802,055 | 801,199 | 1,480 | 1,134 | 150 | 0,0252 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,91 | 0,91 | 2,21 | 3,5 | 0,15 | 0,15 |  |
| 025-003 | C-219 | C-220 | 31 | 802,333 | 800,264 | 801,199 | 801,042 | 1,134 | -0,778 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,14 | 0,18 | 0,43 | 0,43 | 2,79 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 025-004 | C-220 | C-221 | 10 | 800,264 | 800,310 | 801,042 | 800,994 | -0,778 | -0,684 | 150 | 0,0048 | 0 | 0 | 0,15 | 0,19 | 0,42 | 0,42 | 2,81 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 025-005 | C-221 | C-222 | 4 | 800,310 | 800,326 | 800,994 | 800,972 | -0,684 | -0,646 | 150 | 0,0055 | 0 | 0 | 0,15 | 0,20 | 0,44 | 0,44 | 2,77 | 1,2 | 0,25 | 0,25 |  |
| 025-006 | C-222 | C-223 | 13 | 800,326 | 800,182 | 800,972 | 800,909 | -0,646 | -0,727 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 0,42 | 0,42 | 2,81 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 025-007 | C-223 | C-224 | 23 | 800,182 | 800,189 | 800,909 | 800,794 | -0,727 | -0,605 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,18 | 0,24 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 025-008 | C-224 | C-225 | 13 | 800,189 | 801,000 | 800,794 | 800,729 | -0,605 | 0,271 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,20 | 0,25 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 025-009 | C-225 | C-212 | 13 | 801,000 | 801,709 | 800,729 | 800,664 | 0,271 | 1,045 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,21 | 0,27 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 024-001 | C-208 | C-209 | 34 | 813,454 | 808,104 | 812,233 | 806,883 | 1,221 | 1,221 | 150 | 0,1574 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 14,4 | 0,10 | 0,10 |  |
| 024-002 | C-209 | C-210 | 48 | 808,104 | 805,991 | 806,883 | 804,941 | 1,221 | 1,050 | 150 | 0,0405 | 0 | 0 | 0,15 | 0,19 | 1,08 | 1,08 | 2,10 | 5,0 | 0,13 | 0,13 |  |
| 024-003 | C-210 | C-211 | 28 | 805,991 | 804,583 | 804,941 | 803,533 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0503 | 0 | 0 | 0,18 | 0,23 | 1,16 | 1,16 | 2,04 | 6,0 | 0,13 | 0,13 |  |
| 024-004 | C-211 | C-212 | 46 | 804,583 | 801,709 | 803,253 | 800,379 | 1,330 | 1,330 | 150 | 0,0625 | 0 | 0 | 0,22 | 0,28 | 1,26 | 1,26 | 2,00 | 7,0 | 0,12 | 0,12 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 024-005 | C-212 | C-213 | 23 | 801,709 | 801,615 | 800,379 | 800,264 | 1,330 | 1,351 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,44 | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 024-006 | C-213 | C-214 | 36 | 801,615 | 801,457 | 800,264 | 800,084 | 1,351 | 1,373 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,47 | 0,61 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 024-007 | C-214 | C-215 | 64 | 801,457 | 801,212 | 800,084 | 799,764 | 1,373 | 1,448 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,53 | 0,68 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 024-008 | C-215 | C-216 | 35 | 801,212 | 801,076 | 799,764 | 799,589 | 1,448 | 1,487 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,56 | 0,72 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 024-009 | C-216 | C-205 | 45 | 801,076 | 800,514 | 799,589 | 799,364 | 1,487 | 1,150 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,60 | 0,77 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 023-001 | C-204 | C-205 | 20 | 800,514 | 800,514 | 799,395 | 799,295 | 1,119 | 1,219 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 023-002 | C-205 | C-206 | 13 | 800,514 | 800,115 | 799,295 | 799,065 | 1,219 | 1,050 | 150 | 0,0177 | 0 | 0 | 0,63 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 2,30 | 2,6 | 0,16 | 0,16 |  |
| 023-003 | C-206 | C-207 | 53 | 800,115 | 799,834 | 799,065 | 798,784 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0053 | 0 | 0 | 0,67 | 0,87 | 0,53 | 0,53 | 2,63 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 023-004 | C-207 | C-018 | 51 | 799,834 | 799,196 | 798,784 | 798,146 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0125 | 0 | 0 | 0,72 | 0,92 | 0,71 | 0,71 | 2,39 | 2,0 | 0,18 | 0,18 |  |
| 022-001 | C-195 | C-196 | 28 | 862,298 | 861,148 | 861,248 | 860,098 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0411 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,08 | 1,08 | 2,09 | 5,1 | 0,13 | 0,13 |  |
| 022-002 | C-196 | C-197 | 26 | 861,148 | 858,926 | 860,098 | 857,876 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0855 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 9,0 | 0,11 | 0,11 |  |
| 022-003 | C-197 | C-198 | 21 | 858,926 | 855,514 | 857,876 | 854,464 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1625 | 0 | 0 | 0,07 | 0,08 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 14,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 022-004 | C-198 | C-199 | 34 | 855,514 | 848,450 | 854,464 | 847,400 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2078 | 0 | 0 | 0,09 | 0,12 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 17,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 022-005 | C-199 | C-199A | 38 | 848,450 | 842,187 | 847,400 | 841,137 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1648 | 0 | 0 | 0,13 | 0,16 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 14,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 022-006 | C-199A | C-200 | 35 | 842,187 | 839,210 | 841,137 | 838,160 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0851 | 0 | 0 | 0,16 | 0,20 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 8,9 | 0,11 | 0,11 |  |
| 022-007 | C-200 | C-201 | 34 | 839,210 | 835,268 | 838,160 | 834,218 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1159 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,4 | 0,10 | 0,10 |  |
| 022-008 | C-201 | C-202 | 26 | 835,268 | 830,615 | 834,218 | 829,565 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1790 | 0 | 0 | 0,21 | 0,27 | 1,82 | 1,82 | 1,77 | 15,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 022-009 | C-202 | C-202A | 23 | 830,615 | 825,688 | 829,565 | 824,638 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2142 | 0 | 0 | 0,23 | 0,30 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,3 | 0,09 | 0,09 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 022-010 | C-202A | C-203 | 20 | 825,688 | 822,973 | 824,638 | 821,923 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1358 | 0 | 0 | 0,25 | 0,32 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 022-011 | C-203 | C-082 | 26 | 822,973 | 819,710 | 821,923 | 818,660 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1255 | 0 | 0 | 0,27 | 0,35 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | 12,1 | 0,10 | 0,10 |  |
| 021-001 | C-189 | C-190 | 41 | 801,771 | 801,721 | 800,721 | 800,516 | 1,050 | 1,205 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 021-002 | C-190 | C-191 | 41 | 801,721 | 801,231 | 800,516 | 800,181 | 1,205 | 1,050 | 150 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,61 | 0,61 | 2,50 | 1,5 | 0,20 | 0,20 |  |
| 021-003 | C-191 | C-192 | 40 | 801,231 | 800,927 | 800,181 | 799,877 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0076 | 0 | 0 | 0,11 | 0,14 | 0,60 | 0,60 | 2,52 | 1,4 | 0,20 | 0,20 |  |
| 021-004 | C-192 | C-193 | 23 | 800,927 | 799,401 | 799,877 | 798,351 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0664 | 0 | 0 | 0,13 | 0,16 | 1,28 | 1,28 | 1,98 | 7,4 | 0,12 | 0,12 |  |
| 021-005 | C-193 | C-194 | 45 | 799,401 | 798,877 | 798,351 | 798,015 | 1,050 | 0,862 | 150 | 0,0075 | 0 | 0 | 0,17 | 0,21 | 0,60 | 0,60 | 2,53 | 1,4 | 0,20 | 0,20 |  |
| 021-006 | C-194 | C-020 | 43 | 798,877 | 798,570 | 798,015 | 797,693 | 0,862 | 0,877 | 150 | 0,0075 | 0 | 0 | 0,20 | 0,26 | 0,60 | 0,60 | 2,53 | 1,4 | 0,20 | 0,20 |  |
| 020-001 | C-185 | C-186 | 14 | 803,829 | 801,873 | 802,779 | 800,823 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1397 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,1 | 0,10 | 0,10 |  |
| 020-002 | C-186 | C-187 | 30 | 801,873 | 800,782 | 800,823 | 799,732 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0364 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,6 | 0,14 | 0,14 |  |
| 020-003 | C-187 | C-188 | 12 | 800,782 | 800,452 | 799,732 | 799,402 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0275 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,7 | 0,15 | 0,15 |  |
| 020-004 | C-188 | C-015 | 34 | 800,452 | 799,946 | 799,402 | 798,896 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0149 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 0,76 | 0,76 | 2,34 | 2,3 | 0,17 | 0,17 | DG 0.151 |
| 019-001 | C-183 | C-184 | 52 | 817,584 | 811,061 | 816,534 | 810,011 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1254 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | 12,1 | 0,10 | 0,10 |  |
| 019-002 | C-184 | C-184A | 22 | 811,061 | 807,966 | 810,011 | 806,916 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1407 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,2 | 0,10 | 0,10 |  |
| 019-003 | C-184A | C-103 | 41 | 807,966 | 802,161 | 806,916 | 801,111 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1416 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,3 | 0,10 | 0,10 |  |
| 018-001 | C-181 | C-182 | 37 | 817,443 | 814,683 | 816,393 | 813,633 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0746 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,34 | 1,34 | 1,96 | 8,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 018-002 | C-182 | C-083 | 35 | 814,683 | 809,571 | 813,633 | 808,521 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1461 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 13,6 | 0,10 | 0,10 |  |
| 017-001 | C-180 | C-104 | 50 | 801,729 | 800,748 | 800,679 | 799,698 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0196 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,84 | 0,84 | 2,27 | 2,9 | 0,16 | 0,16 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 016-001 | C-179 | C-029 | 30 | 796,880 | 796,577 | 796,230 | 795,927 | 0,650 | 0,650 | 150 | 0,0101 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 015-001 | C-178 | C-178A | 70 | 825,080 | 819,982 | 824,069 | 818,971 | 1,011 | 1,011 | 150 | 0,0728 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 7,9 | 0,12 | 0,12 |  |
| 015-002 | C-178A | C-097 | 47 | 819,982 | 820,964 | 818,971 | 818,736 | 1,011 | 2,228 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 014-001 | C-171 | C-172 | 37 | 860,376 | 850,773 | 859,326 | 849,723 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2595 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 2,07 | 2,07 | 1,70 | 21,2 | 0,09 | 0,09 |  |
| 014-002 | C-172 | C-173 | 22 | 850,773 | 850,560 | 849,723 | 849,510 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0097 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 014-003 | C-173 | C-173A | 24 | 850,560 | 850,775 | 849,510 | 849,390 | 1,050 | 1,385 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 014-004 | C-173A | C-174 | 21 | 850,775 | 848,884 | 849,390 | 847,834 | 1,385 | 1,050 | 150 | 0,0741 | 0 | 0 | 0,09 | 0,12 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 8,0 | 0,11 | 0,11 | DG 0.114 |
| 014-005 | C-174 | C-175 | 45 | 848,884 | 842,767 | 847,720 | 841,603 | 1,164 | 1,164 | 150 | 0,1359 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,9 | 0,10 | 0,10 |  |
| 014-006 | C-175 | C-176 | 21 | 842,767 | 839,116 | 841,603 | 838,066 | 1,164 | 1,050 | 150 | 0,1684 | 0 | 0 | 0,15 | 0,19 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 15,2 | 0,09 | 0,09 |  |
| 014-007 | C-176 | C-177 | 20 | 839,116 | 837,043 | 838,066 | 835,993 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1037 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 1,88 | 10,4 | 0,11 | 0,11 |  |
| 014-008 | C-177 | C-169 | 20 | 837,043 | 834,980 | 835,993 | 833,930 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1032 | 0 | 0 | 0,18 | 0,23 | 1,50 | 1,50 | 1,89 | 10,4 | 0,11 | 0,11 |  |
| 013-001 | C-165 | C-166 | 13 | 862,028 | 861,380 | 860,978 | 860,330 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0499 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 1,16 | 1,16 | 2,05 | 5,9 | 0,13 | 0,13 |  |
| 013-002 | C-166 | C-166A | 23 | 861,380 | 860,660 | 860,330 | 859,610 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0313 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,99 | 0,99 | 2,16 | 4,1 | 0,14 | 0,14 |  |
| 013-003 | C-166A | C-166B | 19 | 860,660 | 857,586 | 859,610 | 856,536 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1618 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 14,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 013-004 | C-166B | C-167 | 26 | 857,586 | 851,074 | 856,536 | 850,024 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2505 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 2,04 | 2,04 | 1,71 | 20,6 | 0,09 | 0,09 |  |
| 013-005 | C-167 | C-168 | 49 | 851,074 | 838,781 | 850,024 | 837,731 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2509 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 2,04 | 2,04 | 1,71 | 20,7 | 0,09 | 0,09 |  |
| 013-006 | C-168 | C-169 | 19 | 838,781 | 834,980 | 837,731 | 833,930 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2001 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 17,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 013-007 | C-169 | C-170 | 25 | 834,980 | 828,912 | 833,930 | 827,862 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2427 | 0 | 0 | 0,33 | 0,43 | 2,02 | 2,02 | 1,71 | 20,1 | 0,09 | 0,09 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 013-008 | C-170 | C-134 | 20 | 828,912 | 825,441 | 827,862 | 824,391 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1736 | 0 | 0 | 0,35 | 0,45 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 012-001 | C-157 | C-158 | 21 | 863,122 | 861,359 | 862,072 | 860,309 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0840 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,9 | 0,11 | 0,11 |  |
| 012-002 | C-158 | C-159 | 23 | 861,359 | 859,373 | 860,309 | 858,323 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0864 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 012-003 | C-159 | C-160 | 44 | 859,373 | 849,140 | 858,323 | 848,090 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2326 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 1,99 | 1,99 | 1,72 | 19,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 012-004 | C-160 | C-161 | 18 | 849,140 | 843,970 | 848,090 | 842,920 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2872 | 0 | 0 | 0,09 | 0,12 | 2,14 | 2,14 | 1,68 | 22,9 | 0,08 | 0,08 |  |
| 012-005 | C-161 | C-162 | 15 | 843,970 | 840,590 | 842,920 | 839,540 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2253 | 0 | 0 | 0,11 | 0,14 | 1,97 | 1,97 | 1,73 | 19,0 | 0,09 | 0,09 |  |
| 012-006 | C-162 | C-163 | 15 | 840,590 | 838,625 | 839,540 | 837,575 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1310 | 0 | 0 | 0,12 | 0,15 | 1,63 | 1,63 | 1,84 | 12,5 | 0,10 | 0,10 |  |
| 012-007 | C-163 | C-164 | 16 | 838,625 | 836,899 | 837,575 | 835,849 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1079 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 012-008 | C-164 | C-156 | 28 | 836,899 | 829,325 | 835,849 | 828,275 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2705 | 0 | 0 | 0,16 | 0,20 | 2,10 | 2,10 | 1,69 | 21,9 | 0,08 | 0,08 | DG 0.150 |
| 011-001 | C-152 | C-153 | 15 | 838,356 | 835,101 | 837,306 | 834,051 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2170 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 1,94 | 1,94 | 1,73 | 18,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 011-002 | C-153 | C-154 | 44 | 835,101 | 831,466 | 834,051 | 830,416 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0826 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,7 | 0,11 | 0,11 |  |
| 011-003 | C-154 | C-155 | 12 | 831,466 | 830,188 | 830,416 | 829,138 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1065 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,51 | 1,51 | 1,88 | 10,6 | 0,11 | 0,11 |  |
| 011-004 | C-155 | C-156 | 21 | 830,188 | 829,325 | 829,138 | 828,275 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0411 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 1,09 | 1,09 | 2,09 | 5,1 | 0,13 | 0,13 | DG 0.150 |
| 011-005 | C-156 | C-156A | 49 | 829,325 | 813,803 | 828,125 | 812,603 | 1,200 | 1,200 | 150 | 0,3168 | 0 | 0 | 0,28 | 0,36 | 2,22 | 2,22 | 1,66 | 24,7 | 0,08 | 0,08 |  |
| 011-006 | C-156A | C-138 | 14 | 813,803 | 809,970 | 812,603 | 809,320 | 1,200 | 0,650 | 150 | 0,2345 | 0 | 0 | 0,29 | 0,37 | 1,99 | 1,99 | 1,72 | 19,6 | 0,09 | 0,09 | DG 0.400 |
| 010-001 | C-146 | C-147 | 41 | 808,671 | 808,296 | 807,621 | 807,246 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0092 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 010-002 | C-147 | C-148 | 70 | 808,296 | 805,879 | 807,246 | 804,829 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0345 | 0 | 0 | 0,10 | 0,12 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,4 | 0,14 | 0,14 |  |
| 010-003 | C-148 | C-149 | 42 | 805,879 | 806,533 | 804,829 | 804,619 | 1,050 | 1,914 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 010-004 | C-149 | C-150 | 44 | 806,533 | 802,472 | 804,619 | 801,422 | 1,914 | 1,050 | 150 | 0,0727 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 1,32 | 1,32 | 1,96 | 7,9 | 0,12 | 0,12 | DG 0.120 |
| 010-005 | C-150 | C-151 | 34 | 802,472 | 797,140 | 801,302 | 795,970 | 1,170 | 1,170 | 150 | 0,1568 | 0 | 0 | 0,20 | 0,26 | 1,73 | 1,73 | 1,80 | 14,4 | 0,10 | 0,10 |  |
| 010-006 | C-151 | C-144 | 28 | 797,140 | 795,230 | 795,970 | 794,180 | 1,170 | 1,050 | 150 | 0,0639 | 0 | 0 | 0,22 | 0,29 | 1,27 | 1,27 | 1,99 | 7,2 | 0,12 | 0,12 | DG 0.072 |
| 009-001 | C-143 | C-144 | 19 | 795,253 | 795,230 | 794,203 | 794,108 | 1,050 | 1,122 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 009-002 | C-144 | C-145 | 36 | 795,230 | 795,187 | 794,108 | 793,898 | 1,122 | 1,289 | 150 | 0,0058 | 0 | 0 | 0,27 | 0,35 | 0,55 | 0,55 | 2,60 | 1,1 | 0,21 | 0,21 |  |
| 009-003 | C-145 | C-141 | 28 | 795,187 | 794,666 | 793,898 | 793,735 | 1,289 | 0,931 | 150 | 0,0058 | 0 | 0 | 0,30 | 0,38 | 0,55 | 0,55 | 2,60 | 1,1 | 0,21 | 0,21 |  |
| 008-001 | C-131 | C-132 | 40 | 828,876 | 827,518 | 827,826 | 826,468 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0340 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,01 | 1,01 | 2,14 | 4,4 | 0,14 | 0,14 |  |
| 008-002 | C-132 | C-133 | 15 | 827,518 | 827,135 | 826,468 | 826,085 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0255 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,92 | 0,92 | 2,21 | 3,5 | 0,15 | 0,15 |  |
| 008-003 | C-133 | C-134 | 24 | 827,135 | 825,441 | 826,085 | 824,391 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0706 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,7 | 0,12 | 0,12 |  |
| 008-004 | C-134 | C-135 | 21 | 825,441 | 822,463 | 824,391 | 821,413 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1418 | 0 | 0 | 0,44 | 0,56 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,3 | 0,10 | 0,10 |  |
| 008-005 | C-135 | C-136 | 20 | 822,463 | 819,254 | 821,413 | 818,204 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1605 | 0 | 0 | 0,46 | 0,59 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 14,6 | 0,10 | 0,10 |  |
| 008-006 | C-136 | C-136A | 28 | 819,254 | 814,755 | 818,204 | 813,705 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1607 | 0 | 0 | 0,48 | 0,62 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 14,6 | 0,10 | 0,10 |  |
| 008-007 | C-136A | C-137 | 18 | 814,755 | 813,365 | 813,705 | 812,315 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0772 | 0 | 0 | 0,49 | 0,64 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 8,3 | 0,11 | 0,11 |  |
| 008-008 | C-137 | C-138 | 38 | 813,365 | 809,970 | 812,315 | 808,920 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0893 | 0 | 0 | 0,53 | 0,68 | 1,42 | 1,42 | 1,92 | 9,3 | 0,11 | 0,11 |  |
| 008-009 | C-138 | C-139 | 43 | 809,970 | 804,581 | 808,920 | 803,531 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1253 | 0 | 0 | 0,86 | 1,10 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | 12,1 | 0,10 | 0,10 |  |
| 008-010 | C-139 | C-140 | 46 | 804,581 | 798,574 | 803,531 | 797,524 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1306 | 0 | 0 | 0,90 | 1,15 | 1,63 | 1,63 | 1,84 | 12,5 | 0,10 | 0,10 |  |
| 008-011 | C-140 | C-141 | 51 | 798,574 | 794,666 | 797,524 | 793,735 | 1,050 | 0,931 | 150 | 0,0743 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,34 | 1,34 | 1,96 | 8,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 008-012 | C-141 | C-142 | 40 | 794,666 | 794,347 | 793,735 | 793,383 | 0,931 | 0,964 | 150 | 0,0088 | 0 | 0 | 1,27 | 1,64 | 0,63 | 0,65 | 2,53 | 1,5 | 0,19 | 0,20 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 008-013 | C-142 | C-115 | 66 | 794,347 | 794,050 | 793,297 | 792,967 | 1,050 | 1,083 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,33 | 1,71 | 0,52 | 0,54 | 2,72 | 1,0 | 0,22 | 0,24 | DG 0.040 |
| 007-001 | C-127 | C-128 | 66 | 794,403 | 793,807 | 793,521 | 793,157 | 0,882 | 0,650 | 150 | 0,0055 | 0 | 0 | 0,06 | 0,07 | 0,54 | 0,54 | 2,61 | 1,1 | 0,22 | 0,22 |  |
| 007-002 | C-128 | C-129 | 62 | 793,807 | 793,986 | 793,157 | 792,881 | 0,650 | 1,105 | 150 | 0,0045 | 0 | 0 | 0,15 | 0,19 | 0,50 | 0,50 | 2,68 | 1,0 | 0,23 | 0,23 |  |
| 007-003 | C-129 | C-130 | 41 | 793,986 | 793,929 | 792,881 | 792,676 | 1,105 | 1,253 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,22 | 0,28 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 007-004 | C-130 | C-059 | 65 | 793,929 | 794,040 | 792,676 | 792,388 | 1,253 | 1,652 | 150 | 0,0044 | 0 | 0 | 0,28 | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 2,68 | 0,9 | 0,23 | 0,23 |  |
| 006-001 | C-119 | C-120 | 72 | 796,807 | 795,824 | 795,557 | 794,574 | 1,250 | 1,250 | 150 | 0,0137 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,74 | 0,74 | 2,37 | 2,2 | 0,17 | 0,17 |  |
| 006-002 | C-120 | C-121 | 38 | 795,824 | 796,610 | 794,574 | 794,384 | 1,250 | 2,226 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 006-003 | C-121 | C-122 | 45 | 796,610 | 793,831 | 794,384 | 792,781 | 2,226 | 1,050 | 150 | 0,0356 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,6 | 0,14 | 0,14 |  |
| 006-004 | C-122 | C-123 | 21 | 793,831 | 793,849 | 792,781 | 792,676 | 1,050 | 1,173 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,19 | 0,25 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 006-005 | C-123 | C-124 | 27 | 793,849 | 792,013 | 792,676 | 792,540 | 1,173 | -0,527 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,22 | 0,28 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 006-006 | C-124 | C-125 | 17 | 792,013 | 791,838 | 792,540 | 792,454 | -0,527 | -0,616 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,23 | 0,30 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 006-007 | C-125 | C-126 | 8 | 791,838 | 794,040 | 792,454 | 792,416 | -0,616 | 1,624 | 150 | 0,0048 | 0 | 0 | 0,24 | 0,31 | 0,51 | 0,51 | 2,66 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 006-008 | C-126 | C-066 | 11 | 794,040 | 794,000 | 792,416 | 792,361 | 1,624 | 1,639 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,41 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-001 | C-091 | C-092 | 23 | 828,953 | 828,475 | 827,903 | 827,425 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0208 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 3,0 | 0,16 | 0,16 |  |
| 005-002 | C-092 | C-093 | 28 | 828,475 | 827,561 | 827,425 | 826,511 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0326 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 4,3 | 0,14 | 0,14 |  |
| 005-003 | C-093 | C-094 | 8 | 827,561 | 826,777 | 826,511 | 825,727 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0980 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,47 | 1,47 | 1,90 | 10,0 | 0,11 | 0,11 |  |
| 005-004 | C-094 | C-095 | 41 | 826,777 | 822,124 | 825,727 | 821,074 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1135 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 1,55 | 1,55 | 1,87 | 11,2 | 0,10 | 0,10 |  |
| 005-005 | C-095 | C-096 | 21 | 822,124 | 821,312 | 821,074 | 820,262 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0387 | 0 | 0 | 0,18 | 0,23 | 1,06 | 1,06 | 2,11 | 4,9 | 0,13 | 0,13 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 005-006 | C-096 | C-097 | 16 | 821,312 | 820,964 | 820,262 | 819,914 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0218 | 0 | 0 | 0,20 | 0,25 | 0,87 | 0,87 | 2,25 | 3,1 | 0,15 | 0,15 | TQ 1.178 |
| 005-007 | C-097 | C-098 | 5 | 820,964 | 820,608 | 818,736 | 818,711 | 2,228 | 1,897 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,30 | 0,39 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-008 | C-098 | C-099 | 3 | 820,608 | 819,180 | 818,711 | 818,130 | 1,897 | 1,050 | 150 | 0,1937 | 0 | 0 | 0,30 | 0,39 | 1,87 | 1,87 | 1,76 | 16,9 | 0,09 | 0,09 | DG 0.340 |
| 005-009 | C-099 | C-100 | 17 | 819,180 | 812,463 | 817,790 | 811,073 | 1,390 | 1,390 | 150 | 0,3951 | 0 | 0 | 0,32 | 0,41 | 2,39 | 2,39 | 1,62 | 29,3 | 0,08 | 0,08 | DG 0.196 |
| 005-010 | C-100 | C-101 | 13 | 812,463 | 807,814 | 810,877 | 806,568 | 1,586 | 1,246 | 150 | 0,3315 | 0 | 0 | 0,33 | 0,43 | 2,25 | 2,25 | 1,65 | 25,6 | 0,08 | 0,08 | TQ 0.504 |
| 005-011 | C-101 | C-102 | 12 | 807,814 | 803,500 | 806,064 | 801,946 | 1,750 | 1,554 | 150 | 0,3432 | 0 | 0 | 0,34 | 0,44 | 2,28 | 2,28 | 1,65 | 26,3 | 0,08 | 0,08 |  |
| 005-012 | C-102 | C-103 | 7 | 803,500 | 802,161 | 801,946 | 801,111 | 1,554 | 1,050 | 150 | 0,1193 | 0 | 0 | 0,35 | 0,45 | 1,58 | 1,58 | 1,86 | 11,6 | 0,10 | 0,10 |  |
| 005-013 | C-103 | C-104 | 12 | 802,161 | 800,748 | 801,111 | 799,698 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1178 | 0 | 0 | 0,46 | 0,59 | 1,57 | 1,57 | 1,86 | 11,5 | 0,10 | 0,10 |  |
| 005-014 | C-104 | C-105 | 26 | 800,748 | 799,383 | 799,698 | 798,333 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0525 | 0 | 0 | 0,52 | 0,67 | 1,18 | 1,18 | 2,03 | 6,2 | 0,12 | 0,12 | DG 0.031 |
| 005-015 | C-105 | C-106 | 41 | 799,383 | 798,873 | 798,302 | 797,792 | 1,081 | 1,081 | 150 | 0,0124 | 0 | 0 | 0,56 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 2,39 | 2,0 | 0,18 | 0,18 | DG 0.036 |
| 005-016 | C-106 | C-107 | 73 | 798,873 | 797,791 | 797,756 | 796,705 | 1,117 | 1,086 | 150 | 0,0144 | 0 | 0 | 0,62 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 2,35 | 2,3 | 0,17 | 0,17 |  |
| 005-017 | C-107 | C-108 | 72 | 797,791 | 797,406 | 796,705 | 796,345 | 1,086 | 1,061 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,69 | 0,88 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-018 | C-108 | C-109 | 78 | 797,406 | 796,132 | 796,345 | 795,082 | 1,061 | 1,050 | 150 | 0,0162 | 0 | 0 | 0,75 | 0,97 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,5 | 0,17 | 0,17 | DG 0.038 |
| 005-019 | C-109 | C-110 | 78 | 796,132 | 795,386 | 795,044 | 794,298 | 1,088 | 1,088 | 150 | 0,0096 | 0 | 0 | 0,82 | 1,06 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 005-020 | C-110 | C-111 | 42 | 795,386 | 795,011 | 794,298 | 793,961 | 1,088 | 1,050 | 150 | 0,0080 | 0 | 0 | 0,86 | 1,10 | 0,61 | 0,61 | 2,51 | 1,4 | 0,20 | 0,20 | DG 0.060 |
| 005-021 | C-111 | C-112 | 42 | 795,011 | 794,575 | 793,901 | 793,465 | 1,110 | 1,110 | 150 | 0,0104 | 0 | 0 | 0,89 | 1,15 | 0,67 | 0,67 | 2,44 | 1,7 | 0,18 | 0,18 |  |
| 005-022 | C-112 | C-113 | 41 | 794,575 | 794,344 | 793,465 | 793,260 | 1,110 | 1,084 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,93 | 1,20 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-023 | C-113 | C-114 | 64 | 794,344 | 794,044 | 793,260 | 792,959 | 1,084 | 1,085 | 150 | 0,0047 | 0 | 0 | 1,13 | 1,45 | 0,51 | 0,51 | 2,66 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 005-024 | C-114 | C-115 | 8 | 794,044 | 794,050 | 792,959 | 792,927 | 1,085 | 1,123 | 150 | 0,0040 | 0 | 0 | 1,13 | 1,46 | 0,48 | 0,48 | 2,71 | 0,8 | 0,23 | 0,23 |  |
| 005-025 | C-115 | C-116 | 61 | 794,050 | 793,824 | 792,927 | 792,681 | 1,123 | 1,143 | 150 | 0,0040 | 0 | 0 | 2,52 | 3,24 | 0,56 | 0,60 | 3,19 | 1,0 | 0,30 | 0,35 |  |
| 005-026 | C-116 | C-057 | 45 | 793,824 | 793,849 | 792,681 | 792,499 | 1,143 | 1,350 | 150 | 0,0040 | 0 | 0 | 2,55 | 3,29 | 0,56 | 0,60 | 3,20 | 1,1 | 0,31 | 0,35 |  |
| 004-001 | C-076 | C-077 | 39 | 847,909 | 838,067 | 846,459 | 836,617 | 1,450 | 1,450 | 150 | 0,2524 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 2,05 | 2,05 | 1,70 | 20,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 004-002 | C-077 | C-078 | 40 | 838,067 | 833,481 | 836,617 | 832,431 | 1,450 | 1,050 | 150 | 0,1047 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 1,51 | 1,51 | 1,88 | 10,5 | 0,11 | 0,11 |  |
| 004-003 | C-078 | C-079 | 40 | 833,481 | 830,682 | 832,431 | 829,632 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0700 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,7 | 0,12 | 0,12 |  |
| 004-004 | C-079 | C-080 | 34 | 830,682 | 828,195 | 829,632 | 827,145 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0732 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 8,0 | 0,12 | 0,12 |  |
| 004-005 | C-080 | C-081 | 15 | 828,195 | 826,125 | 827,145 | 825,075 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1380 | 0 | 0 | 0,15 | 0,19 | 1,66 | 1,66 | 1,82 | 13,0 | 0,10 | 0,10 |  |
| 004-006 | C-081 | C-082 | 70 | 826,125 | 819,710 | 825,075 | 818,660 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0916 | 0 | 0 | 0,21 | 0,27 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 9,5 | 0,11 | 0,11 |  |
| 004-007 | C-082 | C-083 | 60 | 819,710 | 809,571 | 818,660 | 808,521 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1690 | 0 | 0 | 0,53 | 0,68 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 15,2 | 0,09 | 0,09 |  |
| 004-008 | C-083 | C-084 | 27 | 809,571 | 805,784 | 808,521 | 804,734 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1403 | 0 | 0 | 0,61 | 0,79 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,2 | 0,10 | 0,10 |  |
| 004-009 | C-084 | C-085 | 53 | 805,784 | 802,052 | 804,734 | 801,002 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0704 | 0 | 0 | 0,66 | 0,85 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,7 | 0,12 | 0,12 |  |
| 004-010 | C-085 | C-086 | 25 | 802,052 | 801,838 | 801,002 | 800,877 | 1,050 | 0,961 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,68 | 0,88 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-011 | C-086 | C-087 | 26 | 801,838 | 801,565 | 800,877 | 800,747 | 0,961 | 0,818 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-012 | C-087 | C-088 | 20 | 801,565 | 801,483 | 800,747 | 800,647 | 0,818 | 0,836 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,72 | 0,93 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-013 | C-088 | C-089 | 46 | 801,483 | 801,552 | 800,647 | 800,417 | 0,836 | 1,135 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,76 | 0,98 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-014 | C-089 | C-090 | 35 | 801,552 | 801,286 | 800,417 | 800,242 | 1,135 | 1,044 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,79 | 1,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-015 | C-090 | C-012 | 34 | 801,286 | 801,286 | 800,242 | 800,072 | 1,044 | 1,214 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,82 | 1,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 003-001 | C-067 | C-068 | 46 | 794,000 | 793,000 | 794,230 | 793,998 | -0,230 | -0,998 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,43 | 0,43 | 2,79 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-002 | C-068 | C-069 | 16 | 793,000 | 793,473 | 793,998 | 793,920 | -0,998 | -0,447 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-003 | C-069 | C-070 | 49 | 793,473 | 793,000 | 793,920 | 793,675 | -0,447 | -0,675 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,12 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-004 | C-070 | C-071 | 25 | 793,000 | 793,650 | 793,675 | 793,550 | -0,675 | 0,100 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,15 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-005 | C-071 | C-072 | 15 | 793,650 | 794,000 | 793,550 | 793,475 | 0,100 | 0,525 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-006 | C-072 | C-073 | 36 | 794,000 | 794,134 | 793,475 | 793,295 | 0,525 | 0,839 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-007 | C-073 | C-074 | 10 | 794,134 | 793,143 | 793,057 | 793,007 | 1,077 | 0,136 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,23 | 0,30 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-008 | C-074 | C-075 | 27 | 793,143 | 793,958 | 793,007 | 792,872 | 0,136 | 1,086 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,26 | 0,33 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,1 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-009 | C-075 | C-060 | 10 | 793,958 | 793,500 | 792,872 | 792,322 | 1,086 | 1,178 | 150 | 0,0550 | 0 | 0 | 0,27 | 0,34 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 7,2 | 0,14 | 0,14 |  |
| 002-001 | C-062 | C-063 | 36 | 794,000 | 794,134 | 793,377 | 793,197 | 0,623 | 0,937 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-002 | C-063 | C-064 | 10 | 794,134 | 794,068 | 793,197 | 793,147 | 0,937 | 0,921 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-003 | C-064 | C-065 | 26 | 794,068 | 794,000 | 793,147 | 793,017 | 0,921 | 0,983 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-004 | C-065 | C-066 | 11 | 794,000 | 794,000 | 793,017 | 792,962 | 0,983 | 1,038 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 002-005 | C-066 | C-060 | 4 | 794,000 | 793,500 | 791,691 | 791,671 | 2,309 | 1,829 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,55 | 0,71 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 001-001 | C-001 | C-002 | 45 | 822,728 | 821,087 | 821,678 | 820,037 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0365 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,6 | 0,14 | 0,14 |  |
| 001-002 | C-002 | C-003 | 55 | 821,087 | 817,227 | 820,037 | 816,177 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0702 | 0 | 0 | 0,09 | 0,11 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,7 | 0,12 | 0,12 | DG 0.119 |
| 001-003 | C-003 | C-004 | 28 | 817,227 | 815,152 | 816,058 | 813,983 | 1,169 | 1,169 | 150 | 0,0741 | 0 | 0 | 0,11 | 0,14 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 8,0 | 0,11 | 0,11 | DG 0.305 |
| 001-004 | C-004 | C-005 | 60 | 815,152 | 813,334 | 813,678 | 811,979 | 1,474 | 1,355 | 150 | 0,0283 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 0,95 | 0,95 | 2,18 | 3,8 | 0,14 | 0,14 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-005 | C-005 | C-006 | 51 | 813,334 | 811,497 | 811,979 | 810,447 | 1,355 | 1,050 | 150 | 0,0300 | 0 | 0 | 0,21 | 0,27 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 001-006 | C-006 | C-007 | 36 | 811,497 | 809,283 | 810,447 | 808,233 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0615 | 0 | 0 | 0,24 | 0,31 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 7,0 | 0,12 | 0,12 | DG 0.328 |
| 001-007 | C-007 | C-008 | 48 | 809,283 | 806,511 | 807,905 | 805,133 | 1,378 | 1,378 | 150 | 0,0578 | 0 | 0 | 0,28 | 0,36 | 1,22 | 1,22 | 2,01 | 6,6 | 0,12 | 0,12 |  |
| 001-008 | C-008 | C-009 | 30 | 806,511 | 804,672 | 805,133 | 803,622 | 1,378 | 1,050 | 150 | 0,0504 | 0 | 0 | 0,31 | 0,39 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,0 | 0,13 | 0,13 | DG 0.169 |
| 001-009 | C-009 | C-010 | 38 | 804,672 | 802,515 | 803,453 | 801,296 | 1,219 | 1,219 | 150 | 0,0568 | 0 | 0 | 0,34 | 0,44 | 1,22 | 1,22 | 2,02 | 6,5 | 0,12 | 0,12 |  |
| 001-010 | C-010 | C-011 | 38 | 802,515 | 801,922 | 801,296 | 800,872 | 1,219 | 1,050 | 150 | 0,0112 | 0 | 0 | 0,37 | 0,48 | 0,69 | 0,69 | 2,42 | 1,8 | 0,18 | 0,18 | DG 0.101 |
| 001-011 | C-011 | C-012 | 41 | 801,922 | 801,286 | 800,771 | 800,135 | 1,151 | 1,151 | 150 | 0,0155 | 0 | 0 | 0,41 | 0,53 | 0,77 | 0,77 | 2,33 | 2,4 | 0,17 | 0,17 | DG 0.063 |
| 001-012 | C-012 | C-013 | 42 | 801,286 | 800,580 | 800,072 | 799,530 | 1,214 | 1,050 | 150 | 0,0129 | 0 | 0 | 1,27 | 1,63 | 0,72 | 0,74 | 2,42 | 2,1 | 0,17 | 0,18 |  |
| 001-013 | C-013 | C-014 | 34 | 800,580 | 800,384 | 799,530 | 799,334 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0058 | 0 | 0 | 1,30 | 1,67 | 0,54 | 0,56 | 2,66 | 1,1 | 0,21 | 0,23 | DG 0.151 |
| 001-014 | C-014 | C-015 | 62 | 800,384 | 799,946 | 799,183 | 798,745 | 1,201 | 1,201 | 150 | 0,0071 | 0 | 0 | 1,35 | 1,74 | 0,58 | 0,61 | 2,63 | 1,3 | 0,20 | 0,22 |  |
| 001-015 | C-015 | C-016 | 31 | 799,946 | 799,517 | 798,745 | 798,467 | 1,201 | 1,050 | 150 | 0,0090 | 0 | 0 | 1,46 | 1,87 | 0,64 | 0,68 | 2,60 | 1,6 | 0,19 | 0,21 |  |
| 001-016 | C-016 | C-017 | 30 | 799,517 | 799,399 | 798,467 | 798,317 | 1,050 | 1,082 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,48 | 1,91 | 0,52 | 0,55 | 2,78 | 1,0 | 0,22 | 0,25 |  |
| 001-017 | C-017 | C-018 | 45 | 799,399 | 799,196 | 798,317 | 798,033 | 1,082 | 1,163 | 150 | 0,0063 | 0 | 0 | 1,52 | 1,96 | 0,56 | 0,61 | 2,73 | 1,2 | 0,21 | 0,24 |  |
| 001-018 | C-018 | C-019 | 34 | 799,196 | 798,905 | 798,033 | 797,819 | 1,163 | 1,086 | 150 | 0,0063 | 0 | 0 | 2,27 | 2,92 | 0,63 | 0,68 | 2,98 | 1,4 | 0,26 | 0,29 |  |
| 001-019 | C-019 | C-020 | 20 | 798,905 | 798,570 | 797,819 | 797,693 | 1,086 | 0,877 | 150 | 0,0063 | 0 | 0 | 2,29 | 2,94 | 0,63 | 0,68 | 2,98 | 1,4 | 0,26 | 0,29 |  |
| 001-020 | C-020 | C-021 | 17 | 798,570 | 798,236 | 797,693 | 797,586 | 0,877 | 0,650 | 150 | 0,0063 | 0 | 0 | 2,50 | 3,22 | 0,65 | 0,70 | 3,04 | 1,5 | 0,27 | 0,31 |  |
| 001-021 | C-021 | C-022 | 17 | 798,236 | 798,260 | 797,586 | 797,501 | 0,650 | 0,759 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,52 | 3,24 | 0,60 | 0,64 | 3,12 | 1,2 | 0,29 | 0,33 |  |
| 001-022 | C-022 | C-023 | 25 | 798,260 | 796,383 | 797,501 | 797,377 | 0,759 | -0,994 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,54 | 3,27 | 0,60 | 0,64 | 3,13 | 1,2 | 0,29 | 0,33 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-023 | C-023 | C-024 | 10 | 796,383 | 796,605 | 797,377 | 797,325 | -0,994 | -0,720 | 150 | 0,0052 | 0 | 0 | 2,55 | 3,28 | 0,61 | 0,66 | 3,11 | 1,3 | 0,29 | 0,33 |  |
| 001-024 | C-024 | C-025 | 22 | 796,605 | 797,094 | 797,325 | 797,217 | -0,720 | -0,123 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 2,57 | 3,30 | 0,60 | 0,64 | 3,14 | 1,2 | 0,29 | 0,33 |  |
| 001-025 | C-025 | C-026 | 18 | 797,094 | 797,070 | 797,217 | 797,128 | -0,123 | -0,058 | 150 | 0,0049 | 0 | 0 | 2,58 | 3,32 | 0,60 | 0,65 | 3,14 | 1,2 | 0,29 | 0,33 |  |
| 001-026 | C-026 | C-027 | 57 | 797,070 | 797,000 | 797,128 | 796,844 | -0,058 | 0,156 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,63 | 3,39 | 0,61 | 0,65 | 3,15 | 1,3 | 0,29 | 0,34 |  |
| 001-027 | C-027 | C-028 | 20 | 797,000 | 796,500 | 796,844 | 796,745 | 0,156 | -0,245 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,65 | 3,41 | 0,61 | 0,65 | 3,15 | 1,3 | 0,30 | 0,34 |  |
| 001-028 | C-028 | C-029 | 39 | 796,500 | 796,577 | 796,299 | 796,147 | 0,201 | 0,430 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,68 | 3,45 | 0,56 | 0,60 | 3,24 | 1,0 | 0,32 | 0,36 |  |
| 001-029 | C-029 | C-030 | 4 | 796,577 | 796,219 | 795,927 | 795,911 | 0,650 | 0,308 | 150 | 0,0040 | 0 | 0 | 2,71 | 3,49 | 0,57 | 0,61 | 3,24 | 1,1 | 0,32 | 0,36 |  |
| 001-030 | C-030 | C-031 | 7 | 796,219 | 795,860 | 795,911 | 795,884 | 0,308 | -0,024 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,72 | 3,50 | 0,56 | 0,60 | 3,25 | 1,0 | 0,32 | 0,37 |  |
| 001-031 | C-031 | C-032 | 30 | 795,860 | 796,032 | 795,884 | 795,768 | -0,024 | 0,264 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,74 | 3,53 | 0,56 | 0,60 | 3,26 | 1,0 | 0,32 | 0,37 |  |
| 001-032 | C-032 | C-033 | 30 | 796,032 | 796,260 | 795,768 | 795,651 | 0,264 | 0,609 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,77 | 3,57 | 0,56 | 0,61 | 3,26 | 1,1 | 0,32 | 0,37 |  |
| 001-033 | C-033 | C-034 | 18 | 796,260 | 796,096 | 795,651 | 795,581 | 0,609 | 0,515 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,79 | 3,59 | 0,56 | 0,61 | 3,27 | 1,1 | 0,32 | 0,37 |  |
| 001-034 | C-034 | C-035 | 17 | 796,096 | 795,941 | 795,581 | 795,515 | 0,515 | 0,426 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,80 | 3,60 | 0,56 | 0,61 | 3,27 | 1,1 | 0,32 | 0,37 |  |
| 001-035 | C-035 | C-036 | 19 | 795,941 | 795,738 | 795,515 | 795,442 | 0,426 | 0,296 | 150 | 0,0038 | 0 | 0 | 2,82 | 3,63 | 0,56 | 0,60 | 3,28 | 1,1 | 0,33 | 0,37 |  |
| 001-036 | C-036 | C-037 | 15 | 795,738 | 795,309 | 795,442 | 795,383 | 0,296 | -0,074 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,83 | 3,64 | 0,57 | 0,61 | 3,27 | 1,1 | 0,32 | 0,37 |  |
| 001-037 | C-037 | C-038 | 8 | 795,309 | 795,045 | 795,383 | 795,352 | -0,074 | -0,307 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,84 | 3,65 | 0,57 | 0,61 | 3,28 | 1,1 | 0,33 | 0,37 |  |
| 001-038 | C-038 | C-039 | 12 | 795,045 | 794,670 | 795,352 | 795,305 | -0,307 | -0,635 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,85 | 3,66 | 0,57 | 0,61 | 3,28 | 1,1 | 0,33 | 0,37 |  |
| 001-039 | C-039 | C-040 | 18 | 794,670 | 794,109 | 795,305 | 795,234 | -0,635 | -1,125 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,86 | 3,68 | 0,57 | 0,61 | 3,28 | 1,1 | 0,33 | 0,37 |  |
| 001-040 | C-040 | C-041 | 57 | 794,109 | 793,864 | 795,234 | 795,013 | -1,125 | -1,149 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,91 | 3,75 | 0,57 | 0,61 | 3,30 | 1,1 | 0,33 | 0,38 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-041 | C-041 | C-042 | 45 | 793,864 | 794,837 | 795,013 | 794,840 | -1,149 | -0,003 | 150 | 0,0038 | 0 | 0 | 2,95 | 3,80 | 0,57 | 0,61 | 3,31 | 1,1 | 0,33 | 0,38 |  |
| 001-042 | C-042 | C-043 | 18 | 794,837 | 794,831 | 794,840 | 794,770 | -0,003 | 0,061 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,97 | 3,82 | 0,57 | 0,62 | 3,31 | 1,1 | 0,33 | 0,38 |  |
| 001-043 | C-043 | C-044 | 13 | 794,831 | 794,826 | 794,770 | 794,720 | 0,061 | 0,106 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,98 | 3,83 | 0,57 | 0,61 | 3,32 | 1,1 | 0,34 | 0,38 |  |
| 001-044 | C-044 | C-045 | 17 | 794,826 | 794,820 | 794,720 | 794,654 | 0,106 | 0,166 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 2,99 | 3,85 | 0,58 | 0,62 | 3,32 | 1,1 | 0,34 | 0,38 |  |
| 001-045 | C-045 | C-046 | 20 | 794,820 | 794,500 | 794,654 | 794,576 | 0,166 | -0,076 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,01 | 3,87 | 0,58 | 0,62 | 3,32 | 1,1 | 0,34 | 0,38 |  |
| 001-046 | C-046 | C-047 | 21 | 794,500 | 794,200 | 794,576 | 794,494 | -0,076 | -0,294 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,03 | 3,90 | 0,58 | 0,62 | 3,32 | 1,1 | 0,34 | 0,39 |  |
| 001-047 | C-047 | C-048 | 32 | 794,200 | 794,094 | 794,494 | 794,370 | -0,294 | -0,276 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,06 | 3,93 | 0,58 | 0,62 | 3,33 | 1,1 | 0,34 | 0,39 |  |
| 001-048 | C-048 | C-049 | 15 | 794,094 | 793,986 | 794,370 | 794,311 | -0,276 | -0,325 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,07 | 3,95 | 0,58 | 0,62 | 3,33 | 1,1 | 0,34 | 0,39 |  |
| 001-049 | C-049 | C-050 | 30 | 793,986 | 793,765 | 794,311 | 794,195 | -0,325 | -0,430 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,10 | 3,98 | 0,58 | 0,62 | 3,34 | 1,1 | 0,34 | 0,39 |  |
| 001-050 | C-050 | C-051 | 19 | 793,765 | 793,765 | 794,195 | 794,121 | -0,430 | -0,356 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,11 | 4,01 | 0,58 | 0,62 | 3,34 | 1,1 | 0,34 | 0,39 |  |
| 001-051 | C-051 | C-052 | 25 | 793,765 | 793,269 | 794,121 | 794,024 | -0,356 | -0,755 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,13 | 4,03 | 0,58 | 0,62 | 3,35 | 1,1 | 0,34 | 0,39 |  |
| 001-052 | C-052 | C-053 | 39 | 793,269 | 793,082 | 794,024 | 793,872 | -0,755 | -0,790 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,17 | 4,08 | 0,59 | 0,63 | 3,35 | 1,1 | 0,35 | 0,40 |  |
| 001-053 | C-053 | C-054 | 16 | 793,082 | 793,887 | 793,872 | 793,811 | -0,790 | 0,076 | 150 | 0,0038 | 0 | 0 | 3,18 | 4,10 | 0,58 | 0,62 | 3,36 | 1,1 | 0,35 | 0,40 |  |
| 001-054 | C-054 | C-055 | 27 | 793,887 | 793,461 | 792,820 | 792,715 | 1,067 | 0,746 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,83 | 4,92 | 0,62 | 0,66 | 3,48 | 1,2 | 0,38 | 0,44 |  |
| 001-055 | C-055 | C-056 | 13 | 793,461 | 793,073 | 792,715 | 792,665 | 0,746 | 0,408 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,84 | 4,94 | 0,61 | 0,66 | 3,49 | 1,2 | 0,38 | 0,44 |  |
| 001-056 | C-056 | C-057 | 19 | 793,073 | 793,849 | 792,665 | 792,591 | 0,408 | 1,258 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 3,85 | 4,96 | 0,62 | 0,66 | 3,49 | 1,2 | 0,38 | 0,44 |  |
| 001-057 | C-057 | C-058 | 26 | 793,849 | 792,639 | 792,499 | 792,398 | 1,350 | 0,241 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 6,43 | 8,28 | 0,71 | 0,75 | 3,83 | 1,5 | 0,51 | 0,60 |  |
| 001-058 | C-058 | C-059 | 26 | 792,639 | 794,040 | 792,398 | 792,296 | 0,241 | 1,744 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 6,45 | 8,30 | 0,71 | 0,75 | 3,83 | 1,5 | 0,51 | 0,60 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-059 | C-059 | C-060 | 12 | 794,040 | 793,500 | 792,296 | 792,249 | 1,744 | 1,251 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 6,74 | 8,67 | 0,72 | 0,76 | 3,86 | 1,5 | 0,53 | 0,62 |  |
| 001-060 | C-060 | EEEB-C | 4 | 793,500 | 793,750 | 791,466 | 791,450 | 2,034 | 2,300 | 200 | 0,0040 | 0 | 0 | 7,56 | 9,73 | 0,74 | 0,79 | 3,94 | 1,6 | 0,36 | 0,42 | FIM |

Extensão total da rede coletora Bacia C = 8.701 m

### Dimensionamento Hidráulico Bacia D

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 032-001 | D-152 | D-079 | 67 | 822,908 | 805,445 | 821,858 | 804,395 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2606 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 2,07 | 2,07 | 1,70 | 21,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 031-001 | D-151 | D-078 | 74 | 829,263 | 812,060 | 828,213 | 811,010 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2325 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 1,99 | 1,99 | 1,72 | 19,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 030-001 | D-149 | D-150 | 41 | 839,709 | 826,812 | 838,659 | 825,762 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3146 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 2,21 | 2,21 | 1,66 | 24,6 | 0,08 | 0,08 |  |
| 030-002 | D-150 | D-077 | 54 | 826,812 | 820,498 | 825,762 | 819,448 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1169 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 11,4 | 0,10 | 0,10 |  |
| 029-001 | D-147 | D-148 | 79 | 854,064 | 837,602 | 853,014 | 836,552 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2084 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 17,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 029-002 | D-148 | D-076 | 44 | 837,602 | 832,346 | 836,552 | 831,296 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1195 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,6 | 0,10 | 0,10 |  |
| 028-001 | D-142 | D-143 | 79 | 869,825 | 848,713 | 868,775 | 847,663 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2672 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 2,09 | 2,09 | 1,69 | 21,7 | 0,08 | 0,08 |  |
| 028-002 | D-143 | D-144 | 50 | 848,713 | 837,674 | 847,663 | 836,624 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2208 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 1,95 | 1,95 | 1,73 | 18,7 | 0,09 | 0,09 |  |
| 028-003 | D-144 | D-145 | 51 | 837,674 | 830,298 | 836,624 | 829,248 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1446 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 1,69 | 1,69 | 1,82 | 13,5 | 0,10 | 0,10 |  |
| 028-004 | D-145 | D-146 | 50 | 830,298 | 819,700 | 829,248 | 818,650 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2120 | 0 | 0 | 0,20 | 0,27 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,1 | 0,09 | 0,09 |  |
| 028-005 | D-146 | D-080 | 78 | 819,700 | 797,416 | 818,650 | 796,366 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2857 | 0 | 0 | 0,27 | 0,37 | 2,14 | 2,14 | 1,68 | 22,8 | 0,08 | 0,08 |  |
| 027-001 | D-134 | D-135 | 18 | 838,947 | 836,264 | 837,897 | 835,214 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1491 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,70 | 1,70 | 1,81 | 13,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 027-002 | D-135 | D-136 | 10 | 836,264 | 833,421 | 835,214 | 832,371 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2843 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 2,13 | 2,13 | 1,68 | 22,8 | 0,08 | 0,08 |  |
| 027-003 | D-136 | D-137 | 20 | 833,421 | 827,786 | 832,371 | 826,736 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2818 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 2,13 | 2,13 | 1,68 | 22,6 | 0,08 | 0,08 |  |
| 027-004 | D-137 | D-138 | 43 | 827,786 | 816,125 | 826,736 | 815,075 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2712 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 2,10 | 2,10 | 1,69 | 21,9 | 0,08 | 0,08 |  |
| 027-005 | D-138 | D-139 | 49 | 816,125 | 807,685 | 815,075 | 806,635 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1722 | 0 | 0 | 0,12 | 0,17 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 15,4 | 0,09 | 0,09 |  |
| 027-006 | D-139 | D-140 | 68 | 807,685 | 802,588 | 806,635 | 801,538 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0750 | 0 | 0 | 0,18 | 0,25 | 1,34 | 1,34 | 1,95 | 8,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 027-007 | D-140 | D-141 | 60 | 802,588 | 798,891 | 801,538 | 797,841 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0616 | 0 | 0 | 0,24 | 0,32 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 7,0 | 0,12 | 0,12 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 027-008 | D-141 | D-131 | 18 | 798,891 | 798,700 | 797,841 | 797,650 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0106 | 0 | 0 | 0,25 | 0,34 | 0,67 | 0,67 | 2,43 | 1,8 | 0,18 | 0,18 | DG 0.258 |
| 026-001 | D-132 | D-133 | 31 | 800,520 | 799,750 | 799,470 | 798,700 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0248 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,91 | 0,91 | 2,21 | 3,4 | 0,15 | 0,15 |  |
| 026-002 | D-133 | D-130 | 51 | 799,750 | 798,660 | 798,700 | 797,610 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0214 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,86 | 0,86 | 2,25 | 3,1 | 0,15 | 0,15 | DG 0.143 |
| 025-001 | D-128 | D-129 | 24 | 798,930 | 798,547 | 797,880 | 797,497 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0160 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,4 | 0,17 | 0,17 |  |
| 025-002 | D-129 | D-130 | 6 | 798,547 | 798,660 | 797,497 | 797,467 | 1,050 | 1,193 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 025-003 | D-130 | D-131 | 15 | 798,660 | 798,700 | 797,467 | 797,392 | 1,193 | 1,308 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 025-004 | D-131 | D-080 | 47 | 798,700 | 797,416 | 797,392 | 796,366 | 1,308 | 1,050 | 150 | 0,0218 | 0 | 0 | 0,41 | 0,55 | 0,87 | 0,87 | 2,24 | 3,1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 024-001 | D-122 | D-123 | 11 | 799,011 | 799,248 | 797,961 | 797,906 | 1,050 | 1,342 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 024-002 | D-123 | D-124 | 7 | 799,248 | 799,198 | 797,906 | 797,871 | 1,342 | 1,327 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 024-003 | D-124 | D-125 | 13 | 799,198 | 798,568 | 797,871 | 797,518 | 1,327 | 1,050 | 150 | 0,0272 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,7 | 0,15 | 0,15 |  |
| 024-004 | D-125 | D-126 | 9 | 798,568 | 797,753 | 797,518 | 796,703 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0906 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,43 | 1,43 | 1,91 | 9,4 | 0,11 | 0,11 | DG 0.237 |
| 024-005 | D-126 | D-127 | 33 | 797,753 | 795,695 | 796,466 | 794,408 | 1,287 | 1,287 | 150 | 0,0624 | 0 | 0 | 0,06 | 0,09 | 1,26 | 1,26 | 2,00 | 7,0 | 0,12 | 0,12 |  |
| 024-006 | D-127 | D-107 | 18 | 795,695 | 794,804 | 794,408 | 793,754 | 1,287 | 1,050 | 150 | 0,0363 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,6 | 0,14 | 0,14 | DG 0.395 |
| 023-001 | D-121 | D-111 | 48 | 791,819 | 791,082 | 790,769 | 790,032 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0154 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,77 | 0,77 | 2,33 | 2,4 | 0,17 | 0,17 | DG 0.212 |
| 022-001 | D-119 | D-120 | 10 | 791,648 | 791,476 | 790,598 | 790,426 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0172 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,80 | 0,80 | 2,31 | 2,6 | 0,16 | 0,16 |  |
| 022-002 | D-120 | D-110 | 14 | 791,476 | 791,162 | 790,426 | 790,112 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0224 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,88 | 0,88 | 2,24 | 3,2 | 0,15 | 0,15 | DG 0.112 |
| 021-001 | D-117 | D-118 | 21 | 790,696 | 791,489 | 790,046 | 789,992 | 0,650 | 1,497 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,41 | 0,41 | 2,84 | 1,0 | 0,26 | 0,26 |  |
| 021-002 | D-118 | D-067 | 39 | 791,489 | 792,368 | 789,992 | 789,892 | 1,497 | 2,476 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,41 | 0,41 | 2,84 | 1,0 | 0,26 | 0,26 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 020-001 | D-099 | D-100 | 15 | 795,574 | 795,699 | 794,524 | 794,449 | 1,050 | 1,250 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-002 | D-100 | D-101 | 26 | 795,699 | 795,641 | 794,449 | 794,319 | 1,250 | 1,322 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-003 | D-101 | D-102 | 21 | 795,641 | 795,451 | 794,319 | 794,214 | 1,322 | 1,237 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-004 | D-102 | D-103 | 20 | 795,451 | 795,384 | 794,214 | 794,114 | 1,237 | 1,270 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-005 | D-103 | D-104 | 23 | 795,384 | 795,006 | 794,114 | 793,956 | 1,270 | 1,050 | 150 | 0,0069 | 0 | 0 | 0,09 | 0,13 | 0,58 | 0,58 | 2,55 | 1,3 | 0,20 | 0,20 | DG 0.081 |
| 020-006 | D-104 | D-105 | 34 | 795,006 | 794,675 | 793,875 | 793,544 | 1,131 | 1,131 | 150 | 0,0097 | 0 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,7 | 0,19 | 0,19 |  |
| 020-007 | D-105 | D-106 | 16 | 794,675 | 794,676 | 793,544 | 793,464 | 1,131 | 1,212 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-008 | D-106 | D-107 | 21 | 794,676 | 794,804 | 793,464 | 793,359 | 1,212 | 1,445 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-009 | D-107 | D-108 | 32 | 794,804 | 791,904 | 793,359 | 790,854 | 1,445 | 1,050 | 150 | 0,0783 | 0 | 0 | 0,26 | 0,36 | 1,36 | 1,36 | 1,95 | 8,4 | 0,11 | 0,11 | DG 0.045 |
| 020-010 | D-108 | D-109 | 30 | 791,904 | 791,627 | 790,809 | 790,532 | 1,095 | 1,095 | 150 | 0,0092 | 0 | 0 | 0,29 | 0,39 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 020-011 | D-109 | D-110 | 51 | 791,627 | 791,162 | 790,532 | 790,112 | 1,095 | 1,050 | 150 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,34 | 0,45 | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 1,5 | 0,20 | 0,20 | DG 0.112 |
| 020-012 | D-110 | D-111 | 36 | 791,162 | 791,082 | 790,000 | 789,820 | 1,162 | 1,262 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,39 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-013 | D-111 | D-112 | 18 | 791,082 | 790,987 | 789,820 | 789,730 | 1,262 | 1,257 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,45 | 0,60 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 020-014 | D-112 | D-113 | 18 | 790,987 | 791,640 | 789,730 | 789,677 | 1,257 | 1,963 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,46 | 0,63 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 020-015 | D-113 | D-114 | 18 | 791,640 | 791,130 | 789,677 | 789,624 | 1,963 | 1,506 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,48 | 0,65 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 020-016 | D-114 | D-115 | 34 | 791,130 | 791,000 | 789,624 | 789,524 | 1,506 | 1,476 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,51 | 0,69 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 020-017 | D-115 | D-116 | 30 | 791,000 | 791,200 | 789,524 | 789,436 | 1,476 | 1,764 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,54 | 0,72 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 020-018 | D-116 | D-022 | 9 | 791,200 | 791,650 | 789,436 | 789,410 | 1,764 | 2,240 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,54 | 0,73 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 019-001 | D-098 | D-033 | 20 | 792,048 | 791,787 | 791,100 | 790,839 | 0,948 | 0,948 | 150 | 0,0131 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,73 | 0,73 | 2,38 | 2,1 | 0,17 | 0,17 |  |
| 018-001 | D-097 | D-057 | 40 | 793,585 | 792,608 | 792,535 | 791,558 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0244 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,4 | 0,15 | 0,15 | DG 0.459 |
| 017-001 | D-093 | D-094 | 17 | 796,816 | 796,233 | 795,766 | 795,183 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0343 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,4 | 0,14 | 0,14 |  |
| 017-002 | D-094 | D-095 | 13 | 796,233 | 795,678 | 795,183 | 794,628 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0427 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,10 | 1,10 | 2,08 | 5,2 | 0,13 | 0,13 |  |
| 017-003 | D-095 | D-096 | 12 | 795,678 | 795,178 | 794,628 | 794,128 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0417 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,09 | 1,09 | 2,09 | 5,1 | 0,13 | 0,13 |  |
| 017-004 | D-096 | D-026 | 49 | 795,178 | 794,856 | 794,128 | 793,806 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0066 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,57 | 0,57 | 2,56 | 1,2 | 0,21 | 0,21 |  |
| 016-001 | D-092 | D-055 | 18 | 793,996 | 792,884 | 792,946 | 791,834 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0618 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 7,0 | 0,12 | 0,12 | DG 0.420 |
| 015-001 | D-090 | D-091 | 50 | 793,339 | 792,994 | 792,289 | 791,944 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0069 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,58 | 0,58 | 2,55 | 1,3 | 0,20 | 0,20 |  |
| 015-002 | D-091 | D-054 | 33 | 792,994 | 792,940 | 791,944 | 791,779 | 1,050 | 1,161 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.245 |
| 014-001 | D-089 | D-051 | 32 | 793,554 | 793,663 | 792,504 | 792,344 | 1,050 | 1,319 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.110 |
| 013-001 | D-088 | D-056 | 46 | 792,708 | 792,710 | 791,658 | 791,428 | 1,050 | 1,282 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.129 |
| 012-001 | D-087 | D-010 | 11 | 792,629 | 792,285 | 792,040 | 791,619 | 0,589 | 0,666 | 150 | 0,0383 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 1,06 | 1,06 | 2,11 | 4,8 | 0,13 | 0,13 |  |
| 011-001 | D-082 | D-083 | 13 | 796,279 | 795,477 | 795,229 | 794,427 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0617 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 7,0 | 0,12 | 0,12 |  |
| 011-002 | D-083 | D-084 | 15 | 795,477 | 794,576 | 794,427 | 793,791 | 1,050 | 0,785 | 150 | 0,0424 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,10 | 1,10 | 2,08 | 5,2 | 0,13 | 0,13 |  |
| 011-003 | D-084 | D-085 | 21 | 794,576 | 794,336 | 793,791 | 793,686 | 0,785 | 0,650 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 011-004 | D-085 | D-086 | 25 | 794,336 | 792,921 | 793,686 | 793,559 | 0,650 | -0,638 | 150 | 0,0051 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,46 | 0,46 | 2,74 | 1,1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 011-005 | D-086 | D-006 | 59 | 792,921 | 791,000 | 793,559 | 791,921 | -0,638 | -0,921 | 150 | 0,0278 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 4,1 | 0,16 | 0,16 |  |
| 010-001 | D-072 | D-073 | 63 | 881,060 | 866,120 | 879,869 | 865,294 | 1,191 | 0,826 | 150 | 0,2314 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,99 | 1,99 | 1,72 | 19,4 | 0,09 | 0,09 | DG 0.224 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 010-002 | D-073 | D-074 | 64 | 866,120 | 853,210 | 865,070 | 852,160 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2017 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 17,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 010-003 | D-074 | D-075 | 57 | 853,210 | 841,630 | 852,160 | 840,580 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2032 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 1,90 | 1,90 | 1,75 | 17,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 010-004 | D-075 | D-076 | 49 | 841,630 | 832,346 | 840,580 | 831,296 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1895 | 0 | 0 | 0,21 | 0,28 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,6 | 0,09 | 0,09 |  |
| 010-005 | D-076 | D-077 | 50 | 832,346 | 820,498 | 831,296 | 819,448 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2370 | 0 | 0 | 0,36 | 0,48 | 2,00 | 2,00 | 1,72 | 19,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 010-006 | D-077 | D-078 | 55 | 820,498 | 812,060 | 819,448 | 811,010 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1534 | 0 | 0 | 0,49 | 0,66 | 1,72 | 1,72 | 1,80 | 14,1 | 0,10 | 0,10 |  |
| 010-007 | D-078 | D-079 | 49 | 812,060 | 805,445 | 811,010 | 804,395 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1350 | 0 | 0 | 0,60 | 0,81 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 010-008 | D-079 | D-080 | 60 | 805,445 | 797,416 | 804,395 | 796,366 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1338 | 0 | 0 | 0,71 | 0,96 | 1,64 | 1,64 | 1,83 | 12,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 010-009 | D-080 | D-081 | 31 | 797,416 | 794,493 | 796,366 | 793,443 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0943 | 0 | 0 | 1,42 | 1,92 | 1,45 | 1,56 | 2,01 | 9,7 | 0,11 | 0,12 | DG 0.141 |
| 010-010 | D-081 | D-046 | 31 | 794,493 | 793,688 | 793,302 | 792,849 | 1,191 | 0,839 | 150 | 0,0146 | 0 | 0 | 1,45 | 1,95 | 0,75 | 0,82 | 2,49 | 2,3 | 0,17 | 0,19 |  |
| 009-001 | D-069 | D-070 | 14 | 796,051 | 794,364 | 795,001 | 793,314 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1205 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 009-002 | D-070 | D-071 | 13 | 794,364 | 794,149 | 793,314 | 793,099 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0165 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,79 | 0,79 | 2,32 | 2,5 | 0,16 | 0,16 |  |
| 009-003 | D-071 | D-049 | 11 | 794,149 | 793,817 | 793,099 | 792,767 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0302 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 4,0 | 0,14 | 0,14 | DG 0.303 |
| 008-001 | D-068 | D-047 | 17 | 794,974 | 794,264 | 793,915 | 793,205 | 1,059 | 1,059 | 150 | 0,0418 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,09 | 1,09 | 2,09 | 5,2 | 0,13 | 0,13 | DG 0.491 |
| 007-001 | D-062 | D-063 | 15 | 792,703 | 792,258 | 791,653 | 791,208 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0297 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 007-002 | D-063 | D-064 | 15 | 792,258 | 792,187 | 791,208 | 791,133 | 1,050 | 1,054 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 007-003 | D-064 | D-065 | 19 | 792,187 | 792,077 | 791,133 | 791,027 | 1,054 | 1,050 | 150 | 0,0056 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,54 | 0,54 | 2,61 | 1,1 | 0,22 | 0,22 |  |
| 007-004 | D-065 | D-066 | 12 | 792,077 | 792,068 | 791,027 | 790,967 | 1,050 | 1,101 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 007-005 | D-066 | D-067 | 69 | 792,068 | 792,368 | 790,967 | 790,595 | 1,101 | 1,773 | 150 | 0,0054 | 0 | 0 | 0,11 | 0,16 | 0,53 | 0,53 | 2,62 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | TQ 0.703 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 007-006 | D-067 | D-023 | 10 | 792,368 | 792,184 | 789,892 | 789,842 | 2,476 | 2,342 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,18 | 0,24 | 0,41 | 0,41 | 2,84 | 1,0 | 0,26 | 0,26 | TQ 0.855 |
| 006-001 | D-058 | D-059 | 26 | 792,845 | 792,223 | 791,795 | 791,269 | 1,050 | 0,954 | 150 | 0,0202 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,85 | 0,85 | 2,26 | 2,9 | 0,16 | 0,16 |  |
| 006-002 | D-059 | D-060 | 62 | 792,223 | 792,228 | 791,269 | 791,036 | 0,954 | 1,192 | 150 | 0,0038 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,47 | 0,47 | 2,73 | 1,0 | 0,24 | 0,24 |  |
| 006-003 | D-060 | D-061 | 70 | 792,228 | 791,343 | 791,036 | 790,773 | 1,192 | 0,570 | 150 | 0,0038 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 0,47 | 0,47 | 2,73 | 1,0 | 0,24 | 0,24 |  |
| 006-004 | D-061 | D-016 | 15 | 791,343 | 792,000 | 790,773 | 790,717 | 0,570 | 1,283 | 150 | 0,0037 | 0 | 0 | 0,15 | 0,21 | 0,47 | 0,47 | 2,73 | 1,0 | 0,24 | 0,24 | DG 0.139 |
| 005-001 | D-040 | D-041 | 28 | 795,879 | 795,368 | 794,829 | 794,318 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0183 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 2,7 | 0,16 | 0,16 |  |
| 005-002 | D-041 | D-042 | 6 | 795,368 | 794,940 | 794,318 | 794,129 | 1,050 | 0,811 | 150 | 0,0315 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,1 | 0,14 | 0,14 |  |
| 005-003 | D-042 | D-043 | 3 | 794,940 | 794,800 | 794,129 | 794,034 | 0,811 | 0,766 | 150 | 0,0317 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,2 | 0,14 | 0,14 |  |
| 005-004 | D-043 | D-044 | 12 | 794,800 | 794,500 | 794,034 | 793,655 | 0,766 | 0,845 | 150 | 0,0316 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,1 | 0,14 | 0,14 |  |
| 005-005 | D-044 | D-045 | 4 | 794,500 | 794,179 | 793,655 | 793,529 | 0,845 | 0,650 | 150 | 0,0315 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,1 | 0,14 | 0,14 | DG 0.400 |
| 005-006 | D-045 | D-046 | 56 | 794,179 | 793,688 | 793,129 | 792,849 | 1,050 | 0,839 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-007 | D-046 | D-047 | 27 | 793,688 | 794,264 | 792,849 | 792,714 | 0,839 | 1,550 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,57 | 2,11 | 0,52 | 0,57 | 2,85 | 1,0 | 0,23 | 0,26 |  |
| 005-008 | D-047 | D-048 | 14 | 794,264 | 794,001 | 792,714 | 792,644 | 1,550 | 1,357 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,59 | 2,15 | 0,53 | 0,57 | 2,86 | 1,0 | 0,23 | 0,27 |  |
| 005-009 | D-048 | D-049 | 36 | 794,001 | 793,817 | 792,644 | 792,464 | 1,357 | 1,353 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,62 | 2,19 | 0,53 | 0,58 | 2,87 | 1,0 | 0,23 | 0,27 |  |
| 005-010 | D-049 | D-050 | 16 | 793,817 | 793,852 | 792,464 | 792,384 | 1,353 | 1,468 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,67 | 2,26 | 0,53 | 0,58 | 2,89 | 1,0 | 0,23 | 0,27 |  |
| 005-011 | D-050 | D-051 | 30 | 793,852 | 793,663 | 792,384 | 792,234 | 1,468 | 1,429 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,70 | 2,30 | 0,54 | 0,58 | 2,90 | 1,0 | 0,24 | 0,27 |  |
| 005-012 | D-051 | D-052 | 61 | 793,663 | 793,163 | 792,234 | 791,929 | 1,429 | 1,234 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,78 | 2,41 | 0,54 | 0,59 | 2,93 | 1,1 | 0,24 | 0,28 |  |
| 005-013 | D-052 | D-053 | 48 | 793,163 | 792,851 | 791,929 | 791,689 | 1,234 | 1,162 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,82 | 2,46 | 0,55 | 0,60 | 2,94 | 1,1 | 0,24 | 0,28 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 005-014 | D-053 | D-054 | 31 | 792,851 | 792,940 | 791,689 | 791,534 | 1,162 | 1,406 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,85 | 2,50 | 0,55 | 0,60 | 2,95 | 1,1 | 0,25 | 0,29 |  |
| 005-015 | D-054 | D-055 | 24 | 792,940 | 792,884 | 791,534 | 791,414 | 1,406 | 1,470 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,95 | 2,63 | 0,56 | 0,61 | 2,98 | 1,1 | 0,25 | 0,29 |  |
| 005-016 | D-055 | D-056 | 23 | 792,884 | 792,710 | 791,414 | 791,299 | 1,470 | 1,411 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,98 | 2,68 | 0,56 | 0,61 | 2,99 | 1,1 | 0,25 | 0,30 |  |
| 005-017 | D-056 | D-057 | 40 | 792,710 | 792,608 | 791,299 | 791,099 | 1,411 | 1,509 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,06 | 2,78 | 0,57 | 0,62 | 3,02 | 1,1 | 0,26 | 0,30 |  |
| 005-018 | D-057 | D-012 | 53 | 792,608 | 792,000 | 791,099 | 790,963 | 1,509 | 1,037 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 2,14 | 2,89 | 0,45 | 0,49 | 3,26 | 1,0 | 0,31 | 0,37 |  |
| 004-001 | D-035 | D-036 | 25 | 793,396 | 792,558 | 791,855 | 791,007 | 1,541 | 1,551 | 150 | 0,0339 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,01 | 1,01 | 2,14 | 4,4 | 0,14 | 0,14 |  |
| 004-002 | D-036 | D-037 | 63 | 792,558 | 792,010 | 791,007 | 790,825 | 1,551 | 1,185 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-003 | D-037 | D-038 | 45 | 792,010 | 791,243 | 790,825 | 790,695 | 1,185 | 0,548 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-004 | D-038 | D-039 | 16 | 791,243 | 791,306 | 790,695 | 790,648 | 0,548 | 0,658 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 004-005 | D-039 | D-016 | 24 | 791,306 | 792,000 | 790,648 | 790,578 | 0,658 | 1,422 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,15 | 0,21 | 0,43 | 0,43 | 2,80 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 003-001 | D-029 | D-030 | 19 | 793,346 | 792,594 | 792,296 | 791,544 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0396 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,07 | 1,07 | 2,10 | 4,9 | 0,13 | 0,13 |  |
| 003-002 | D-030 | D-031 | 25 | 792,594 | 792,328 | 791,544 | 791,278 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0106 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,67 | 0,67 | 2,43 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 003-003 | D-031 | D-032 | 67 | 792,328 | 792,095 | 791,278 | 790,943 | 1,050 | 1,152 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-004 | D-032 | D-033 | 22 | 792,095 | 791,787 | 790,943 | 790,839 | 1,152 | 0,948 | 150 | 0,0047 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,51 | 0,51 | 2,66 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-005 | D-033 | D-034 | 44 | 791,787 | 791,841 | 790,839 | 790,632 | 0,948 | 1,209 | 150 | 0,0047 | 0 | 0 | 0,17 | 0,24 | 0,51 | 0,51 | 2,66 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-006 | D-034 | D-019 | 6 | 791,841 | 791,500 | 790,632 | 790,604 | 1,209 | 0,896 | 150 | 0,0047 | 0 | 0 | 0,18 | 0,24 | 0,50 | 0,50 | 2,66 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.139 |
| 002-001 | D-024 | D-025 | 48 | 795,326 | 794,966 | 794,276 | 793,916 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0075 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,60 | 0,60 | 2,53 | 1,4 | 0,20 | 0,20 |  |
| 002-002 | D-025 | D-026 | 18 | 794,966 | 794,856 | 793,916 | 793,806 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0061 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,55 | 0,55 | 2,58 | 1,2 | 0,21 | 0,21 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 002-003 | D-026 | D-027 | 45 | 794,856 | 793,148 | 793,806 | 792,232 | 1,050 | 0,916 | 150 | 0,0350 | 0 | 0 | 0,18 | 0,24 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,5 | 0,14 | 0,14 |  |
| 002-004 | D-027 | D-028 | 54 | 793,148 | 792,567 | 792,232 | 791,917 | 0,916 | 0,650 | 150 | 0,0058 | 0 | 0 | 0,23 | 0,31 | 0,55 | 0,55 | 2,60 | 1,1 | 0,21 | 0,21 |  |
| 002-005 | D-028 | D-013 | 46 | 792,567 | 792,000 | 791,917 | 791,687 | 0,650 | 0,313 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,27 | 0,36 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | TQ 0.834 |
| 001-001 | D-001 | D-002 | 54 | 795,578 | 794,370 | 794,528 | 793,320 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0224 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,88 | 0,88 | 2,24 | 3,2 | 0,15 | 0,15 | DG 0.273 |
| 001-002 | D-002 | D-003 | 27 | 794,370 | 792,000 | 793,047 | 792,794 | 1,323 | -0,794 | 150 | 0,0094 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,57 | 0,57 | 2,57 | 1,7 | 0,21 | 0,21 |  |
| 001-003 | D-003 | D-004 | 44 | 792,000 | 791,570 | 792,794 | 792,391 | -0,794 | -0,821 | 150 | 0,0092 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,56 | 0,56 | 2,57 | 1,7 | 0,21 | 0,21 |  |
| 001-004 | D-004 | D-005 | 34 | 791,570 | 790,990 | 792,391 | 792,078 | -0,821 | -1,088 | 150 | 0,0092 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 0,56 | 0,56 | 2,57 | 1,7 | 0,21 | 0,21 |  |
| 001-005 | D-005 | D-006 | 18 | 790,990 | 791,000 | 792,078 | 791,921 | -1,088 | -0,921 | 150 | 0,0087 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 0,55 | 0,55 | 2,59 | 1,7 | 0,21 | 0,21 |  |
| 001-006 | D-006 | D-007 | 11 | 791,000 | 792,000 | 791,921 | 791,890 | -0,921 | 0,110 | 150 | 0,0028 | 0 | 0 | 0,28 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 2,92 | 1,0 | 0,28 | 0,28 |  |
| 001-007 | D-007 | D-008 | 45 | 792,000 | 791,780 | 791,890 | 791,760 | 0,110 | 0,020 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,32 | 0,44 | 0,37 | 0,37 | 2,92 | 1,0 | 0,28 | 0,28 |  |
| 001-008 | D-008 | D-009 | 39 | 791,780 | 792,044 | 791,760 | 791,648 | 0,020 | 0,396 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,36 | 0,48 | 0,37 | 0,37 | 2,92 | 1,0 | 0,28 | 0,28 |  |
| 001-009 | D-009 | D-010 | 10 | 792,044 | 792,285 | 791,648 | 791,619 | 0,396 | 0,666 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,37 | 0,50 | 0,37 | 0,37 | 2,92 | 1,0 | 0,28 | 0,28 |  |
| 001-010 | D-010 | D-011 | 46 | 792,285 | 792,000 | 791,619 | 791,486 | 0,666 | 0,514 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,42 | 0,56 | 0,37 | 0,37 | 2,92 | 1,0 | 0,28 | 0,28 |  |
| 001-011 | D-011 | D-012 | 42 | 792,000 | 792,000 | 791,486 | 791,364 | 0,514 | 0,636 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 0,45 | 0,61 | 0,37 | 0,37 | 2,92 | 1,0 | 0,28 | 0,28 | DG 0.401 |
| 001-012 | D-012 | D-013 | 38 | 792,000 | 792,000 | 790,963 | 790,853 | 1,037 | 1,147 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 2,63 | 3,55 | 0,44 | 0,47 | 3,49 | 1,0 | 0,37 | 0,44 |  |
| 001-013 | D-013 | D-014 | 48 | 792,000 | 790,700 | 790,853 | 790,714 | 1,147 | -0,014 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 2,94 | 3,97 | 0,45 | 0,49 | 3,56 | 1,0 | 0,40 | 0,47 |  |
| 001-014 | D-014 | D-015 | 18 | 790,700 | 791,000 | 790,714 | 790,663 | -0,014 | 0,337 | 150 | 0,0028 | 0 | 0 | 2,95 | 3,99 | 0,45 | 0,48 | 3,57 | 1,0 | 0,40 | 0,47 |  |
| 001-015 | D-015 | D-016 | 20 | 791,000 | 792,000 | 790,663 | 790,605 | 0,337 | 1,395 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 2,97 | 4,01 | 0,45 | 0,49 | 3,57 | 1,0 | 0,40 | 0,47 | DG 0.027 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-016 | D-016 | D-017 | 9 | 792,000 | 792,000 | 790,578 | 790,552 | 1,422 | 1,448 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 3,28 | 4,44 | 0,46 | 0,50 | 3,64 | 1,0 | 0,42 | 0,50 |  |
| 001-017 | D-017 | D-018 | 16 | 792,000 | 792,000 | 790,552 | 790,506 | 1,448 | 1,494 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 3,30 | 4,45 | 0,46 | 0,50 | 3,64 | 1,0 | 0,42 | 0,50 |  |
| 001-018 | D-018 | D-019 | 14 | 792,000 | 791,500 | 790,506 | 790,465 | 1,494 | 1,035 | 150 | 0,0029 | 0 | 0 | 3,31 | 4,47 | 0,47 | 0,51 | 3,64 | 1,0 | 0,42 | 0,50 |  |
| 001-019 | D-019 | D-020 | 12 | 791,500 | 792,000 | 790,465 | 790,431 | 1,035 | 1,569 | 150 | 0,0028 | 0 | 0 | 3,50 | 4,73 | 0,47 | 0,51 | 3,69 | 1,0 | 0,44 | 0,52 |  |
| 001-020 | D-020 | D-021 | 6 | 792,000 | 791,960 | 790,431 | 790,413 | 1,569 | 1,547 | 150 | 0,0030 | 0 | 0 | 3,50 | 4,74 | 0,48 | 0,52 | 3,67 | 1,0 | 0,43 | 0,51 |  |
| 001-021 | D-021 | D-022 | 23 | 791,960 | 791,650 | 790,413 | 790,321 | 1,547 | 1,329 | 150 | 0,0040 | 0 | 0 | 3,52 | 4,76 | 0,61 | 0,66 | 3,45 | 1,2 | 0,36 | 0,43 | TQ 0.911 |
| 001-022 | D-022 | D-023 | 30 | 791,650 | 792,184 | 789,410 | 789,290 | 2,240 | 2,894 | 150 | 0,0040 | 0 | 0 | 4,09 | 5,53 | 0,63 | 0,69 | 3,55 | 1,3 | 0,39 | 0,47 | DG 0.303 |
| 001-023 | D-023 | EEEB-D | 12 | 792,184 | 791,100 | 788,987 | 788,939 | 3,197 | 2,161 | 150 | 0,0040 | 0 | 0 | 4,28 | 5,79 | 0,64 | 0,69 | 3,59 | 1,3 | 0,40 | 0,48 | FIM |

Extensão total da rede coletora Bacia D = 4.848 m

### Dimensionamento Hidráulico Bacia E

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 018-001 | E-055 | E-056 | 48 | 821,204 | 808,514 | 820,091 | 807,401 | 1,113 | 1,113 | 150 | 0,2644 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 2,08 | 2,08 | 1,70 | 21,5 | 0,08 | 0,08 |  |
| 018-002 | E-056 | E-057 | 42 | 808,514 | 804,438 | 807,401 | 803,388 | 1,113 | 1,050 | 150 | 0,0956 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,46 | 1,46 | 1,90 | 9,8 | 0,11 | 0,11 |  |
| 018-003 | E-057 | E-058 | 45 | 804,438 | 802,213 | 803,388 | 801,163 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0494 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 1,16 | 1,16 | 2,05 | 5,9 | 0,13 | 0,13 |  |
| 018-004 | E-058 | E-059 | 45 | 802,213 | 800,783 | 801,163 | 799,733 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0318 | 0 | 0 | 0,17 | 0,23 | 0,99 | 0,99 | 2,15 | 4,2 | 0,14 | 0,14 |  |
| 018-005 | E-059 | E-015 | 15 | 800,783 | 800,197 | 799,733 | 799,147 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0391 | 0 | 0 | 0,18 | 0,25 | 1,07 | 1,07 | 2,10 | 4,9 | 0,13 | 0,13 | DG 0.175 |
| 017-001 | E-054 | E-018 | 30 | 808,231 | 806,884 | 806,939 | 805,592 | 1,292 | 1,292 | 150 | 0,0449 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,5 | 0,13 | 0,13 | DG 0.082 |
| 016-001 | E-053 | E-029 | 47 | 813,656 | 809,470 | 812,606 | 808,420 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0891 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,42 | 1,42 | 1,92 | 9,3 | 0,11 | 0,11 | DG 0.479 |
| 015-001 | E-048 | E-049 | 37 | 821,154 | 814,953 | 820,104 | 813,903 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1676 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 15,1 | 0,09 | 0,09 |  |
| 015-002 | E-049 | E-050 | 40 | 814,953 | 807,402 | 813,903 | 806,352 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1888 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,6 | 0,09 | 0,09 |  |
| 015-003 | E-050 | E-051 | 59 | 807,402 | 803,342 | 806,352 | 802,292 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0688 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 1,30 | 1,30 | 1,97 | 7,6 | 0,12 | 0,12 |  |
| 015-004 | E-051 | E-052 | 57 | 803,342 | 801,846 | 802,292 | 800,796 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0263 | 0 | 0 | 0,18 | 0,24 | 0,93 | 0,93 | 2,20 | 3,6 | 0,15 | 0,15 |  |
| 015-005 | E-052 | E-014 | 25 | 801,846 | 801,286 | 800,796 | 800,236 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0224 | 0 | 0 | 0,20 | 0,28 | 0,88 | 0,88 | 2,24 | 3,2 | 0,15 | 0,15 |  |
| 014-001 | E-046 | E-047 | 19 | 821,645 | 821,118 | 820,595 | 820,068 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0277 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,95 | 0,95 | 2,19 | 3,8 | 0,15 | 0,15 |  |
| 014-002 | E-047 | E-035 | 43 | 821,118 | 815,880 | 820,068 | 814,830 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1218 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,8 | 0,10 | 0,10 | DG 0.268 |
| 013-001 | E-045 | E-041 | 63 | 806,375 | 804,959 | 805,091 | 803,675 | 1,284 | 1,284 | 150 | 0,0225 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,88 | 0,88 | 2,24 | 3,2 | 0,15 | 0,15 | DG 0.117 |
| 012-001 | E-043 | E-044 | 30 | 808,677 | 807,659 | 807,627 | 806,609 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0339 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,01 | 1,01 | 2,14 | 4,4 | 0,14 | 0,14 |  |
| 012-002 | E-044 | E-039 | 23 | 807,659 | 807,225 | 806,609 | 806,175 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0189 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 2,8 | 0,16 | 0,16 | DG 0.240 |
| 011-001 | E-042 | E-036 | 43 | 811,861 | 810,595 | 810,550 | 809,284 | 1,311 | 1,311 | 150 | 0,0294 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,9 | 0,14 | 0,14 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 010-001 | E-034 | E-035 | 28 | 816,413 | 815,880 | 815,095 | 814,562 | 1,318 | 1,318 | 150 | 0,0190 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 2,8 | 0,16 | 0,16 |  |
| 010-002 | E-035 | E-036 | 44 | 815,880 | 810,595 | 814,562 | 809,545 | 1,318 | 1,050 | 150 | 0,1140 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 1,55 | 1,55 | 1,86 | 11,2 | 0,10 | 0,10 | DG 0.261 |
| 010-003 | E-036 | E-037 | 28 | 810,595 | 809,000 | 809,284 | 807,950 | 1,311 | 1,050 | 150 | 0,0476 | 0 | 0 | 0,19 | 0,26 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,7 | 0,13 | 0,13 |  |
| 010-004 | E-037 | E-038 | 24 | 809,000 | 807,097 | 807,950 | 806,047 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0793 | 0 | 0 | 0,21 | 0,29 | 1,37 | 1,37 | 1,94 | 8,5 | 0,11 | 0,11 |  |
| 010-005 | E-038 | E-039 | 13 | 807,097 | 807,225 | 806,047 | 805,982 | 1,050 | 1,243 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,23 | 0,31 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 | DG 0.047 |
| 010-006 | E-039 | E-040 | 29 | 807,225 | 805,904 | 805,935 | 804,807 | 1,290 | 1,097 | 150 | 0,0389 | 0 | 0 | 0,30 | 0,41 | 1,06 | 1,06 | 2,10 | 4,9 | 0,13 | 0,13 |  |
| 010-007 | E-040 | E-041 | 22 | 805,904 | 804,959 | 804,807 | 803,909 | 1,097 | 1,050 | 150 | 0,0408 | 0 | 0 | 0,32 | 0,44 | 1,08 | 1,08 | 2,09 | 5,1 | 0,13 | 0,13 | DG 0.351 |
| 010-008 | E-041 | E-011 | 50 | 804,959 | 803,522 | 803,558 | 802,355 | 1,401 | 1,167 | 150 | 0,0241 | 0 | 0 | 0,43 | 0,58 | 0,90 | 0,90 | 2,22 | 3,4 | 0,15 | 0,15 |  |
| 009-001 | E-033 | E-020 | 44 | 831,776 | 825,151 | 830,303 | 823,678 | 1,473 | 1,473 | 150 | 0,1506 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,71 | 1,71 | 1,81 | 13,9 | 0,10 | 0,10 | DG 0.093 |
| 008-001 | E-032 | E-023 | 54 | 825,646 | 820,694 | 824,440 | 819,488 | 1,206 | 1,206 | 150 | 0,0917 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 9,5 | 0,11 | 0,11 | DG 0.331 |
| 007-001 | E-031 | E-026 | 53 | 819,867 | 814,486 | 818,675 | 813,294 | 1,192 | 1,192 | 150 | 0,1015 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,49 | 1,49 | 1,89 | 10,3 | 0,11 | 0,11 |  |
| 006-001 | E-028 | E-029 | 32 | 812,789 | 809,470 | 811,739 | 808,420 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1037 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,88 | 10,4 | 0,11 | 0,11 | DG 0.479 |
| 006-002 | E-029 | E-030 | 47 | 809,470 | 808,583 | 807,941 | 807,054 | 1,529 | 1,529 | 150 | 0,0189 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 2,8 | 0,16 | 0,16 | DG 0.057 |
| 006-003 | E-030 | E-008 | 35 | 808,583 | 807,211 | 806,997 | 806,104 | 1,586 | 1,107 | 150 | 0,0255 | 0 | 0 | 0,15 | 0,20 | 0,92 | 0,92 | 2,21 | 3,5 | 0,15 | 0,15 | DG 0.118 |
| 005-001 | E-025 | E-026 | 31 | 817,798 | 814,486 | 816,633 | 813,294 | 1,165 | 1,192 | 150 | 0,1077 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 005-002 | E-026 | E-027 | 44 | 814,486 | 811,751 | 813,294 | 810,701 | 1,192 | 1,050 | 150 | 0,0589 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 1,23 | 1,23 | 2,01 | 6,7 | 0,12 | 0,12 | DG 0.130 |
| 005-003 | E-027 | E-007 | 38 | 811,751 | 809,699 | 810,571 | 808,489 | 1,180 | 1,210 | 150 | 0,0548 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 1,20 | 1,20 | 2,02 | 6,4 | 0,12 | 0,12 |  |
| 004-001 | E-022 | E-023 | 23 | 822,212 | 820,694 | 821,162 | 819,644 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0660 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,28 | 1,28 | 1,98 | 7,3 | 0,12 | 0,12 | DG 0.487 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 004-002 | E-023 | E-024 | 37 | 820,694 | 816,887 | 819,157 | 815,506 | 1,537 | 1,381 | 150 | 0,0987 | 0 | 0 | 0,11 | 0,14 | 1,47 | 1,47 | 1,90 | 10,0 | 0,11 | 0,11 | DG 0.047 |
| 004-003 | E-024 | E-006 | 44 | 816,887 | 813,152 | 815,459 | 812,055 | 1,428 | 1,097 | 150 | 0,0774 | 0 | 0 | 0,15 | 0,20 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 8,3 | 0,11 | 0,11 | DG 0.104 |
| 003-001 | E-019 | E-020 | 20 | 828,208 | 825,151 | 827,158 | 824,101 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1529 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,72 | 1,72 | 1,80 | 14,1 | 0,10 | 0,10 | TQ 0.516 |
| 003-002 | E-020 | E-021 | 42 | 825,151 | 821,136 | 823,585 | 819,993 | 1,566 | 1,143 | 150 | 0,0855 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 9,0 | 0,11 | 0,11 |  |
| 003-003 | E-021 | E-005 | 40 | 821,136 | 817,733 | 819,993 | 816,683 | 1,143 | 1,050 | 150 | 0,0828 | 0 | 0 | 0,14 | 0,18 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,8 | 0,11 | 0,11 | DG 0.463 |
| 002-001 | E-016 | E-017 | 25 | 809,909 | 809,376 | 808,859 | 808,326 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0213 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,86 | 0,86 | 2,25 | 3,1 | 0,15 | 0,15 | DG 0.249 |
| 002-002 | E-017 | E-018 | 51 | 809,376 | 806,884 | 808,077 | 805,585 | 1,299 | 1,299 | 150 | 0,0489 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,8 | 0,13 | 0,13 | DG 0.075 |
| 002-003 | E-018 | E-009 | 83 | 806,884 | 804,808 | 805,510 | 803,683 | 1,374 | 1,125 | 150 | 0,0220 | 0 | 0 | 0,18 | 0,24 | 0,87 | 0,87 | 2,24 | 3,1 | 0,15 | 0,15 | DG 0.043 |
| 001-001 | E-001 | E-002 | 42 | 839,404 | 832,766 | 838,185 | 831,547 | 1,219 | 1,219 | 150 | 0,1581 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 14,5 | 0,10 | 0,10 | DG 0.039 |
| 001-002 | E-002 | E-003 | 47 | 832,766 | 827,003 | 831,508 | 825,914 | 1,258 | 1,089 | 150 | 0,1190 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,57 | 1,57 | 1,86 | 11,6 | 0,10 | 0,10 | DG 0.237 |
| 001-003 | E-003 | E-004 | 35 | 827,003 | 823,695 | 825,677 | 822,408 | 1,326 | 1,287 | 150 | 0,0934 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,6 | 0,11 | 0,11 | DG 0.312 |
| 001-004 | E-004 | E-005 | 39 | 823,695 | 817,733 | 822,096 | 816,371 | 1,599 | 1,362 | 150 | 0,1468 | 0 | 0 | 0,15 | 0,21 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 13,6 | 0,10 | 0,10 | DG 0.151 |
| 001-005 | E-005 | E-006 | 40 | 817,733 | 813,152 | 816,220 | 811,951 | 1,513 | 1,201 | 150 | 0,1067 | 0 | 0 | 0,33 | 0,44 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,7 | 0,11 | 0,11 |  |
| 001-006 | E-006 | E-007 | 50 | 813,152 | 809,699 | 811,951 | 808,649 | 1,201 | 1,050 | 150 | 0,0660 | 0 | 0 | 0,52 | 0,71 | 1,28 | 1,28 | 1,98 | 7,4 | 0,12 | 0,12 | DG 0.160 |
| 001-007 | E-007 | E-008 | 49 | 809,699 | 807,211 | 808,489 | 806,131 | 1,210 | 1,080 | 150 | 0,0481 | 0 | 0 | 0,72 | 0,98 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,8 | 0,13 | 0,13 | DG 0.145 |
| 001-008 | E-008 | E-009 | 50 | 807,211 | 804,808 | 805,986 | 803,640 | 1,225 | 1,168 | 150 | 0,0469 | 0 | 0 | 0,92 | 1,24 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,6 | 0,13 | 0,13 |  |
| 001-009 | E-009 | E-010 | 33 | 804,808 | 804,111 | 803,640 | 803,061 | 1,168 | 1,050 | 150 | 0,0176 | 0 | 0 | 1,13 | 1,53 | 0,80 | 0,81 | 2,31 | 2,6 | 0,16 | 0,16 | DG 0.056 |
| 001-010 | E-010 | E-011 | 53 | 804,111 | 803,522 | 803,005 | 802,416 | 1,106 | 1,106 | 150 | 0,0111 | 0 | 0 | 1,17 | 1,59 | 0,69 | 0,70 | 2,45 | 1,8 | 0,18 | 0,19 | DG 0.061 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-011 | E-011 | E-012 | 55 | 803,522 | 802,953 | 802,355 | 801,903 | 1,167 | 1,050 | 150 | 0,0082 | 0 | 0 | 1,65 | 2,24 | 0,63 | 0,69 | 2,73 | 1,5 | 0,21 | 0,24 |  |
| 001-012 | E-012 | E-013 | 41 | 802,953 | 801,967 | 801,903 | 800,917 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0241 | 0 | 0 | 1,69 | 2,29 | 0,93 | 1,02 | 2,44 | 3,5 | 0,16 | 0,18 |  |
| 001-013 | E-013 | E-014 | 42 | 801,967 | 801,286 | 800,917 | 800,236 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0162 | 0 | 0 | 1,73 | 2,35 | 0,82 | 0,89 | 2,56 | 2,6 | 0,18 | 0,21 |  |
| 001-014 | E-014 | E-015 | 37 | 801,286 | 800,197 | 800,236 | 799,147 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0294 | 0 | 0 | 1,97 | 2,67 | 1,05 | 1,15 | 2,47 | 4,4 | 0,16 | 0,19 | DG 0.175 |
| 001-015 | E-015 | PV A-162 | 76 | 800,197 | 800,330 | 798,972 | 798,853 | 1,225 | 1,477 | 150 | 0,0016 | 0 | 0 | 2,22 | 3,01 | 0,54 | 0,59 | 3,13 | 1,0 | 0,28 | 0,33 | FIM |

Extensão total de rede Bacia E = 2.381 m

### Dimensionamento Hidráulico Bacia F

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 015-001 | F-078 | F-079 | 37 | 853,717 | 842,796 | 852,643 | 841,722 | 1,074 | 1,074 | 150 | 0,2952 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 2,16 | 2,16 | 1,67 | 23,4 | 0,08 | 0,08 |  |
| 015-002 | F-079 | F-080 | 27 | 842,796 | 835,405 | 841,722 | 834,355 | 1,074 | 1,050 | 150 | 0,2729 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 2,10 | 2,10 | 1,69 | 22,0 | 0,08 | 0,08 | TQ 0.534 |
| 015-003 | F-080 | F-062 | 24 | 835,405 | 831,097 | 833,821 | 829,513 | 1,584 | 1,584 | 150 | 0,1795 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,82 | 1,82 | 1,77 | 15,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 014-001 | F-075 | F-076 | 35 | 813,796 | 812,734 | 812,746 | 811,684 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0303 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,98 | 0,98 | 2,16 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 014-002 | F-076 | F-077 | 30 | 812,734 | 809,924 | 811,684 | 808,874 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0937 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,6 | 0,11 | 0,11 |  |
| 014-003 | F-077 | F-013 | 47 | 809,924 | 806,520 | 808,874 | 805,470 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0724 | 0 | 0 | 0,10 | 0,14 | 1,32 | 1,32 | 1,96 | 7,9 | 0,12 | 0,12 | TQ 1.680 |
| 013-001 | F-072 | F-073 | 31 | 847,103 | 837,581 | 846,053 | 836,531 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3072 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 2,19 | 2,19 | 1,67 | 24,2 | 0,08 | 0,08 |  |
| 013-002 | F-073 | F-074 | 13 | 837,581 | 834,285 | 836,531 | 833,235 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2535 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 2,05 | 2,05 | 1,70 | 20,8 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.504 |
| 013-003 | F-074 | F-066 | 21 | 834,285 | 831,520 | 832,731 | 829,966 | 1,554 | 1,554 | 150 | 0,1317 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,63 | 1,63 | 1,83 | 12,5 | 0,10 | 0,10 | DG 0.480 |
| 012-001 | F-068 | F-069 | 17 | 848,825 | 841,970 | 847,689 | 840,834 | 1,136 | 1,136 | 150 | 0,4032 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 2,41 | 2,41 | 1,62 | 29,8 | 0,08 | 0,08 | DG 0.200 |
| 012-002 | F-069 | F-070 | 20 | 841,970 | 835,762 | 840,634 | 834,512 | 1,336 | 1,250 | 150 | 0,3061 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 2,19 | 2,19 | 1,67 | 24,1 | 0,08 | 0,08 |  |
| 012-003 | F-070 | F-071 | 25 | 835,762 | 830,403 | 834,512 | 829,353 | 1,250 | 1,050 | 150 | 0,2064 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 17,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 012-004 | F-071 | F-056 | 12 | 830,403 | 829,081 | 829,353 | 828,031 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1102 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 1,53 | 1,53 | 1,87 | 10,9 | 0,10 | 0,10 | DG 0.254 |
| 011-001 | F-065 | F-066 | 25 | 830,661 | 831,520 | 829,611 | 829,486 | 1,050 | 2,034 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 011-002 | F-066 | F-067 | 20 | 831,520 | 829,628 | 829,486 | 828,578 | 2,034 | 1,050 | 150 | 0,0454 | 0 | 0 | 0,10 | 0,14 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,5 | 0,13 | 0,13 | DG 0.093 |
| 011-003 | F-067 | F-056 | 19 | 829,628 | 829,081 | 828,485 | 827,938 | 1,143 | 1,143 | 150 | 0,0288 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,96 | 0,96 | 2,18 | 3,9 | 0,14 | 0,14 | DG 0.161 |
| 010-001 | F-060 | F-061 | 22 | 838,715 | 834,481 | 837,665 | 833,431 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1925 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,86 | 1,86 | 1,76 | 16,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 010-002 | F-061 | F-062 | 18 | 834,481 | 831,097 | 833,431 | 830,047 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1880 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,5 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.534 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 010-003 | F-062 | F-063 | 36 | 831,097 | 826,583 | 829,513 | 825,533 | 1,584 | 1,050 | 150 | 0,1106 | 0 | 0 | 0,15 | 0,20 | 1,53 | 1,53 | 1,87 | 11,0 | 0,10 | 0,10 |  |
| 010-004 | F-063 | F-064 | 26 | 826,583 | 822,049 | 825,533 | 820,999 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1744 | 0 | 0 | 0,17 | 0,23 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 15,6 | 0,09 | 0,09 | TQ 0.518 |
| 010-005 | F-064 | F-052 | 34 | 822,049 | 817,275 | 820,481 | 815,707 | 1,568 | 1,568 | 150 | 0,1404 | 0 | 0 | 0,20 | 0,28 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,2 | 0,10 | 0,10 |  |
| 009-001 | F-055 | F-056 | 29 | 830,272 | 829,081 | 829,144 | 827,953 | 1,128 | 1,128 | 150 | 0,0411 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,08 | 1,08 | 2,09 | 5,1 | 0,13 | 0,13 | DG 0.176 |
| 009-002 | F-056 | F-057 | 20 | 829,081 | 825,430 | 827,777 | 824,219 | 1,304 | 1,211 | 150 | 0,1779 | 0 | 0 | 0,23 | 0,31 | 1,81 | 1,81 | 1,77 | 15,8 | 0,09 | 0,09 | DG 0.242 |
| 009-003 | F-057 | F-058 | 31 | 825,430 | 821,604 | 823,977 | 820,312 | 1,453 | 1,292 | 150 | 0,1182 | 0 | 0 | 0,26 | 0,35 | 1,57 | 1,57 | 1,86 | 11,5 | 0,10 | 0,10 |  |
| 009-004 | F-058 | F-059 | 31 | 821,604 | 817,582 | 820,312 | 816,532 | 1,292 | 1,050 | 150 | 0,1219 | 0 | 0 | 0,29 | 0,39 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 009-005 | F-059 | F-042 | 18 | 817,582 | 816,007 | 816,532 | 814,957 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0875 | 0 | 0 | 0,30 | 0,41 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 008-001 | F-048 | F-049 | 25 | 830,817 | 826,583 | 829,767 | 825,533 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1694 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 15,2 | 0,09 | 0,09 |  |
| 008-002 | F-049 | F-050 | 24 | 826,583 | 822,638 | 825,533 | 821,588 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1644 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 14,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 008-003 | F-050 | F-051 | 19 | 822,638 | 818,950 | 821,581 | 817,893 | 1,057 | 1,057 | 150 | 0,1941 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,87 | 1,87 | 1,76 | 16,9 | 0,09 | 0,09 | DG 0.329 |
| 008-004 | F-051 | F-052 | 17 | 818,950 | 817,275 | 817,564 | 815,896 | 1,386 | 1,379 | 150 | 0,0981 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 1,47 | 1,47 | 1,90 | 10,0 | 0,11 | 0,11 | DG 0.189 |
| 008-005 | F-052 | F-053 | 41 | 817,275 | 814,603 | 815,707 | 813,553 | 1,568 | 1,050 | 150 | 0,0525 | 0 | 0 | 0,32 | 0,43 | 1,18 | 1,18 | 2,03 | 6,2 | 0,12 | 0,12 |  |
| 008-006 | F-053 | F-054 | 48 | 814,603 | 812,254 | 813,553 | 811,204 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0489 | 0 | 0 | 0,36 | 0,49 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,8 | 0,13 | 0,13 |  |
| 008-007 | F-054 | F-036 | 29 | 812,254 | 810,821 | 811,204 | 809,771 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0494 | 0 | 0 | 0,39 | 0,53 | 1,16 | 1,16 | 2,05 | 5,9 | 0,13 | 0,13 | TQ 0.823 |
| 007-001 | F-041 | F-042 | 21 | 816,952 | 816,007 | 815,902 | 814,957 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0450 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,5 | 0,13 | 0,13 |  |
| 007-002 | F-042 | F-043 | 33 | 816,007 | 813,881 | 814,957 | 812,831 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0644 | 0 | 0 | 0,35 | 0,48 | 1,27 | 1,27 | 1,99 | 7,2 | 0,12 | 0,12 | DG 0.158 |
| 007-003 | F-043 | F-044 | 40 | 813,881 | 812,560 | 812,673 | 811,352 | 1,208 | 1,208 | 150 | 0,0330 | 0 | 0 | 0,39 | 0,52 | 1,01 | 1,01 | 2,14 | 4,3 | 0,14 | 0,14 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 007-004 | F-044 | F-045 | 37 | 812,560 | 812,083 | 811,352 | 811,033 | 1,208 | 1,050 | 150 | 0,0086 | 0 | 0 | 0,42 | 0,57 | 0,63 | 0,63 | 2,49 | 1,5 | 0,19 | 0,19 |  |
| 007-005 | F-045 | F-046 | 11 | 812,083 | 810,240 | 811,033 | 809,190 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1676 | 0 | 0 | 0,43 | 0,58 | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 15,1 | 0,09 | 0,09 |  |
| 007-006 | F-046 | F-047 | 22 | 810,240 | 810,788 | 809,190 | 809,080 | 1,050 | 1,708 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,45 | 0,61 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 007-007 | F-047 | F-036 | 25 | 810,788 | 810,821 | 809,080 | 808,955 | 1,708 | 1,866 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,47 | 0,64 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 006-001 | F-037 | F-038 | 25 | 833,189 | 831,629 | 832,139 | 830,579 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0624 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,26 | 1,26 | 2,00 | 7,0 | 0,12 | 0,12 |  |
| 006-002 | F-038 | F-039 | 21 | 831,629 | 830,570 | 830,579 | 829,520 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0504 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,0 | 0,13 | 0,13 |  |
| 006-003 | F-039 | F-040 | 30 | 830,570 | 828,038 | 829,520 | 826,988 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0844 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 1,40 | 1,40 | 1,93 | 8,9 | 0,11 | 0,11 |  |
| 006-004 | F-040 | F-022 | 44 | 828,038 | 817,926 | 826,988 | 817,245 | 1,050 | 0,681 | 150 | 0,2214 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 1,96 | 1,96 | 1,73 | 18,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 005-001 | F-034 | F-035 | 21 | 812,875 | 812,061 | 811,751 | 810,937 | 1,124 | 1,124 | 150 | 0,0388 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,06 | 1,06 | 2,11 | 4,9 | 0,13 | 0,13 |  |
| 005-002 | F-035 | F-036 | 14 | 812,061 | 810,821 | 810,937 | 809,771 | 1,124 | 1,050 | 150 | 0,0833 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,8 | 0,11 | 0,11 | TQ 0.823 |
| 005-003 | F-036 | F-031 | 26 | 810,821 | 807,293 | 808,948 | 806,236 | 1,873 | 1,057 | 150 | 0,1043 | 0 | 0 | 0,92 | 1,24 | 1,50 | 1,50 | 1,88 | 10,5 | 0,11 | 0,11 | DG 0.164 |
| 004-001 | F-033 | F-016 | 41 | 823,122 | 822,459 | 822,072 | 821,409 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0162 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,5 | 0,17 | 0,17 | DG 0.486 |
| 003-001 | F-015 | F-016 | 23 | 828,275 | 822,459 | 826,739 | 820,923 | 1,536 | 1,536 | 150 | 0,2529 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 2,05 | 2,05 | 1,70 | 20,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 003-002 | F-016 | F-017 | 31 | 822,459 | 820,417 | 820,923 | 819,328 | 1,536 | 1,089 | 150 | 0,0515 | 0 | 0 | 0,09 | 0,12 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,1 | 0,13 | 0,13 |  |
| 003-003 | F-017 | F-018 | 18 | 820,417 | 819,850 | 819,328 | 819,238 | 1,089 | 0,612 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,10 | 0,14 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-004 | F-018 | F-019 | 7 | 819,850 | 819,853 | 819,238 | 819,203 | 0,612 | 0,650 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-005 | F-019 | F-020 | 13 | 819,853 | 819,858 | 819,203 | 819,138 | 0,650 | 0,720 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-006 | F-020 | F-021 | 38 | 819,858 | 818,085 | 819,138 | 817,435 | 0,720 | 0,650 | 150 | 0,0448 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,4 | 0,13 | 0,13 | DG 0.135 |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 003-007 | F-021 | F-022 | 11 | 818,085 | 817,926 | 817,300 | 817,245 | 0,785 | 0,681 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-008 | F-022 | F-023 | 5 | 817,926 | 817,990 | 817,245 | 817,220 | 0,681 | 0,770 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,28 | 0,38 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-009 | F-023 | F-024 | 14 | 817,990 | 817,247 | 817,220 | 816,597 | 0,770 | 0,650 | 150 | 0,0445 | 0 | 0 | 0,29 | 0,40 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,4 | 0,13 | 0,13 |  |
| 003-010 | F-024 | F-025 | 14 | 817,247 | 814,280 | 816,597 | 813,630 | 0,650 | 0,650 | 150 | 0,2119 | 0 | 0 | 0,30 | 0,41 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,1 | 0,09 | 0,09 |  |
| 003-011 | F-025 | F-026 | 8 | 814,280 | 813,892 | 813,630 | 813,242 | 0,650 | 0,650 | 150 | 0,0485 | 0 | 0 | 0,31 | 0,42 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,8 | 0,13 | 0,13 |  |
| 003-012 | F-026 | F-027 | 6 | 813,892 | 812,932 | 813,242 | 811,882 | 0,650 | 1,050 | 150 | 0,2267 | 0 | 0 | 0,32 | 0,43 | 1,97 | 1,97 | 1,73 | 19,1 | 0,09 | 0,09 |  |
| 003-013 | F-027 | F-028 | 12 | 812,932 | 810,006 | 811,882 | 808,956 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2438 | 0 | 0 | 0,33 | 0,44 | 2,02 | 2,02 | 1,71 | 20,2 | 0,09 | 0,09 |  |
| 003-014 | F-028 | F-029 | 13 | 810,006 | 807,773 | 808,956 | 806,723 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1718 | 0 | 0 | 0,34 | 0,46 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 15,4 | 0,09 | 0,09 | DG 0.055 |
| 003-015 | F-029 | F-030 | 37 | 807,773 | 807,302 | 806,668 | 806,197 | 1,105 | 1,105 | 150 | 0,0127 | 0 | 0 | 0,37 | 0,51 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 2,0 | 0,18 | 0,18 |  |
| 003-016 | F-030 | F-031 | 25 | 807,302 | 807,293 | 806,197 | 806,072 | 1,105 | 1,221 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,40 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-017 | F-031 | F-032 | 35 | 807,293 | 806,563 | 806,072 | 805,513 | 1,221 | 1,050 | 150 | 0,0160 | 0 | 0 | 1,35 | 1,82 | 0,78 | 0,82 | 2,43 | 2,4 | 0,17 | 0,18 |  |
| 003-018 | F-032 | F-011 | 9 | 806,563 | 806,298 | 805,513 | 805,248 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0294 | 0 | 0 | 1,35 | 1,83 | 0,97 | 1,03 | 2,27 | 3,9 | 0,14 | 0,16 | DG 0.140 |
| 002-001 | F-014 | F-009 | 42 | 808,464 | 807,189 | 807,414 | 806,139 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0304 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,98 | 0,98 | 2,16 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 001-001 | F-001 | F-002 | 34 | 835,101 | 827,786 | 834,051 | 826,736 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2152 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,94 | 1,94 | 1,74 | 18,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-002 | F-002 | F-003 | 23 | 827,786 | 826,080 | 826,736 | 825,030 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0742 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 8,0 | 0,11 | 0,11 |  |
| 001-003 | F-003 | F-004 | 28 | 826,080 | 820,191 | 825,030 | 819,141 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2103 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 1,92 | 1,92 | 1,74 | 18,0 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-004 | F-004 | F-005 | 24 | 820,191 | 814,109 | 819,141 | 813,059 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2534 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 2,05 | 2,05 | 1,70 | 20,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 001-005 | F-005 | F-006 | 28 | 814,109 | 810,198 | 813,059 | 809,148 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1397 | 0 | 0 | 0,12 | 0,17 | 1,66 | 1,66 | 1,82 | 13,1 | 0,10 | 0,10 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-006 | F-006 | F-007 | 58 | 810,198 | 809,120 | 809,148 | 808,070 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0186 | 0 | 0 | 0,18 | 0,24 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 2,7 | 0,16 | 0,16 |  |
| 001-007 | F-007 | F-008 | 71 | 809,120 | 808,125 | 808,070 | 807,075 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0140 | 0 | 0 | 0,24 | 0,33 | 0,74 | 0,74 | 2,36 | 2,2 | 0,17 | 0,17 |  |
| 001-008 | F-008 | F-009 | 43 | 808,125 | 807,189 | 807,075 | 806,139 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0218 | 0 | 0 | 0,28 | 0,38 | 0,87 | 0,87 | 2,25 | 3,1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 001-009 | F-009 | F-010 | 29 | 807,189 | 806,580 | 806,139 | 805,530 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0210 | 0 | 0 | 0,35 | 0,47 | 0,86 | 0,86 | 2,25 | 3,0 | 0,16 | 0,16 |  |
| 001-010 | F-010 | F-011 | 26 | 806,580 | 806,298 | 805,530 | 805,248 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0109 | 0 | 0 | 0,37 | 0,50 | 0,68 | 0,68 | 2,43 | 1,8 | 0,18 | 0,18 | DG 0.140 |
| 001-011 | F-011 | F-012 | 42 | 806,298 | 805,782 | 805,108 | 804,592 | 1,190 | 1,190 | 150 | 0,0123 | 0 | 0 | 1,76 | 2,39 | 0,74 | 0,81 | 2,65 | 2,1 | 0,19 | 0,22 |  |
| 001-012 | F-012 | F-013 | 32 | 805,782 | 806,520 | 804,592 | 804,490 | 1,190 | 2,030 | 150 | 0,0032 | 0 | 0 | 1,79 | 2,43 | 0,46 | 0,51 | 3,08 | 1,0 | 0,27 | 0,32 | TQ 0.700 |
| 001-013 | F-013 | PV B-136 | 68 | 806,520 | 803,667 | 803,790 | 802,544 | 2,730 | 1,123 | 150 | 0,0183 | 0 | 0 | 1,95 | 2,65 | 1,02 | 1,12 | 2,48 | 4,2 | 0,17 | 0,19 | FIM |

Extensão total de rede coletora Bacia F = 2.149 m

### Dimensionamento Hidráulico Bacia G

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 075-001 | G-303 | G-304 | 13 | 866,041 | 865,818 | 864,991 | 864,768 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0172 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,80 | 0,80 | 2,31 | 2,6 | 0,16 | 0,16 |  |
| 075-002 | G-304 | G-305 | 16 | 865,818 | 865,749 | 864,768 | 864,688 | 1,050 | 1,061 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 075-003 | G-305 | G-306 | 9 | 865,749 | 866,064 | 864,688 | 864,643 | 1,061 | 1,421 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 075-004 | G-306 | G-307 | 24 | 866,064 | 865,491 | 864,643 | 864,441 | 1,421 | 1,050 | 150 | 0,0084 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,62 | 0,62 | 2,49 | 1,5 | 0,19 | 0,19 |  |
| 075-005 | G-307 | G-308 | 16 | 865,491 | 865,117 | 864,441 | 864,067 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0234 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,89 | 0,89 | 2,23 | 3,3 | 0,15 | 0,15 |  |
| 075-006 | G-308 | G-302 | 63 | 865,117 | 864,980 | 864,067 | 863,752 | 1,050 | 1,228 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 074-001 | G-295 | G-296 | 17 | 899,630 | 895,961 | 898,580 | 894,911 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2158 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,94 | 1,94 | 1,73 | 18,4 | 0,09 | 0,09 |  |
| 074-002 | G-296 | G-297 | 14 | 895,961 | 893,391 | 894,911 | 892,341 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1836 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,83 | 1,83 | 1,77 | 16,2 | 0,09 | 0,09 |  |
| 074-003 | G-297 | G-298 | 18 | 893,391 | 890,418 | 892,341 | 889,368 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1652 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 15,0 | 0,09 | 0,09 |  |
| 074-004 | G-298 | G-299 | 36 | 890,418 | 883,692 | 889,368 | 882,642 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1868 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 1,84 | 1,84 | 1,76 | 16,4 | 0,09 | 0,09 |  |
| 074-005 | G-299 | G-300 | 63 | 883,692 | 870,351 | 882,642 | 869,301 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2118 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,1 | 0,09 | 0,09 |  |
| 074-006 | G-300 | G-301 | 12 | 870,351 | 867,977 | 869,301 | 866,927 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1978 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 1,88 | 1,88 | 1,75 | 17,2 | 0,09 | 0,09 |  |
| 074-007 | G-301 | G-302 | 18 | 867,977 | 864,980 | 866,927 | 863,930 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1665 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 15,0 | 0,09 | 0,09 |  |
| 074-008 | G-302 | G-038 | 48 | 864,980 | 854,800 | 863,752 | 853,750 | 1,228 | 1,050 | 150 | 0,2084 | 0 | 0 | 0,32 | 0,44 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 17,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 073-001 | G-294 | G-246 | 36 | 827,012 | 823,279 | 825,962 | 822,229 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1037 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,50 | 1,50 | 1,88 | 10,4 | 0,11 | 0,11 |  |
| 072-001 | G-293 | G-244 | 55 | 844,410 | 831,369 | 843,360 | 830,319 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2371 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 2,00 | 2,00 | 1,72 | 19,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 071-001 | G-292 | G-286 | 42 | 868,761 | 863,091 | 867,711 | 862,041 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1350 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 070-001 | G-291 | G-288 | 33 | 867,249 | 855,287 | 866,199 | 854,237 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3625 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 2,32 | 2,32 | 1,64 | 27,5 | 0,08 | 0,08 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 069-001 | G-284 | G-285 | 19 | 874,652 | 868,540 | 873,602 | 867,490 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3217 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 2,23 | 2,23 | 1,66 | 25,0 | 0,08 | 0,08 |  |
| 069-002 | G-285 | G-286 | 22 | 868,540 | 863,091 | 867,490 | 862,041 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2477 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 2,03 | 2,03 | 1,71 | 20,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 069-003 | G-286 | G-287 | 33 | 863,091 | 857,695 | 862,041 | 856,645 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1635 | 0 | 0 | 0,10 | 0,14 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 14,8 | 0,09 | 0,09 |  |
| 069-004 | G-287 | G-288 | 28 | 857,695 | 855,287 | 856,645 | 854,237 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0860 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,0 | 0,11 | 0,11 |  |
| 069-005 | G-288 | G-289 | 11 | 855,287 | 851,014 | 853,759 | 849,486 | 1,528 | 1,528 | 150 | 0,3885 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 2,38 | 2,38 | 1,62 | 29,0 | 0,08 | 0,08 |  |
| 069-006 | G-289 | G-290 | 27 | 851,014 | 843,730 | 848,915 | 842,109 | 2,099 | 1,621 | 150 | 0,2521 | 0 | 0 | 0,19 | 0,26 | 2,05 | 2,05 | 1,70 | 20,7 | 0,09 | 0,09 |  |
| 069-007 | G-290 | G-243 | 32 | 843,730 | 838,454 | 842,109 | 837,404 | 1,621 | 1,050 | 150 | 0,1470 | 0 | 0 | 0,22 | 0,29 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 13,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 068-001 | G-282 | G-283 | 26 | 847,905 | 846,635 | 846,855 | 845,585 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0489 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,8 | 0,13 | 0,13 |  |
| 068-002 | G-283 | G-241 | 31 | 846,635 | 842,059 | 845,585 | 841,009 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1476 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,70 | 1,70 | 1,81 | 13,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 067-001 | G-281 | G-243 | 16 | 838,496 | 838,454 | 837,446 | 837,366 | 1,050 | 1,088 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 066-001 | G-280 | G-277 | 33 | 832,442 | 829,162 | 831,392 | 828,112 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0994 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,48 | 1,48 | 1,89 | 10,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 065-001 | G-279 | G-277 | 34 | 837,503 | 829,162 | 836,453 | 828,112 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2453 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 2,03 | 2,03 | 1,71 | 20,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 064-001 | G-278 | G-266 | 34 | 821,686 | 821,905 | 820,578 | 820,408 | 1,108 | 1,497 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 063-001 | G-267 | G-268 | 18 | 847,448 | 847,290 | 846,398 | 846,240 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0088 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,63 | 0,63 | 2,48 | 1,5 | 0,19 | 0,19 |  |
| 063-002 | G-268 | G-269 | 24 | 847,290 | 847,636 | 846,240 | 846,120 | 1,050 | 1,516 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 063-003 | G-269 | G-270 | 32 | 847,636 | 846,256 | 846,120 | 845,206 | 1,516 | 1,050 | 150 | 0,0286 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,96 | 0,96 | 2,18 | 3,8 | 0,14 | 0,14 |  |
| 063-004 | G-270 | G-271 | 34 | 846,256 | 843,906 | 845,206 | 842,856 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0691 | 0 | 0 | 0,10 | 0,13 | 1,30 | 1,30 | 1,97 | 7,6 | 0,12 | 0,12 |  |
| 063-005 | G-271 | G-272 | 32 | 843,906 | 842,968 | 842,799 | 841,861 | 1,107 | 1,107 | 150 | 0,0293 | 0 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0,96 | 0,96 | 2,17 | 3,9 | 0,14 | 0,14 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 063-006 | G-272 | G-273 | 23 | 842,968 | 842,086 | 841,861 | 841,036 | 1,107 | 1,050 | 150 | 0,0359 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 1,03 | 1,03 | 2,12 | 4,6 | 0,14 | 0,14 |  |
| 063-007 | G-273 | G-274 | 22 | 842,086 | 839,457 | 841,036 | 838,407 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1195 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,6 | 0,10 | 0,10 |  |
| 063-008 | G-274 | G-275 | 32 | 839,457 | 833,421 | 838,407 | 832,371 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1886 | 0 | 0 | 0,19 | 0,26 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,6 | 0,09 | 0,09 |  |
| 063-009 | G-275 | G-276 | 42 | 833,421 | 830,078 | 832,371 | 829,028 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0796 | 0 | 0 | 0,23 | 0,31 | 1,37 | 1,37 | 1,94 | 8,5 | 0,11 | 0,11 |  |
| 063-010 | G-276 | G-277 | 60 | 830,078 | 829,162 | 828,933 | 828,017 | 1,145 | 1,145 | 150 | 0,0153 | 0 | 0 | 0,28 | 0,38 | 0,77 | 0,77 | 2,34 | 2,4 | 0,17 | 0,17 |  |
| 063-011 | G-277 | G-266 | 49 | 829,162 | 821,905 | 827,493 | 820,531 | 1,669 | 1,374 | 150 | 0,1421 | 0 | 0 | 0,38 | 0,52 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,3 | 0,10 | 0,10 |  |
| 062-001 | G-265 | G-266 | 60 | 821,532 | 821,905 | 819,983 | 819,683 | 1,549 | 2,222 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 062-002 | G-266 | G-236 | 46 | 821,905 | 814,490 | 819,683 | 813,440 | 2,222 | 1,050 | 150 | 0,1357 | 0 | 0 | 0,51 | 0,68 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 12,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 061-001 | G-264 | G-262 | 24 | 828,872 | 823,852 | 827,822 | 822,802 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2092 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,92 | 1,92 | 1,74 | 17,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 060-001 | G-261 | G-262 | 44 | 830,951 | 823,852 | 829,901 | 822,802 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1613 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 14,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 060-002 | G-262 | G-263 | 27 | 823,852 | 818,451 | 822,802 | 817,401 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2000 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 17,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 060-003 | G-263 | G-251 | 23 | 818,451 | 813,857 | 817,401 | 812,807 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1997 | 0 | 0 | 0,10 | 0,14 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 17,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 059-001 | G-259 | G-260 | 15 | 815,794 | 815,449 | 814,744 | 814,399 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0230 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,89 | 0,89 | 2,23 | 3,2 | 0,15 | 0,15 |  |
| 059-002 | G-260 | G-251 | 73 | 815,449 | 813,857 | 814,399 | 812,807 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0218 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 0,87 | 0,87 | 2,24 | 3,1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 058-001 | G-256 | G-257 | 23 | 809,903 | 804,377 | 808,853 | 803,327 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2403 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 2,01 | 2,01 | 1,71 | 20,0 | 0,09 | 0,09 |  |
| 058-002 | G-257 | G-258 | 20 | 804,377 | 800,150 | 803,327 | 799,100 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2114 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,92 | 1,92 | 1,74 | 18,1 | 0,09 | 0,09 |  |
| 058-003 | G-258 | G-254 | 12 | 800,150 | 799,249 | 799,100 | 798,199 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0751 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,34 | 1,34 | 1,95 | 8,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 057-001 | G-253 | G-254 | 56 | 801,835 | 799,249 | 800,785 | 798,199 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0462 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,13 | 1,13 | 2,06 | 5,6 | 0,13 | 0,13 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 057-002 | G-254 | G-255 | 42 | 799,249 | 798,941 | 798,199 | 797,741 | 1,050 | 1,200 | 150 | 0,0109 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,68 | 0,68 | 2,42 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 057-003 | G-255 | G-011 | 78 | 798,941 | 797,220 | 797,741 | 796,170 | 1,200 | 1,050 | 150 | 0,0201 | 0 | 0 | 0,20 | 0,27 | 0,84 | 0,84 | 2,27 | 2,9 | 0,16 | 0,16 |  |
| 056-001 | G-250 | G-251 | 77 | 815,373 | 813,857 | 813,340 | 811,824 | 2,033 | 2,033 | 150 | 0,0197 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,84 | 0,84 | 2,27 | 2,9 | 0,16 | 0,16 |  |
| 056-002 | G-251 | G-252 | 40 | 813,857 | 806,659 | 811,824 | 805,609 | 2,033 | 1,050 | 150 | 0,1554 | 0 | 0 | 0,28 | 0,38 | 1,73 | 1,73 | 1,80 | 14,3 | 0,10 | 0,10 |  |
| 056-003 | G-252 | G-249 | 34 | 806,659 | 802,387 | 805,609 | 801,337 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1257 | 0 | 0 | 0,31 | 0,42 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | 12,1 | 0,10 | 0,10 |  |
| 055-001 | G-247 | G-248 | 46 | 807,321 | 804,854 | 806,271 | 803,804 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0536 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,3 | 0,12 | 0,12 |  |
| 055-002 | G-248 | G-249 | 46 | 804,854 | 802,387 | 803,804 | 801,337 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0536 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,3 | 0,12 | 0,12 |  |
| 055-003 | G-249 | G-008 | 80 | 802,387 | 798,327 | 801,161 | 797,101 | 1,226 | 1,226 | 150 | 0,0508 | 0 | 0 | 0,47 | 0,63 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,0 | 0,13 | 0,13 |  |
| 054-001 | G-240 | G-241 | 45 | 858,579 | 842,059 | 857,529 | 841,009 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3671 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 2,33 | 2,33 | 1,63 | 27,7 | 0,08 | 0,08 |  |
| 054-002 | G-241 | G-242 | 23 | 842,059 | 842,150 | 841,009 | 840,894 | 1,050 | 1,256 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 054-003 | G-242 | G-243 | 34 | 842,150 | 838,454 | 840,894 | 837,404 | 1,256 | 1,050 | 150 | 0,1027 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 1,50 | 1,50 | 1,89 | 10,3 | 0,11 | 0,11 |  |
| 054-004 | G-243 | G-244 | 51 | 838,454 | 831,369 | 837,366 | 830,319 | 1,088 | 1,050 | 150 | 0,1382 | 0 | 0 | 0,42 | 0,56 | 1,66 | 1,66 | 1,82 | 13,0 | 0,10 | 0,10 |  |
| 054-005 | G-244 | G-245 | 23 | 831,369 | 827,209 | 830,319 | 826,159 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1809 | 0 | 0 | 0,49 | 0,66 | 1,82 | 1,82 | 1,77 | 16,0 | 0,09 | 0,09 |  |
| 054-006 | G-245 | G-246 | 26 | 827,209 | 823,279 | 826,159 | 822,229 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1512 | 0 | 0 | 0,51 | 0,69 | 1,71 | 1,71 | 1,81 | 14,0 | 0,10 | 0,10 |  |
| 054-007 | G-246 | G-235 | 46 | 823,279 | 817,369 | 821,950 | 816,040 | 1,329 | 1,329 | 150 | 0,1285 | 0 | 0 | 0,58 | 0,78 | 1,62 | 1,62 | 1,84 | 12,3 | 0,10 | 0,10 |  |
| 053-001 | G-234 | G-235 | 14 | 817,726 | 817,369 | 816,676 | 816,319 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0255 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,92 | 0,92 | 2,21 | 3,5 | 0,15 | 0,15 |  |
| 053-002 | G-235 | G-236 | 56 | 817,369 | 814,490 | 816,040 | 813,440 | 1,329 | 1,050 | 150 | 0,0464 | 0 | 0 | 0,64 | 0,87 | 1,13 | 1,13 | 2,06 | 5,6 | 0,13 | 0,13 |  |
| 053-003 | G-236 | G-237 | 47 | 814,490 | 809,789 | 813,440 | 808,739 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1000 | 0 | 0 | 1,19 | 1,61 | 1,48 | 1,51 | 1,92 | 10,1 | 0,11 | 0,11 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 053-004 | G-237 | G-238 | 28 | 809,789 | 807,735 | 808,739 | 806,685 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0734 | 0 | 0 | 1,21 | 1,64 | 1,33 | 1,37 | 2,00 | 8,0 | 0,11 | 0,12 |  |
| 053-005 | G-238 | G-239 | 58 | 807,735 | 802,162 | 806,685 | 801,112 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0961 | 0 | 0 | 1,27 | 1,71 | 1,46 | 1,52 | 1,96 | 9,8 | 0,11 | 0,11 |  |
| 053-006 | G-239 | G-006 | 27 | 802,162 | 799,791 | 801,112 | 798,741 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0878 | 0 | 0 | 1,29 | 1,74 | 1,42 | 1,48 | 1,99 | 9,2 | 0,11 | 0,12 |  |
| 052-001 | G-231 | G-232 | 23 | 843,810 | 842,171 | 842,760 | 841,121 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0713 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,32 | 1,32 | 1,97 | 7,8 | 0,12 | 0,12 |  |
| 052-002 | G-232 | G-233 | 39 | 842,171 | 838,510 | 840,776 | 837,115 | 1,395 | 1,395 | 150 | 0,0939 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 9,7 | 0,11 | 0,11 |  |
| 052-003 | G-233 | G-219 | 63 | 838,510 | 836,295 | 837,115 | 835,245 | 1,395 | 1,050 | 150 | 0,0297 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 051-001 | G-229 | G-230 | 35 | 833,085 | 823,745 | 831,881 | 822,541 | 1,204 | 1,204 | 150 | 0,2669 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 2,09 | 2,09 | 1,69 | 21,7 | 0,08 | 0,08 |  |
| 051-002 | G-230 | G-208 | 51 | 823,745 | 818,772 | 822,541 | 817,722 | 1,204 | 1,050 | 150 | 0,0945 | 0 | 0 | 0,08 | 0,10 | 1,45 | 1,45 | 1,90 | 9,7 | 0,11 | 0,11 |  |
| 050-001 | G-225 | G-226 | 12 | 851,829 | 848,558 | 850,779 | 847,508 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2726 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 2,10 | 2,10 | 1,69 | 22,0 | 0,08 | 0,08 |  |
| 050-002 | G-226 | G-227 | 25 | 848,558 | 843,189 | 847,508 | 842,139 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2148 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 050-003 | G-227 | G-228 | 8 | 843,189 | 841,612 | 842,139 | 840,562 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1971 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,88 | 1,88 | 1,75 | 17,1 | 0,09 | 0,09 |  |
| 050-004 | G-228 | G-215 | 9 | 841,612 | 841,869 | 840,562 | 840,517 | 1,050 | 1,352 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 049-001 | G-221 | G-222 | 14 | 796,753 | 796,326 | 795,703 | 795,276 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0305 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,98 | 0,98 | 2,16 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 049-002 | G-222 | G-223 | 36 | 796,326 | 795,497 | 795,276 | 794,685 | 1,050 | 0,812 | 150 | 0,0164 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,79 | 0,79 | 2,32 | 2,5 | 0,16 | 0,16 |  |
| 049-003 | G-223 | G-224 | 31 | 795,497 | 795,180 | 794,685 | 794,530 | 0,812 | 0,650 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 049-004 | G-224 | G-121 | 74 | 795,180 | 796,268 | 794,530 | 794,160 | 0,650 | 2,108 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,14 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 048-001 | G-217 | G-218 | 18 | 841,355 | 840,166 | 840,305 | 839,116 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0661 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,28 | 1,28 | 1,98 | 7,4 | 0,12 | 0,12 |  |
| 048-002 | G-218 | G-219 | 64 | 840,166 | 836,295 | 838,407 | 834,536 | 1,759 | 1,759 | 150 | 0,0605 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 1,24 | 1,24 | 2,00 | 6,9 | 0,12 | 0,12 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 048-003 | G-219 | G-220 | 28 | 836,295 | 827,881 | 834,536 | 826,831 | 1,759 | 1,050 | 150 | 0,2752 | 0 | 0 | 0,21 | 0,28 | 2,11 | 2,11 | 1,69 | 22,2 | 0,08 | 0,08 |  |
| 048-004 | G-220 | G-208 | 39 | 827,881 | 818,772 | 826,831 | 817,722 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2336 | 0 | 0 | 0,24 | 0,33 | 1,99 | 1,99 | 1,72 | 19,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 047-001 | G-213 | G-214 | 12 | 843,400 | 842,404 | 842,350 | 841,354 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0830 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,8 | 0,11 | 0,11 |  |
| 047-002 | G-214 | G-215 | 16 | 842,404 | 841,869 | 841,354 | 840,819 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0334 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,01 | 1,01 | 2,14 | 4,3 | 0,14 | 0,14 |  |
| 047-003 | G-215 | G-216 | 14 | 841,869 | 838,062 | 840,517 | 837,012 | 1,352 | 1,050 | 150 | 0,2504 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 2,04 | 2,04 | 1,71 | 20,6 | 0,09 | 0,09 |  |
| 047-004 | G-216 | G-212 | 51 | 838,062 | 824,518 | 837,012 | 823,468 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2656 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 2,08 | 2,08 | 1,69 | 21,6 | 0,08 | 0,08 |  |
| 046-001 | G-210 | G-211 | 10 | 835,447 | 833,845 | 834,397 | 832,795 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1602 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 14,6 | 0,10 | 0,10 |  |
| 046-002 | G-211 | G-212 | 39 | 833,845 | 824,518 | 832,795 | 823,468 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2392 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 2,01 | 2,01 | 1,71 | 19,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 046-003 | G-212 | G-195 | 75 | 824,518 | 812,985 | 822,521 | 810,986 | 1,997 | 1,999 | 150 | 0,1538 | 0 | 0 | 0,24 | 0,32 | 1,72 | 1,72 | 1,80 | 14,1 | 0,10 | 0,10 |  |
| 045-001 | G-209 | G-191 | 39 | 829,049 | 820,200 | 827,752 | 818,903 | 1,297 | 1,297 | 150 | 0,2269 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 1,97 | 1,97 | 1,72 | 19,1 | 0,09 | 0,09 |  |
| 044-001 | G-206 | G-207 | 37 | 822,849 | 820,110 | 821,799 | 819,060 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0740 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 8,0 | 0,11 | 0,11 |  |
| 044-002 | G-207 | G-208 | 54 | 820,110 | 818,772 | 818,248 | 816,910 | 1,862 | 1,862 | 150 | 0,0248 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,91 | 0,91 | 2,21 | 3,4 | 0,15 | 0,15 |  |
| 044-003 | G-208 | G-197 | 72 | 818,772 | 808,913 | 816,910 | 807,863 | 1,862 | 1,050 | 150 | 0,1257 | 0 | 0 | 0,46 | 0,62 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | 12,1 | 0,10 | 0,10 |  |
| 043-001 | G-205 | G-201 | 31 | 811,393 | 810,052 | 810,343 | 809,002 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0433 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,10 | 1,10 | 2,08 | 5,3 | 0,13 | 0,13 |  |
| 042-001 | G-204 | G-203 | 38 | 805,282 | 801,983 | 803,671 | 800,372 | 1,611 | 1,611 | 150 | 0,0868 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 041-001 | G-199 | G-200 | 19 | 817,861 | 813,817 | 816,811 | 812,767 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2128 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,93 | 1,93 | 1,74 | 18,2 | 0,09 | 0,09 |  |
| 041-002 | G-200 | G-201 | 30 | 813,817 | 810,052 | 812,767 | 809,002 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1255 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | 12,1 | 0,10 | 0,10 |  |
| 041-003 | G-201 | G-202 | 52 | 810,052 | 803,743 | 809,002 | 802,693 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1213 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,8 | 0,10 | 0,10 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 041-004 | G-202 | G-203 | 21 | 803,743 | 801,983 | 802,693 | 800,933 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0838 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,8 | 0,11 | 0,11 |  |
| 041-005 | G-203 | G-118 | 11 | 801,983 | 800,223 | 800,372 | 799,173 | 1,611 | 1,050 | 150 | 0,1090 | 0 | 0 | 0,18 | 0,24 | 1,53 | 1,53 | 1,87 | 10,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 040-001 | G-196 | G-197 | 34 | 809,235 | 808,913 | 808,185 | 807,863 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0095 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 040-002 | G-197 | G-198 | 54 | 808,913 | 802,264 | 807,863 | 801,214 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1231 | 0 | 0 | 0,54 | 0,73 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,9 | 0,10 | 0,10 |  |
| 040-003 | G-198 | G-120 | 30 | 802,264 | 799,673 | 801,214 | 798,623 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0864 | 0 | 0 | 0,56 | 0,76 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 039-001 | G-194 | G-195 | 34 | 817,883 | 812,985 | 816,833 | 811,935 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1441 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,68 | 1,68 | 1,82 | 13,5 | 0,10 | 0,10 |  |
| 039-002 | G-195 | G-193 | 72 | 812,985 | 807,103 | 810,986 | 805,901 | 1,999 | 1,202 | 150 | 0,0706 | 0 | 0 | 0,33 | 0,45 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,7 | 0,12 | 0,12 |  |
| 038-001 | G-192 | G-193 | 38 | 812,023 | 807,103 | 810,866 | 805,946 | 1,157 | 1,157 | 150 | 0,1295 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 1,62 | 1,62 | 1,84 | 12,4 | 0,10 | 0,10 |  |
| 038-002 | G-193 | G-117 | 37 | 807,103 | 802,927 | 805,675 | 801,651 | 1,428 | 1,276 | 150 | 0,1088 | 0 | 0 | 0,40 | 0,54 | 1,53 | 1,53 | 1,87 | 10,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 037-001 | G-190 | G-191 | 26 | 825,148 | 820,200 | 824,098 | 819,150 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1903 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,7 | 0,09 | 0,09 |  |
| 037-002 | G-191 | G-189 | 72 | 820,200 | 814,216 | 818,608 | 812,871 | 1,592 | 1,345 | 150 | 0,0797 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 1,37 | 1,37 | 1,94 | 8,5 | 0,11 | 0,11 |  |
| 036-001 | G-188 | G-189 | 36 | 821,391 | 814,216 | 820,341 | 813,166 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1993 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,88 | 1,88 | 1,75 | 17,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 036-002 | G-189 | G-116 | 70 | 814,216 | 806,124 | 812,717 | 804,920 | 1,499 | 1,204 | 150 | 0,1114 | 0 | 0 | 0,21 | 0,29 | 1,54 | 1,54 | 1,87 | 11,0 | 0,10 | 0,10 |  |
| 035-001 | G-187 | G-047 | 69 | 830,233 | 826,279 | 829,183 | 825,229 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0573 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,22 | 1,22 | 2,01 | 6,6 | 0,12 | 0,12 |  |
| 034-001 | G-186 | G-128 | 51 | 794,492 | 793,986 | 793,442 | 792,961 | 1,050 | 1,025 | 150 | 0,0094 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,65 | 0,65 | 2,46 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 033-001 | G-185 | G-159 | 45 | 793,947 | 794,395 | 793,297 | 793,072 | 0,650 | 1,323 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 032-001 | G-184 | G-182 | 36 | 793,419 | 794,102 | 792,769 | 792,589 | 0,650 | 1,513 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 031-001 | G-181 | G-182 | 28 | 794,200 | 794,102 | 793,148 | 793,008 | 1,052 | 1,094 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 031-002 | G-182 | G-183 | 38 | 794,102 | 793,419 | 792,589 | 792,399 | 1,513 | 1,020 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,09 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 031-003 | G-183 | G-024 | 51 | 793,419 | 793,434 | 792,399 | 792,144 | 1,020 | 1,290 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 030-001 | G-179 | G-180 | 31 | 813,745 | 809,996 | 812,695 | 808,946 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1209 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 030-002 | G-180 | G-171 | 28 | 809,996 | 808,274 | 808,946 | 807,224 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0615 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 7,0 | 0,12 | 0,12 |  |
| 029-001 | G-178 | G-177 | 15 | 816,004 | 815,572 | 814,774 | 814,342 | 1,230 | 1,230 | 150 | 0,0288 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,96 | 0,96 | 2,18 | 3,9 | 0,14 | 0,14 |  |
| 028-001 | G-175 | G-176 | 38 | 821,542 | 815,663 | 820,074 | 814,195 | 1,468 | 1,468 | 150 | 0,1547 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 1,73 | 1,73 | 1,80 | 14,2 | 0,10 | 0,10 |  |
| 028-002 | G-176 | G-177 | 47 | 815,663 | 815,572 | 814,195 | 813,959 | 1,468 | 1,613 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 028-003 | G-177 | G-171 | 39 | 815,572 | 808,274 | 813,959 | 807,223 | 1,613 | 1,051 | 150 | 0,1727 | 0 | 0 | 0,12 | 0,17 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 15,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 027-001 | G-173 | G-174 | 22 | 812,331 | 808,862 | 811,281 | 807,812 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1577 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 14,4 | 0,10 | 0,10 |  |
| 027-002 | G-174 | G-167 | 38 | 808,862 | 803,241 | 807,501 | 801,880 | 1,361 | 1,361 | 150 | 0,1479 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,70 | 1,70 | 1,81 | 13,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 026-001 | G-169 | G-170 | 40 | 808,931 | 808,559 | 807,801 | 807,429 | 1,130 | 1,130 | 150 | 0,0093 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,64 | 0,64 | 2,47 | 1,6 | 0,19 | 0,19 |  |
| 026-002 | G-170 | G-171 | 5 | 808,559 | 808,274 | 807,429 | 807,224 | 1,130 | 1,050 | 150 | 0,0410 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,08 | 1,08 | 2,09 | 5,1 | 0,13 | 0,13 |  |
| 026-003 | G-171 | G-172 | 28 | 808,274 | 803,760 | 807,042 | 802,529 | 1,232 | 1,231 | 150 | 0,1612 | 0 | 0 | 0,24 | 0,32 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 14,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 026-004 | G-172 | G-086 | 14 | 803,760 | 802,797 | 802,529 | 801,747 | 1,231 | 1,050 | 150 | 0,0559 | 0 | 0 | 0,25 | 0,34 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,5 | 0,12 | 0,12 |  |
| 025-001 | G-164 | G-165 | 34 | 804,044 | 803,511 | 802,884 | 802,351 | 1,160 | 1,160 | 150 | 0,0157 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,77 | 0,77 | 2,33 | 2,4 | 0,17 | 0,17 |  |
| 025-002 | G-165 | G-166 | 29 | 803,511 | 803,093 | 802,351 | 802,043 | 1,160 | 1,050 | 150 | 0,0106 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,67 | 0,67 | 2,43 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 025-003 | G-166 | G-167 | 27 | 803,093 | 803,241 | 802,043 | 801,880 | 1,050 | 1,361 | 150 | 0,0060 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0,55 | 0,55 | 2,59 | 1,1 | 0,21 | 0,21 |  |
| 025-004 | G-167 | G-168 | 34 | 803,241 | 802,304 | 801,880 | 801,254 | 1,361 | 1,050 | 150 | 0,0184 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 2,7 | 0,16 | 0,16 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 025-005 | G-168 | G-087 | 2 | 802,304 | 801,757 | 801,254 | 800,707 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2735 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 2,10 | 2,10 | 1,69 | 22,1 | 0,08 | 0,08 |  |
| 024-001 | G-162 | G-163 | 20 | 803,195 | 800,723 | 802,145 | 799,673 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1236 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 11,9 | 0,10 | 0,10 |  |
| 024-002 | G-163 | G-153 | 24 | 800,723 | 797,814 | 799,673 | 796,764 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1212 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,58 | 1,58 | 1,85 | 11,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 023-001 | G-158 | G-159 | 18 | 794,540 | 794,395 | 793,490 | 793,345 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0081 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,61 | 0,61 | 2,51 | 1,4 | 0,20 | 0,20 |  |
| 023-002 | G-159 | G-160 | 37 | 794,395 | 794,216 | 793,072 | 792,887 | 1,323 | 1,329 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,09 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 023-003 | G-160 | G-161 | 63 | 794,216 | 793,587 | 792,887 | 792,572 | 1,329 | 1,015 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 023-004 | G-161 | G-023 | 29 | 793,587 | 793,511 | 792,572 | 792,427 | 1,015 | 1,084 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,17 | 0,23 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 022-001 | G-154 | G-155 | 15 | 798,028 | 797,154 | 796,978 | 796,104 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0583 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 1,23 | 1,23 | 2,01 | 6,7 | 0,12 | 0,12 |  |
| 022-002 | G-155 | G-156 | 14 | 797,154 | 796,296 | 796,104 | 795,246 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0613 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 6,9 | 0,12 | 0,12 |  |
| 022-003 | G-156 | G-157 | 32 | 796,296 | 795,165 | 795,246 | 794,115 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0353 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,5 | 0,14 | 0,14 |  |
| 022-004 | G-157 | G-093 | 6 | 795,165 | 795,078 | 794,115 | 794,028 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0145 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 2,35 | 2,3 | 0,17 | 0,17 |  |
| 021-001 | G-149 | G-150 | 16 | 822,585 | 816,715 | 821,535 | 815,665 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3669 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 2,33 | 2,33 | 1,63 | 27,7 | 0,08 | 0,08 |  |
| 021-002 | G-150 | G-151 | 15 | 816,715 | 810,910 | 815,665 | 809,860 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3870 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 2,38 | 2,38 | 1,62 | 28,9 | 0,08 | 0,08 |  |
| 021-003 | G-151 | G-152 | 24 | 810,910 | 804,189 | 809,860 | 803,139 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2800 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 2,12 | 2,12 | 1,68 | 22,5 | 0,08 | 0,08 |  |
| 021-004 | G-152 | G-153 | 40 | 804,189 | 797,814 | 803,139 | 796,764 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1594 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 14,5 | 0,10 | 0,10 |  |
| 021-005 | G-153 | G-144 | 73 | 797,814 | 794,805 | 796,626 | 793,617 | 1,188 | 1,188 | 150 | 0,0412 | 0 | 0 | 0,19 | 0,25 | 1,09 | 1,09 | 2,09 | 5,1 | 0,13 | 0,13 |  |
| 020-001 | G-146 | G-147 | 28 | 824,400 | 817,254 | 823,350 | 816,204 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2552 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 2,05 | 2,05 | 1,70 | 20,9 | 0,09 | 0,09 |  |
| 020-002 | G-147 | G-148 | 28 | 817,254 | 807,865 | 815,155 | 805,766 | 2,099 | 2,099 | 150 | 0,3353 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 2,26 | 2,26 | 1,65 | 25,9 | 0,08 | 0,08 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 020-003 | G-148 | G-142 | 27 | 807,865 | 802,283 | 805,766 | 801,233 | 2,099 | 1,050 | 150 | 0,1679 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 15,1 | 0,09 | 0,09 |  |
| 019-001 | G-140 | G-141 | 26 | 803,859 | 802,509 | 802,809 | 801,459 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0519 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,18 | 1,18 | 2,04 | 6,1 | 0,12 | 0,12 |  |
| 019-002 | G-141 | G-142 | 20 | 802,509 | 802,283 | 801,459 | 801,233 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0113 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 2,42 | 1,9 | 0,18 | 0,18 |  |
| 019-003 | G-142 | G-143 | 37 | 802,283 | 796,276 | 801,175 | 795,168 | 1,108 | 1,108 | 150 | 0,1624 | 0 | 0 | 0,15 | 0,20 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 14,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 019-004 | G-143 | G-144 | 21 | 796,276 | 794,805 | 795,168 | 793,755 | 1,108 | 1,050 | 150 | 0,0673 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 1,29 | 1,29 | 1,98 | 7,5 | 0,12 | 0,12 |  |
| 019-005 | G-144 | G-145 | 47 | 794,805 | 794,685 | 793,617 | 793,382 | 1,188 | 1,303 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,39 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 019-006 | G-145 | G-055 | 17 | 794,685 | 794,703 | 793,382 | 793,297 | 1,303 | 1,406 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,41 | 0,55 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 018-001 | G-138 | G-139 | 32 | 805,895 | 804,174 | 804,845 | 803,124 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0538 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,3 | 0,12 | 0,12 |  |
| 018-002 | G-139 | G-052 | 31 | 804,174 | 801,913 | 803,124 | 800,863 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0729 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 7,9 | 0,12 | 0,12 |  |
| 017-001 | G-136 | G-137 | 29 | 811,592 | 810,231 | 810,281 | 808,920 | 1,311 | 1,311 | 150 | 0,0469 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,6 | 0,13 | 0,13 |  |
| 017-002 | G-137 | G-051 | 38 | 810,231 | 807,280 | 808,920 | 806,230 | 1,311 | 1,050 | 150 | 0,0708 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,31 | 1,31 | 1,97 | 7,8 | 0,12 | 0,12 |  |
| 016-001 | G-134 | G-135 | 23 | 819,417 | 817,612 | 818,367 | 816,562 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0785 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,36 | 1,36 | 1,94 | 8,4 | 0,11 | 0,11 |  |
| 016-002 | G-135 | G-050 | 26 | 817,612 | 812,790 | 816,562 | 811,740 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1855 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,84 | 1,84 | 1,76 | 16,4 | 0,09 | 0,09 |  |
| 015-001 | G-132 | G-133 | 24 | 827,006 | 824,529 | 825,956 | 823,479 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1032 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,50 | 1,50 | 1,89 | 10,4 | 0,11 | 0,11 |  |
| 015-002 | G-133 | G-049 | 49 | 824,529 | 817,790 | 823,341 | 816,602 | 1,188 | 1,188 | 150 | 0,1375 | 0 | 0 | 0,06 | 0,09 | 1,66 | 1,66 | 1,83 | 13,0 | 0,10 | 0,10 |  |
| 014-001 | G-130 | G-131 | 33 | 830,864 | 826,327 | 829,069 | 824,532 | 1,795 | 1,795 | 150 | 0,1375 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,66 | 1,66 | 1,83 | 13,0 | 0,10 | 0,10 |  |
| 014-002 | G-131 | G-048 | 16 | 826,327 | 823,335 | 824,532 | 822,285 | 1,795 | 1,050 | 150 | 0,1404 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 13,2 | 0,10 | 0,10 |  |
| 013-001 | G-115 | G-116 | 10 | 807,257 | 806,124 | 806,207 | 805,074 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1133 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 1,55 | 1,55 | 1,87 | 11,2 | 0,10 | 0,10 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 013-002 | G-116 | G-117 | 60 | 806,124 | 802,927 | 804,920 | 801,877 | 1,204 | 1,050 | 150 | 0,0507 | 0 | 0 | 0,28 | 0,37 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,0 | 0,13 | 0,13 |  |
| 013-003 | G-117 | G-118 | 62 | 802,927 | 800,223 | 801,651 | 799,173 | 1,276 | 1,050 | 150 | 0,0400 | 0 | 0 | 0,73 | 0,98 | 1,07 | 1,07 | 2,10 | 5,0 | 0,13 | 0,13 |  |
| 013-004 | G-118 | G-119 | 21 | 800,223 | 799,731 | 799,173 | 798,681 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0234 | 0 | 0 | 0,92 | 1,25 | 0,89 | 0,89 | 2,23 | 3,3 | 0,15 | 0,15 |  |
| 013-005 | G-119 | G-120 | 59 | 799,731 | 799,673 | 798,681 | 798,386 | 1,050 | 1,287 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,98 | 1,32 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 013-006 | G-120 | G-121 | 53 | 799,673 | 796,268 | 798,386 | 795,218 | 1,287 | 1,050 | 150 | 0,0598 | 0 | 0 | 1,59 | 2,15 | 1,26 | 1,38 | 2,17 | 7,0 | 0,12 | 0,14 |  |
| 013-007 | G-121 | G-122 | 46 | 796,268 | 795,005 | 794,160 | 793,969 | 2,108 | 1,036 | 150 | 0,0042 | 0 | 0 | 1,77 | 2,38 | 0,51 | 0,55 | 2,98 | 1,0 | 0,25 | 0,29 |  |
| 013-008 | G-122 | G-123 | 21 | 795,005 | 794,972 | 793,969 | 793,882 | 1,036 | 1,090 | 150 | 0,0041 | 0 | 0 | 1,78 | 2,41 | 0,51 | 0,55 | 2,99 | 1,0 | 0,25 | 0,29 |  |
| 013-009 | G-123 | G-124 | 40 | 794,972 | 794,699 | 793,882 | 793,781 | 1,090 | 0,918 | 150 | 0,0025 | 0 | 0 | 1,82 | 2,46 | 0,43 | 0,47 | 3,16 | 1,0 | 0,29 | 0,34 |  |
| 013-010 | G-124 | G-125 | 46 | 794,699 | 794,554 | 793,781 | 793,532 | 0,918 | 1,022 | 150 | 0,0054 | 0 | 0 | 1,86 | 2,51 | 0,57 | 0,62 | 2,93 | 1,2 | 0,24 | 0,28 |  |
| 013-011 | G-125 | G-126 | 36 | 794,554 | 794,455 | 793,532 | 793,387 | 1,022 | 1,068 | 150 | 0,0040 | 0 | 0 | 1,89 | 2,55 | 0,51 | 0,56 | 3,03 | 1,0 | 0,26 | 0,31 |  |
| 013-012 | G-126 | G-127 | 66 | 794,455 | 794,150 | 793,387 | 793,126 | 1,068 | 1,024 | 150 | 0,0040 | 0 | 0 | 1,95 | 2,63 | 0,51 | 0,56 | 3,06 | 1,0 | 0,27 | 0,31 |  |
| 013-013 | G-127 | G-128 | 42 | 794,150 | 793,986 | 793,126 | 792,961 | 1,024 | 1,025 | 150 | 0,0039 | 0 | 0 | 1,99 | 2,68 | 0,51 | 0,56 | 3,07 | 1,0 | 0,27 | 0,32 |  |
| 013-014 | G-128 | G-129 | 51 | 793,986 | 793,772 | 792,961 | 792,765 | 1,025 | 1,007 | 150 | 0,0038 | 0 | 0 | 2,08 | 2,80 | 0,52 | 0,56 | 3,11 | 1,0 | 0,28 | 0,33 |  |
| 013-015 | G-129 | G-020 | 27 | 793,772 | 793,593 | 792,765 | 792,662 | 1,007 | 0,931 | 150 | 0,0038 | 0 | 0 | 2,10 | 2,84 | 0,52 | 0,56 | 3,12 | 1,0 | 0,28 | 0,33 |  |
| 012-001 | G-113 | G-114 | 15 | 837,398 | 834,954 | 836,348 | 833,904 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1629 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 14,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 012-002 | G-114 | G-070 | 24 | 834,954 | 833,000 | 833,904 | 831,950 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0814 | 0 | 0 | 0,03 | 0,05 | 1,38 | 1,38 | 1,94 | 8,6 | 0,11 | 0,11 |  |
| 011-001 | G-107 | G-108 | 47 | 803,608 | 796,618 | 802,558 | 795,568 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1487 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,70 | 1,70 | 1,81 | 13,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 011-002 | G-108 | G-109 | 6 | 796,618 | 795,710 | 795,568 | 794,660 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1513 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 1,71 | 1,71 | 1,81 | 14,0 | 0,10 | 0,10 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 011-003 | G-109 | G-110 | 5 | 795,710 | 794,857 | 794,660 | 793,807 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1706 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 15,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 011-004 | G-110 | G-111 | 6 | 794,857 | 794,079 | 793,807 | 793,029 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1297 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,62 | 1,62 | 1,84 | 12,4 | 0,10 | 0,10 |  |
| 011-005 | G-111 | G-112 | 6 | 794,079 | 793,549 | 793,029 | 792,499 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0883 | 0 | 0 | 0,06 | 0,08 | 1,42 | 1,42 | 1,92 | 9,2 | 0,11 | 0,11 |  |
| 011-006 | G-112 | G-099 | 8 | 793,549 | 793,254 | 792,499 | 792,204 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0369 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,7 | 0,14 | 0,14 |  |
| 010-001 | G-097 | G-098 | 24 | 794,244 | 793,530 | 793,194 | 792,480 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0298 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 4,0 | 0,14 | 0,14 |  |
| 010-002 | G-098 | G-099 | 13 | 793,530 | 793,254 | 792,333 | 792,057 | 1,197 | 1,197 | 150 | 0,0212 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,86 | 0,86 | 2,25 | 3,0 | 0,15 | 0,15 |  |
| 010-003 | G-099 | G-100 | 20 | 793,254 | 792,671 | 792,057 | 791,621 | 1,197 | 1,050 | 150 | 0,0218 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0,87 | 0,87 | 2,25 | 3,1 | 0,15 | 0,15 |  |
| 010-004 | G-100 | G-101 | 13 | 792,671 | 792,534 | 791,621 | 791,484 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0105 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,67 | 0,67 | 2,43 | 1,8 | 0,18 | 0,18 |  |
| 010-005 | G-101 | G-102 | 5 | 792,534 | 792,467 | 791,484 | 791,417 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0134 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,73 | 0,73 | 2,37 | 2,1 | 0,17 | 0,17 |  |
| 010-006 | G-102 | G-103 | 16 | 792,467 | 792,426 | 791,417 | 791,337 | 1,050 | 1,089 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,15 | 0,20 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 010-007 | G-103 | G-104 | 4 | 792,426 | 792,390 | 791,337 | 791,317 | 1,089 | 1,073 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,15 | 0,21 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 010-008 | G-104 | G-105 | 11 | 792,390 | 792,184 | 791,317 | 791,134 | 1,073 | 1,050 | 150 | 0,0166 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 0,79 | 0,79 | 2,31 | 2,5 | 0,16 | 0,16 |  |
| 010-009 | G-105 | G-106 | 7 | 792,184 | 791,824 | 791,134 | 790,774 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0514 | 0 | 0 | 0,17 | 0,23 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,1 | 0,13 | 0,13 |  |
| 010-010 | G-106 | G-035 | 23 | 791,824 | 791,353 | 790,709 | 790,276 | 1,115 | 1,077 | 150 | 0,0188 | 0 | 0 | 0,19 | 0,25 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 2,8 | 0,16 | 0,16 |  |
| 009-001 | G-096 | G-084 | 25 | 808,723 | 808,594 | 807,542 | 807,413 | 1,181 | 1,181 | 150 | 0,0052 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 2,63 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 008-001 | G-082 | G-083 | 18 | 807,090 | 808,354 | 806,040 | 805,950 | 1,050 | 2,404 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 008-002 | G-083 | G-084 | 12 | 808,354 | 808,594 | 805,950 | 805,890 | 2,404 | 2,704 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 008-003 | G-084 | G-085 | 61 | 808,594 | 804,121 | 805,890 | 803,071 | 2,704 | 1,050 | 150 | 0,0462 | 0 | 0 | 0,10 | 0,14 | 1,13 | 1,13 | 2,06 | 5,6 | 0,13 | 0,13 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 008-004 | G-085 | G-086 | 43 | 804,121 | 802,797 | 802,868 | 801,544 | 1,253 | 1,253 | 150 | 0,0308 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 0,98 | 0,98 | 2,16 | 4,1 | 0,14 | 0,14 |  |
| 008-005 | G-086 | G-087 | 24 | 802,797 | 801,757 | 801,544 | 800,707 | 1,253 | 1,050 | 150 | 0,0349 | 0 | 0 | 0,41 | 0,56 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,5 | 0,14 | 0,14 |  |
| 008-006 | G-087 | G-088 | 16 | 801,757 | 800,288 | 800,707 | 799,238 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0918 | 0 | 0 | 0,59 | 0,80 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 9,5 | 0,11 | 0,11 |  |
| 008-007 | G-088 | G-089 | 36 | 800,288 | 797,266 | 798,555 | 795,533 | 1,733 | 1,733 | 150 | 0,0839 | 0 | 0 | 0,62 | 0,84 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,9 | 0,11 | 0,11 |  |
| 008-008 | G-089 | G-090 | 17 | 797,266 | 796,725 | 795,533 | 795,448 | 1,733 | 1,277 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,64 | 0,86 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 008-009 | G-090 | G-091 | 13 | 796,725 | 796,049 | 795,448 | 794,999 | 1,277 | 1,050 | 150 | 0,0345 | 0 | 0 | 0,65 | 0,88 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,4 | 0,14 | 0,14 |  |
| 008-010 | G-091 | G-092 | 43 | 796,049 | 794,991 | 794,999 | 793,941 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0246 | 0 | 0 | 0,69 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 2,22 | 3,4 | 0,15 | 0,15 |  |
| 008-011 | G-092 | G-093 | 13 | 794,991 | 795,078 | 793,941 | 793,876 | 1,050 | 1,202 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,70 | 0,94 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 008-012 | G-093 | G-094 | 59 | 795,078 | 791,888 | 793,448 | 791,888 | 1,630 | 0,000 | 150 | 0,0264 | 0 | 0 | 0,81 | 1,09 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 3,9 | 0,16 | 0,16 |  |
| 008-013 | G-094 | G-095 | 23 | 791,888 | 791,663 | 791,888 | 791,663 | 0,000 | 0,000 | 150 | 0,0098 | 0 | 0 | 0,83 | 1,12 | 0,58 | 0,58 | 2,55 | 1,8 | 0,20 | 0,20 |  |
| 008-014 | G-095 | G-028 | 38 | 791,663 | 792,627 | 791,663 | 791,526 | 0,000 | 1,101 | 150 | 0,0036 | 0 | 0 | 0,86 | 1,16 | 0,40 | 0,40 | 2,85 | 1,0 | 0,26 | 0,26 |  |
| 007-001 | G-080 | G-081 | 13 | 842,407 | 842,732 | 841,357 | 841,292 | 1,050 | 1,440 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 007-002 | G-081 | G-069 | 11 | 842,732 | 842,022 | 841,292 | 840,972 | 1,440 | 1,050 | 150 | 0,0291 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,96 | 0,96 | 2,17 | 3,9 | 0,14 | 0,14 |  |
| 006-001 | G-075 | G-076 | 16 | 855,615 | 853,631 | 854,565 | 852,581 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1240 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 12,0 | 0,10 | 0,10 |  |
| 006-002 | G-076 | G-077 | 19 | 853,631 | 851,001 | 852,581 | 849,951 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1384 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,66 | 1,66 | 1,82 | 13,0 | 0,10 | 0,10 |  |
| 006-003 | G-077 | G-078 | 13 | 851,001 | 850,000 | 849,951 | 848,950 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0770 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 8,3 | 0,11 | 0,11 |  |
| 006-004 | G-078 | G-079 | 4 | 850,000 | 849,572 | 848,950 | 848,522 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1070 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,7 | 0,11 | 0,11 |  |
| 006-005 | G-079 | G-066 | 6 | 849,572 | 849,557 | 848,522 | 848,492 | 1,050 | 1,065 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 005-001 | G-071 | G-072 | 8 | 843,225 | 842,421 | 842,175 | 841,371 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1005 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 1,48 | 1,48 | 1,89 | 10,2 | 0,11 | 0,11 |  |
| 005-002 | G-072 | G-073 | 20 | 842,421 | 842,166 | 841,371 | 841,116 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0128 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,72 | 0,72 | 2,38 | 2,1 | 0,18 | 0,18 |  |
| 005-003 | G-073 | G-074 | 30 | 842,166 | 842,578 | 841,116 | 840,966 | 1,050 | 1,612 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 005-004 | G-074 | G-043 | 22 | 842,578 | 842,831 | 840,966 | 840,856 | 1,612 | 1,975 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 004-001 | G-061 | G-062 | 18 | 855,097 | 854,842 | 854,047 | 853,792 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0142 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,75 | 0,75 | 2,36 | 2,2 | 0,17 | 0,17 |  |
| 004-002 | G-062 | G-063 | 10 | 854,842 | 854,352 | 853,792 | 853,302 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0490 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,15 | 1,15 | 2,05 | 5,8 | 0,13 | 0,13 |  |
| 004-003 | G-063 | G-064 | 15 | 854,352 | 851,528 | 853,302 | 850,478 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1883 | 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 004-004 | G-064 | G-065 | 8 | 851,528 | 851,000 | 850,478 | 849,950 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0660 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 1,28 | 1,28 | 1,98 | 7,3 | 0,12 | 0,12 |  |
| 004-005 | G-065 | G-066 | 12 | 851,000 | 849,557 | 849,950 | 848,492 | 1,050 | 1,065 | 150 | 0,1215 | 0 | 0 | 0,06 | 0,07 | 1,59 | 1,59 | 1,85 | 11,8 | 0,10 | 0,10 |  |
| 004-006 | G-066 | G-067 | 9 | 849,557 | 848,573 | 848,492 | 847,523 | 1,065 | 1,050 | 150 | 0,1077 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 1,52 | 1,52 | 1,88 | 10,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 004-007 | G-067 | G-068 | 8 | 848,573 | 846,500 | 847,523 | 845,450 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2591 | 0 | 0 | 0,12 | 0,16 | 2,07 | 2,07 | 1,70 | 21,2 | 0,09 | 0,09 |  |
| 004-008 | G-068 | G-069 | 14 | 846,500 | 842,022 | 845,450 | 840,972 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,3199 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 2,22 | 2,22 | 1,66 | 24,9 | 0,08 | 0,08 |  |
| 004-009 | G-069 | G-070 | 31 | 842,022 | 833,000 | 840,972 | 831,950 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2910 | 0 | 0 | 0,18 | 0,25 | 2,15 | 2,15 | 1,68 | 23,2 | 0,08 | 0,08 |  |
| 004-010 | G-070 | G-046 | 23 | 833,000 | 829,663 | 831,950 | 828,613 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1451 | 0 | 0 | 0,24 | 0,32 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 13,5 | 0,10 | 0,10 |  |
| 003-001 | G-058 | G-059 | 9 | 854,800 | 855,290 | 853,750 | 853,705 | 1,050 | 1,585 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,0 | 0,22 | 0,22 |  |
| 003-002 | G-059 | G-060 | 16 | 855,290 | 853,682 | 853,705 | 852,632 | 1,585 | 1,050 | 150 | 0,0671 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 1,29 | 1,29 | 1,98 | 7,4 | 0,12 | 0,12 |  |
| 003-003 | G-060 | G-039 | 10 | 853,682 | 852,811 | 852,632 | 851,761 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0871 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 1,41 | 1,41 | 1,92 | 9,1 | 0,11 | 0,11 |  |
| 002-001 | G-038 | G-039 | 13 | 854,800 | 852,811 | 853,750 | 851,761 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1530 | 0 | 0 | 0,33 | 0,45 | 1,72 | 1,72 | 1,80 | 14,1 | 0,10 | 0,10 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 002-002 | G-039 | G-040 | 19 | 852,811 | 850,000 | 851,761 | 848,950 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1480 | 0 | 0 | 0,38 | 0,52 | 1,70 | 1,70 | 1,81 | 13,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 002-003 | G-040 | G-041 | 10 | 850,000 | 848,000 | 848,950 | 846,950 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2000 | 0 | 0 | 0,39 | 0,53 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 17,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 002-004 | G-041 | G-042 | 8 | 848,000 | 846,500 | 846,950 | 845,450 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1875 | 0 | 0 | 0,40 | 0,54 | 1,85 | 1,85 | 1,76 | 16,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 002-005 | G-042 | G-043 | 14 | 846,500 | 842,831 | 845,450 | 841,781 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2621 | 0 | 0 | 0,41 | 0,55 | 2,07 | 2,07 | 1,70 | 21,4 | 0,08 | 0,08 |  |
| 002-006 | G-043 | G-044 | 17 | 842,831 | 839,275 | 840,856 | 838,225 | 1,975 | 1,050 | 150 | 0,1548 | 0 | 0 | 0,50 | 0,67 | 1,73 | 1,73 | 1,80 | 14,2 | 0,10 | 0,10 |  |
| 002-007 | G-044 | G-045 | 27 | 839,275 | 832,974 | 838,225 | 831,924 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2334 | 0 | 0 | 0,52 | 0,70 | 1,99 | 1,99 | 1,72 | 19,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 002-008 | G-045 | G-046 | 17 | 832,974 | 829,663 | 831,924 | 828,613 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1948 | 0 | 0 | 0,53 | 0,72 | 1,87 | 1,87 | 1,75 | 17,0 | 0,09 | 0,09 |  |
| 002-009 | G-046 | G-047 | 13 | 829,663 | 826,279 | 828,613 | 825,229 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2603 | 0 | 0 | 0,78 | 1,06 | 2,07 | 2,07 | 1,70 | 21,3 | 0,09 | 0,09 |  |
| 002-010 | G-047 | G-048 | 22 | 826,279 | 823,335 | 825,229 | 822,285 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1338 | 0 | 0 | 0,86 | 1,17 | 1,64 | 1,64 | 1,83 | 12,7 | 0,10 | 0,10 |  |
| 002-011 | G-048 | G-049 | 24 | 823,335 | 817,790 | 822,285 | 816,740 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2310 | 0 | 0 | 0,93 | 1,25 | 1,98 | 1,98 | 1,72 | 19,4 | 0,09 | 0,09 |  |
| 002-012 | G-049 | G-050 | 24 | 817,790 | 812,790 | 816,602 | 811,740 | 1,188 | 1,050 | 150 | 0,2026 | 0 | 0 | 1,01 | 1,37 | 1,90 | 1,90 | 1,75 | 17,5 | 0,09 | 0,09 |  |
| 002-013 | G-050 | G-051 | 22 | 812,790 | 807,280 | 811,740 | 806,230 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,2505 | 0 | 0 | 1,08 | 1,45 | 2,04 | 2,04 | 1,71 | 20,6 | 0,09 | 0,09 |  |
| 002-014 | G-051 | G-052 | 37 | 807,280 | 801,913 | 806,230 | 800,863 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1451 | 0 | 0 | 1,17 | 1,58 | 1,69 | 1,71 | 1,84 | 13,5 | 0,10 | 0,10 |  |
| 002-015 | G-052 | G-053 | 47 | 801,913 | 795,940 | 800,863 | 794,866 | 1,050 | 1,074 | 150 | 0,1276 | 0 | 0 | 1,26 | 1,71 | 1,61 | 1,68 | 1,90 | 12,2 | 0,10 | 0,11 |  |
| 002-016 | G-053 | G-054 | 24 | 795,940 | 795,010 | 794,866 | 793,936 | 1,074 | 1,074 | 150 | 0,0388 | 0 | 0 | 1,29 | 1,74 | 1,06 | 1,11 | 2,18 | 4,9 | 0,13 | 0,14 |  |
| 002-017 | G-054 | G-055 | 31 | 795,010 | 794,703 | 793,499 | 793,216 | 1,511 | 1,487 | 150 | 0,0091 | 0 | 0 | 1,31 | 1,77 | 0,64 | 0,67 | 2,57 | 1,6 | 0,19 | 0,21 |  |
| 002-018 | G-055 | G-056 | 8 | 794,703 | 794,330 | 793,216 | 793,182 | 1,487 | 1,148 | 150 | 0,0043 | 0 | 0 | 1,73 | 2,33 | 0,51 | 0,55 | 2,96 | 1,0 | 0,25 | 0,29 |  |
| 002-019 | G-056 | G-057 | 77 | 794,330 | 793,479 | 793,093 | 792,748 | 1,237 | 0,731 | 150 | 0,0045 | 0 | 0 | 1,80 | 2,43 | 0,52 | 0,57 | 2,97 | 1,0 | 0,25 | 0,29 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 002-020 | G-057 | G-022 | 56 | 793,479 | 793,455 | 792,748 | 792,497 | 0,731 | 0,958 | 150 | 0,0045 | 0 | 0 | 1,84 | 2,49 | 0,53 | 0,58 | 2,98 | 1,0 | 0,25 | 0,29 |  |
| 001-001 | G-001 | G-002 | 75 | 813,762 | 812,990 | 812,712 | 811,940 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0103 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 | 0,67 | 0,67 | 2,44 | 1,7 | 0,18 | 0,18 |  |
| 001-002 | G-002 | G-003 | 54 | 812,990 | 807,782 | 811,940 | 806,732 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0964 | 0 | 0 | 0,11 | 0,15 | 1,46 | 1,46 | 1,90 | 9,9 | 0,11 | 0,11 |  |
| 001-003 | G-003 | G-004 | 32 | 807,782 | 804,159 | 806,732 | 803,109 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,1132 | 0 | 0 | 0,14 | 0,19 | 1,55 | 1,55 | 1,87 | 11,2 | 0,10 | 0,10 |  |
| 001-004 | G-004 | G-005 | 59 | 804,159 | 800,189 | 802,233 | 798,263 | 1,926 | 1,926 | 150 | 0,0673 | 0 | 0 | 0,19 | 0,26 | 1,29 | 1,29 | 1,98 | 7,5 | 0,12 | 0,12 |  |
| 001-005 | G-005 | G-006 | 29 | 800,189 | 799,791 | 798,213 | 798,124 | 1,976 | 1,667 | 150 | 0,0031 | 0 | 0 | 0,22 | 0,30 | 0,43 | 0,43 | 2,79 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| 001-006 | G-006 | G-007 | 58 | 799,791 | 798,935 | 798,124 | 797,885 | 1,667 | 1,050 | 150 | 0,0041 | 0 | 0 | 1,56 | 2,11 | 0,49 | 0,53 | 2,90 | 1,0 | 0,24 | 0,28 |  |
| 001-007 | G-007 | G-008 | 46 | 798,935 | 798,327 | 797,885 | 797,277 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0132 | 0 | 0 | 1,60 | 2,16 | 0,74 | 0,81 | 2,57 | 2,2 | 0,18 | 0,21 |  |
| 001-008 | G-008 | G-009 | 40 | 798,327 | 797,928 | 797,040 | 796,817 | 1,287 | 1,111 | 150 | 0,0056 | 0 | 0 | 2,10 | 2,84 | 0,59 | 0,65 | 3,00 | 1,2 | 0,25 | 0,30 |  |
| 001-009 | G-009 | G-010 | 46 | 797,928 | 797,502 | 796,817 | 796,452 | 1,111 | 1,050 | 150 | 0,0079 | 0 | 0 | 2,14 | 2,89 | 0,68 | 0,74 | 2,90 | 1,7 | 0,24 | 0,27 |  |
| 001-010 | G-010 | G-011 | 31 | 797,502 | 797,220 | 796,452 | 796,170 | 1,050 | 1,050 | 150 | 0,0091 | 0 | 0 | 2,17 | 2,93 | 0,71 | 0,78 | 2,86 | 1,9 | 0,23 | 0,27 |  |
| 001-011 | G-011 | G-012 | 81 | 797,220 | 796,623 | 796,118 | 795,521 | 1,102 | 1,102 | 150 | 0,0074 | 0 | 0 | 2,44 | 3,30 | 0,68 | 0,74 | 3,00 | 1,7 | 0,26 | 0,30 |  |
| 001-012 | G-012 | G-013 | 46 | 796,623 | 796,453 | 795,471 | 795,353 | 1,152 | 1,100 | 150 | 0,0026 | 0 | 0 | 2,49 | 3,36 | 0,47 | 0,51 | 3,36 | 1,0 | 0,34 | 0,40 |  |
| 001-013 | G-013 | G-014 | 17 | 796,453 | 796,384 | 795,353 | 795,313 | 1,100 | 1,071 | 200 | 0,0024 | 0 | 0 | 2,50 | 3,38 | 0,44 | 0,48 | 3,34 | 1,0 | 0,23 | 0,27 |  |
| 001-014 | G-014 | G-015 | 44 | 796,384 | 796,213 | 795,313 | 795,163 | 1,071 | 1,050 | 200 | 0,0034 | 0 | 0 | 2,54 | 3,43 | 0,51 | 0,56 | 3,22 | 1,0 | 0,22 | 0,25 |  |
| 001-015 | G-015 | G-016 | 68 | 796,213 | 795,649 | 795,163 | 794,599 | 1,050 | 1,050 | 200 | 0,0083 | 0 | 0 | 2,60 | 3,51 | 0,70 | 0,77 | 2,94 | 1,8 | 0,18 | 0,20 |  |
| 001-016 | G-016 | G-017 | 61 | 795,649 | 794,839 | 794,417 | 793,607 | 1,232 | 1,232 | 200 | 0,0133 | 0 | 0 | 2,65 | 3,58 | 0,83 | 0,91 | 2,80 | 2,6 | 0,16 | 0,18 |  |
| 001-017 | G-017 | G-018 | 61 | 794,839 | 794,552 | 793,557 | 793,395 | 1,282 | 1,157 | 200 | 0,0027 | 0 | 0 | 2,71 | 3,66 | 0,48 | 0,52 | 3,36 | 1,0 | 0,24 | 0,28 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-018 | G-018 | G-019 | 39 | 794,552 | 794,228 | 793,395 | 793,178 | 1,157 | 1,050 | 200 | 0,0056 | 0 | 0 | 2,74 | 3,70 | 0,62 | 0,68 | 3,11 | 1,3 | 0,20 | 0,23 |  |
| 001-019 | G-019 | G-020 | 49 | 794,228 | 793,593 | 793,178 | 792,928 | 1,050 | 0,665 | 200 | 0,0051 | 0 | 0 | 2,78 | 3,76 | 0,60 | 0,66 | 3,15 | 1,3 | 0,20 | 0,24 |  |
| 001-020 | G-020 | G-021 | 71 | 793,593 | 793,361 | 792,662 | 792,300 | 0,931 | 1,061 | 200 | 0,0051 | 0 | 0 | 4,95 | 6,68 | 0,71 | 0,78 | 3,56 | 1,6 | 0,27 | 0,32 |  |
| 001-021 | G-021 | G-022 | 21 | 793,361 | 793,455 | 792,300 | 792,245 | 1,061 | 1,210 | 350 | 0,0026 | 24 | 32,5 | 28,97 | 39,22 | 0,88 | 0,96 | 5,34 | 1,9 | 0,37 | 0,44 |  |
| 001-022 | G-022 | G-023 | 73 | 793,455 | 793,511 | 792,195 | 792,110 | 1,260 | 1,401 | 350 | 0,0012 | 0 | 0 | 30,88 | 41,79 | 0,58 | 0,62 | 5,99 | 1,1 | 0,54 | 0,66 |  |
| 001-023 | G-023 | G-024 | 41 | 793,511 | 793,434 | 792,110 | 792,063 | 1,401 | 1,371 | 350 | 0,0012 | 0 | 0 | 31,09 | 42,07 | 0,58 | 0,62 | 6,00 | 1,1 | 0,55 | 0,67 |  |
| 001-024 | G-024 | G-025 | 19 | 793,434 | 793,100 | 792,063 | 792,041 | 1,371 | 1,059 | 350 | 0,0012 | 0 | 0 | 31,24 | 42,28 | 0,58 | 0,62 | 6,00 | 1,1 | 0,55 | 0,67 |  |
| 001-025 | G-025 | G-026 | 25 | 793,100 | 792,766 | 792,041 | 791,835 | 1,059 | 0,931 | 350 | 0,0082 | 0 | 0 | 31,26 | 42,31 | 1,19 | 1,30 | 5,01 | 5,2 | 0,32 | 0,37 |  |
| 001-026 | G-026 | G-027 | 30 | 792,766 | 792,657 | 791,835 | 791,726 | 0,931 | 0,931 | 350 | 0,0036 | 0 | 0 | 31,29 | 42,34 | 0,89 | 0,96 | 5,44 | 2,7 | 0,39 | 0,47 |  |
| 001-027 | G-027 | G-028 | 27 | 792,657 | 792,627 | 791,726 | 791,695 | 0,931 | 0,932 | 350 | 0,0012 | 0 | 0 | 31,31 | 42,37 | 0,58 | 0,62 | 6,01 | 1,1 | 0,55 | 0,67 |  |
| 001-028 | G-028 | G-029 | 49 | 792,627 | 791,940 | 791,526 | 791,451 | 1,101 | 0,489 | 350 | 0,0015 | 0 | 0 | 32,22 | 43,60 | 0,65 | 0,70 | 5,90 | 1,4 | 0,51 | 0,62 |  |
| 001-029 | G-029 | G-030 | 68 | 791,940 | 791,843 | 791,451 | 791,354 | 0,489 | 0,489 | 350 | 0,0014 | 0 | 0 | 32,28 | 43,68 | 0,63 | 0,68 | 5,94 | 1,3 | 0,52 | 0,63 |  |
| 001-030 | G-030 | G-031 | 26 | 791,843 | 791,809 | 791,354 | 791,305 | 0,489 | 0,504 | 350 | 0,0019 | 0 | 0 | 32,30 | 43,71 | 0,70 | 0,75 | 5,81 | 1,6 | 0,48 | 0,58 |  |
| 001-031 | G-031 | G-032 | 45 | 791,809 | 791,746 | 791,305 | 791,234 | 0,504 | 0,512 | 350 | 0,0016 | 0 | 0 | 32,34 | 43,76 | 0,66 | 0,71 | 5,89 | 1,4 | 0,51 | 0,61 |  |
| 001-032 | G-032 | G-033 | 25 | 791,746 | 791,701 | 791,234 | 791,186 | 0,512 | 0,515 | 350 | 0,0019 | 0 | 0 | 32,36 | 43,79 | 0,71 | 0,76 | 5,80 | 1,6 | 0,48 | 0,58 |  |
| 001-033 | G-033 | G-034 | 35 | 791,701 | 791,502 | 791,186 | 791,127 | 0,515 | 0,375 | 350 | 0,0017 | 0 | 0 | 32,39 | 43,83 | 0,67 | 0,72 | 5,86 | 1,5 | 0,50 | 0,60 |  |
| 001-034 | G-034 | G-035 | 19 | 791,502 | 791,353 | 791,127 | 790,276 | 0,375 | 1,077 | 350 | 0,0448 | 0 | 0 | 32,41 | 43,86 | 2,20 | 2,41 | 4,22 | 19,8 | 0,21 | 0,24 |  |
| 001-035 | G-035 | G-036 | 41 | 791,353 | 791,222 | 790,276 | 790,183 | 1,077 | 1,039 | 350 | 0,0023 | 4,29 | 5,79 | 36,92 | 49,95 | 0,78 | 0,84 | 5,85 | 2,0 | 0,49 | 0,60 |  |

| COLETOR | PV | PV | COMP | COTA TERR. | COTA TERR. | COTA COL. | COTA COL. | PROF | PROF | DIAM | DECLIV | Q Pontual | Q Pontual | Q | Q | V | V | V Crítica | TRATIVA | Y/D | Y/D | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (coletor-trecho) | (PV-nº) | (PV-nº) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (m/m) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | (Pa) |  |  |  |
|  | mont | jus |  | mont | jus | mont | jus | mont | jus |  |  | início | final | início | final | início | final |  | vc (m/s) | início | final |  |
| 001-036 | G-036 | G-037 | 29 | 791,222 | 791,627 | 790,183 | 790,118 | 1,039 | 1,509 | 350 | 0,0022 | 0 | 0 | 36,95 | 49,98 | 0,78 | 0,83 | 5,85 | 2,0 | 0,50 | 0,60 |  |
| 001-037 | G-037 | FIM | 8 | 791,627 | 791,100 | 790,118 | 790,100 | 1,509 | 1,000 | 350 | 0,0023 | 0 | 0 | 36,96 | 49,99 | 0,89 | 0,96 | 5,67 | 1,8 | 0,45 | 0,53 | FIM |

Extensão total de rede coletora Bacia G = 9.828 m

## Estações Elevatórias de Esgoto Bruto

### Elevatória de Esgoto Bruto A

### Elevatória de Esgoto Bruto B

### Elevatória de Esgoto Bruto C

### Elevatória de Esgoto Bruto D

A tabela abaixo apresenta o resumo das características das Estações Elevátorias.

Tabela 16 - Resumo das características das Estações Elevátorias de Esgoto Bruto.

| Bacia | Vazão recalque (l/s) | Altura manométrica (mca) | Altura útil poço (m) | Ø poço sucção (m) | Diâmetro barrilete (mm) | Diâmetro recalque (mm) | Extensão recalque (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 18,91 | 6,83 | 0,60 | 2,00 | 150 | 150 | 174,21 |
| B | 29,00 | 10,50 | 0,46 | 3,00 | 200 | 200 | 738,95 |
| C | 15,08 | 9,95 | 0,48 | 2,00 | 150 | 150 | 319,51 |
| D | 8,44 | 6,36 | 0,27 | 2,00 | 100 | 100 | 122,78 |

## Estação de Tratamento de Esgoto

O sistema de tratamento será ampliado para atendimento da capacidade que atenda a vazão media de final de plano, 31.5 l/s. Teremos duas unidades de tratamento, uma existente e outra nova a ser implantada. O tratamento existente terá capacidade de tratamento para 7.50 l/s. A unidade a ser implantada terá capacidade para tratamento de uma vazão media de 25 l/s.

### Dados de Entrada

| Vazão mínima horária | 15,75 l/s |
| --- | --- |
| Vazão média afluente | 32,50 l/s |
| Vazão máxima horária | 56,70 l/s |
| DQO | 600 mgO2/l |
| DBO5 | 300 mgO2/l |
| SST | 300 mg/l |
| N-NH4 | 60 mg/L N |
| Ptotal | 10 mg/L |
| Tempo de detenção hidráulica () | 8,0 horas |

### Pré-Tratamento

O pré-tratamento está dimensionado para um vazão media de 31.50 l/s, afim de suportar dois tratamentos, um de 7,50 l/s (reforma) e um de 24 l/s (ampliação).

7.4.2.1	Gradeamento

As grades são dimensionadas para velocidade do efluente líquido através das barras entre 0,40 e 0,75m/s, sendo mais utilizada a velocidade de 0,6m/s. Características adotadas para as grades:

Material					alumínio

Seção da barra 				3/8” x 1.1/2”

Espaçamento entre barras 	(a)	15 mm

Espessura da barra 		(t)	9,53 mm

Inclinação das barras			45°

Eficiência do gradeamento (E)

Medidor Parshall utilizado:

| w | 9” |
| --- | --- |
| n | 1,530 |
|  | 0,535 |

Altura da lâmina líquida (H) medida a 2/3 da seção convergente:

| Hmín= | 0,100 | m |
| --- | --- | --- |
| Hméd= | 0,157 | m |
| Hmáx= | 0,212 | m |

Rebaixo (Z) do medidor Parshall, em relação à soleira do vertedor da caixa de areia

Rebaixo Z adotado 0,05 m

Altura (h) da lâmina d'água antes de rebaixo

| hmín= | 0,050 | m |
| --- | --- | --- |
| hméd= | 0,107 | m |
| hmáx= | 0,162 | m |

Área útil (Au)

Area total (At), considerando o escoamento à montante da grade

Largura do canal de gradeamento

Largura b adotada 0,70m

Verificação das Velocidades (V)

| Q(m3/s) | h(m) | At=b.h | Au=At.E | V=Q/Au | V0=Q/At | Verif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01575 | 0,050 | 0,035 | 0,021 | 0,737 | 0,451 | ok |
| 0,03150 | 0,107 | 0,075 | 0,046 | 0,687 | 0,420 | ok |
| 0,04999 | 0,162 | 0,114 | 0,070 | 0,718 | 0,440 | ok |

Obs.: As velocidades situam-se no intervalo entre 0,40 e 0,75 m/s.

7.4.2.2	Caixa de Areia

Largura (b)

As velocidades na caixa de areia devem situam-se no intervalo entre 0,15 e 0,30 m/s. Velocidade adotada 0,30 m/s.

Largura (b) adotada 0,90m

Comprimento (L)

Verificação da taxa de escoamento

Profundidade do deposito de areia

Taxa de areia 	(T)			28,9 l/1000m3

Período de limpeza (t)			15 dias

Volume de areia

Profundidade da caixa

Profundidade da caixa adotada 		0,50m

Novo comprimento (L) adotado		4,50m

Nova taxa de escoamento			672

7.4.2.3	Caixa de Gordura

Volume da caixa

Adotando-se tempo de detenção (t) = 10 minutos, tendo em vista que a temperatura do líquido se encontra acima de 25°C.

Área da caixa

Considerando que a velocidade de ascensão das menores partículas é de 4mm/s, a taxa de aplicação (I) será 14,4 m³/m²h.

Comprimento e largura

Comprimento adotado (B)		6,10m

Largura adotada (L)			3,50m

Profundidade útil (H)

### Reator UASB

7.4.3.1	Unidade projetada para vazão de 25,0 l/s

Volume do reator

onde:		V = volume do reator (m³)

Qméd = vazão de esgoto média em final de plano (m³/h)

 = tempo de detenção (h)

Area do reator

onde:		H = altura útil do reator UASB = 5,50 m

### Filtro Biológico Aerado Submerso Nitrificante

7.4.4.1	Unidade projetada com vazão de 24 l/s

Carga de dimensionamento: 0,60 kg N-NH4/ m³ de leito x dia.

onde:		Cd,DBO5	= Carga média diária de N-NH4 sobre o BF

Cv,DBO5	= Carga volumétrica nominal de DBO5

Altura do leito filtrante:

H = 2,50 m

Superfície total do BF:

Demanda de ar

Taxa de aeração = 35 Nm³ar/ KgDBOaplicada.dia

Qar = taxa de aeração x cargaDBOaplic. = 141,78 m3/h

### Decantador Secundário

7.4.5.1	Unidade projetada com vazão de 24,0 l/s

Taxa de Aplicação:

T = 100,00 m³/m².h

Superfície total do Decantador:

### Produção diária de lodo

7.4.6.1	Unidade projetada com vazão de 24,0 l/s

Produção diária de lodo no biofiltro

Coeficiente de produção de lodo nos biofiltro

Yobs ar = 0,75 kgST/kg DQOaplic

Mlodo.biofiltro = 104,51 kg de ST/d	(Retorna para o UASB)

Considerando-se 75% de sólidos voláteis, tem-se:

Mlodo-volatil = 104,51kg ST/d x 75% = 78,38 kg SV/d

Produção diária de lodo no reator UASB

- Produção devido ao tratamento de esgoto

Coeficiente de produção de lodo no reator

Yobs an = 0,15 kg ST/kg DQOrem

Mlodo.UASB = Yobs an x DQOrem = 125,04 kg ST/d

- Produção total, incluindo o lodo secundário retornado ao reator UASB, considerando 20% de redução do lodo volátil

Mlodo.total = Mlodo.UASB + (Mlodo.biofiltro – 0,20 x Mlodo-volatil)

Mlodo.total =213,87 kg ST/d (base seca)

Volume de Lodo Líquido

= 1030 kg/m³ (densidade do lodo)

C = 5% (concentração do lodo)

Volume de Lodo Seco:

Cseco = 25% (teor de sólidos no lodo)

Freqüência de descarte = 30 dias

No local já existem dois leitos de secagem, porém para atender a vazão extra da ETE projetada serão utilizadas caçambas com volume de 6m³ cada, a titulo de experiência operacional. As caçambas receberão o lodo da ETE por meio de um mangote, localizado na tubulação de descarte de lodo, que quando necessário será conectado à um tubo que conduzirá o lodo até as caçambas.

Ficou reservada área na urbanização da ETE local para construção dos leitos de secagem, caso o uso das caçambas seja descartada futuramente.

### Estação Elevatória de Esgotos

# PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONTINGENCIA E EMERGENCIA - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

A seguir será apresentado o PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA que descreve os principais procedimentos operacionais do sistema de esgotamento sanitário para a Sede do município de Ibatiba.

## Estação Elevatória de Esgoto Bruto

As unidades que fazem o bombeamento de esgoto bruto são denominadas estações elevatórias e exigem manutenção permanente e cuidadosa.

Quando as profundidades das tubulações tornam-se demasiadamente elevadas, devido à baixa declividade do terreno ou devido à necessidade de se transpor uma elevação, torna-se necessário bombear os esgotos para um nível mais elevado. A partir desse ponto, os esgotos podem voltar a fluir por gravidade.

### Operação e Manutenção

A seguir relacionam-se algumas rotinas de operação/manutenção:

- Verificar diariamente o funcionamento do sistema. Caso haja alguma anormalidade, providenciar os devidos reparos;

- Limpar diariamente a grade de retenção de material sólido, retirando-a e lavando-a. Após a limpeza, depositar o material removido colocando-o no carrinho de mão e, posteriormente, ensacar o material para o seu aterramento.

- Alternar a utilização das bombas, no caso da reserva, não deixando equipamentos parados por longos períodos. Limpar periodicamente toda a área das elevatórias.

- Executar regulamente a manutenção dos equipamentos, tais como lubrificação de engrenagens, substituição de peças desgastadas, etc.

Para que problemas maiores e de difícil solução sejam evitados, recomenda-se observar atentamente o comportamento dos equipamentos e suas variações de funcionamento.

Entre as ocorrências que podem trazer problemas ao funcionamento das elevatórias, as mais comuns e de maior gravidade são:

- Falta de energia elétrica: A falta de fornecimento elétrico é um problema esporádico. Com a falta de energia, o esgoto é encaminhado pelo extravasor para a rede de drenagem ou lançado em rio ou córregos mais próximos.

- Efeito da “Idade em Uso” da Bomba: Com o decorrer do tempo, o desgaste normal e a deficiência na conservação da bomba alteram suas curvas características. O desgaste dos anéis separadores, gaxetas e mancais aumentam as fugas internas do líquido, o que torna o rendimento ainda menor. Para um mesmo valor de vazão, vê-se que a bomba usada fornece um menor valor de altura manométrica e tem um rendimento menor, necessitando, por outro lado, de uma potência maior. Em vista disso, não se devem empregar para uma bomba, já em uso há longo tempo, as curvas características fornecidas pelo fabricante sem se certificar do estado de conservação da bomba. Devem-se adotar valores com correções. Recomenda-se, a cada 2 anos, redesenhar as curvas características das bombas para verificação se houve alteração com o passar do tempo e efetuar os ajustes adequados para que as bombas funcionem sempre próximas do rendimento ideal.

- Efeito de Materiais em Suspensão no Líquido: Quando o esgoto traz, em suspensão, sólidos ou outros elementos pastosos, a mistura se comporta como um novo líquido, de maior densidade e maior viscosidade. Faz-se necessário, portanto, um rigoroso controle do sistema de gradeamento no intuito de impedir que o acúmulo de matéria sólida venha a alterar substancialmente as características do esgoto, diminuindo a vida útil das bombas.

#### Recomendação Eletromecânica do Quadro de Comando

No quadro de comando estão a proteção, a automação, o comando, o controle e a sinalizações para o perfeito funcionamento dos conjuntos motor-bombas, principais equipamentos de uma Estação Elevatória de Esgotos (EEE). Como este manual é para a operação/manutenção, vamos nos ater somente ao comando, controle, sinalização, medição e parte da automação.

##### Controle

Para o controle operacional há, no painel do quadro de comando, a chave Manual/Automático, que, como o próprio nome diz, é uma chave que controla o acionamento manual, no qual o sistema obedece ao comando do operador (ligar e desligar os conjuntos moto bombas e/ou aeradores), e o automático, no qual o operador deixa de determinar as ações dos equipamentos, que passam a operar automaticamente.

##### Comando

Botão de emergência: Comando acionado pelo operador quando em situação de risco/emergência (exemplo: caso de choque elétrico, curto-circuito, etc.). Geralmente é do tipo “soco”, onde o operador bate no botão com a mão, desligando toda a operação.

Em casos de inexistência deste botão em quadro de comando, o operador deve desligar o disjuntor geral no padrão CELG.

O botão Liga (geralmente na cor verde) e o botão Desliga (geralmente na cor vermelha) somente operam com o sistema no modo manual.

Botão Reset (geralmente na cor vermelha): Usado para reiniciar o sistema, o que possibilita retirar possíveis sinalizações de defeitos. O conjunto moto-bomba somente volta operar depois de sanados os defeitos e comandado os botões de “Reset”. Algumas panes são sanadas simplesmente ao operar esta botoeira.

##### Sinalizações

Geralmente os sinalizadores são lâmpadas Piloto de cor verde, para indicar que a operação esta sendo executada com êxito (por exemplo, bomba ligada), e de cor vermelha, para indicar alguma falha. O operador deverá ficar atento às sinalizações.

##### Medição

No quadro de comando existem vários outros instrumentos como: alarme e sinalização de defeitos, sinalização de operação, indicador de corrente (amperímetro), indicador de tensão (voltímetro), relés auxiliares, controle de rotação do motor (inversor), Soft-starter: controlador de corrente de partida.

##### Automação de EEEB

A automação é responsável pelo correto acionamento dos conjuntos moto-bombas e as utilizadas são por bóias de nível.

Localizadas em zona calma, afastadas da turbulência dos esgotos, podem ser instaladas duas ou mais bóias, uma para comandar o desligamento do sistema (nível mínimo) e outra para comandar o acionamento (nível máximo).

#### Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

A possível presença de organismos patogênicos ressalta a importância de ações de segurança que visem à proteção dos trabalhadores. Na realização de todas as tarefas operacionais é necessária, minimamente, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: uniformes adequados, luvas, botas de borracha, capacete etc. Deve-se evitar o contato direto do operador com o material retirado do tratamento preliminar.

O uso dos EPI é fundamental para a segurança e para proteção da saúde dos trabalhadores envolvidos na operação e manutenção dos sistemas. Alem do uso dos equipamentos também são necessárias outras ações de segurança como vacinação dos trabalhadores contra doenças como tétano, hepatites A e B e difteria; limpeza e esterilização das mãos e das ferramentas utilizadas após atividades operacionais.

### Contingência e Emergência

O plano de emergência e contingência se concentrará principalmente nos incidentes de maior probabilidade, com definição de ações gerais para amenizar suas consequências, como o extravasamento do esgoto. As principais ações nos sistemas elevatórios são apresentadas na tabela 17 a seguir.

Tabela 17: Ações de contingência nas elevatórias

| Problema | Causas | Ações esperadas |
| --- | --- | --- |
| Extravasamento de estações elevatórias | Ações de vandalismo; Danificação de equipamentos eletromecânicos ou estruturais; Interrupção do fornecimento de energia elétrica.; | Comunicar ato de vandalismo a polícia local; Reparar as instalações danificadas com urgência; Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades elevatórias; Instalar equipamento reservar; Comunicar a EDP a interrupção de energia; Acionar gerador alternativo de reserva;. Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com objetivo de evitar a contaminação do solo e da água. |

## Estações de Tratamento de Esgotos

O projeto de tratabilidade dos efluentes de esgoto foi desenvolvido para atender uma população final de 10.823 habitantes, o que deverá ocorrer até o ano 2032.

### Operação e Manutenção

A operação da ETE requer cuidados básicos com o objetivo de evitar problemas para as unidades de tratamento e para a equipe de trabalho.

#### Recomendações Gerais

- Identificar com placa a entrada da estação;

- Manter na ETE o manual de operação atualizado e o livro de ocorrências e paralisações das unidades;

- Os funcionários da ETE devem ter o cartão de vacinação em dia, contra tétano, hepatite A e B;

- Fazer uso rigoroso de EPI’s – máscaras, luvas, botas, com o objetivo de minimizar a possibilidade de contaminação e de forma a garantir boa qualidade de trabalho;

- Deixar a área interna da ETE sempre limpa, realizar manutenção da cerca do entorno, manter as canaletas de drenagem desobstruídas, podar a cerca viva, sinalizar os acessos, manter a casa de operação, os equipamentos de laboratório e as instalações sanitárias em perfeito estado de conservação;

- Limpar e proteger as vias de acesso ao corpo receptor e do emissário;

- Realizar as análises físico-químicas e bacteriológicas do afluente, efluente, e corpo receptor, conforme definido no processo de licenciamento;

- Medir a vazão de entrada e saída durante o tratamento. O operador deverá fazer leituras horários/diárias e anotar os valores no Controle Operacional da estação.

#### Tratamento Preliminar

As principais atividades de operação/manutenção previstas são:

- Inspecionar o sistema da grade de retenção e desarenador diariamente;

- Evitar o aumento de perda de carga pelo acúmulo de sólidos flutuantes no canal;

- Observar se o rastelo está funcionando adequadamente, sem empenos;

- Verificar se não existe nenhuma obstrução na garganta da Calha Parshall, para que não ocorram erros de leitura da vazão. Registrar a vazão de hora em hora;

- Depositar o material removido colocando-o no carrinho de mão e, posteriormente, ensacar o material para o seu aterramento.

- Coletar, quinzenalmente, amostras do material retirado para saber a concentração dos sólidos totais, fixos e suspensos;

- Manter limpos os locais em volta do tratamento preliminar.

Na tabela 18, foram listados os problemas que podem ocorrer no tratamento preliminar das estações de tratamento de esgotos, com ações preventivas e soluções.

A avaliação de desempenho do gradeamento será obtida correlacionando-se a quantidade de material removido por dia (m³/d) com o volume diário de esgotos afluente à grade. Ao final do mês, far-se-á a totalização, através do somatório dos valores diários levantados. Caso se deseje avaliar a eficiência da unidade, poderão ser feitas análises à montante e à jusante da grade. Deverão ser coletadas periodicamente amostras na caçamba do material gradeado.

Tabela 18: Problemas e soluções nas unidades de preliminares

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Maus odores | - Esgoto séptico; | - Verificar se não está havendo retenção do esgoto no emissário de chegada; Desobstrução da tubulação; |
|  | - Acúmulo de sólidos na grade; | - Aumentar o número de limpezas por dia; |
|  | - Sujeira acumulada no canal de entrada; | - Escovar e jatear água sob pressão para limpar os canais; |
|  | - Esgoto industrial. | - Verificar lançamento de efluentes industriais que produzam maus odores. |
| Excesso de moscas junto à grade | - Material gradeado caído na parte externa do canal das grades. | - Manter sempre limpa a área externa ao gradeamento. |
| Redução brusca nos sólidos grosseiros retidos na grade | - Avarias no sistema de coleta; Esgoto extravasando em poços de visita nas ruas. | - Efetuar manutenção corretiva no sistema de coleta e interceptação. |
| Excesso de sólidos retidos na grade | - Lançamento irregular de efluentes industriais; | - Vistoriar indústrias de acordo com sólidos retidos; Aumentar a frequência da limpeza; |
|  | - Avaria no sistema de coleta;. PV sem tampas. | - Vistoriar e corrigir sistema de coleta; Aumentar frequência de limpezas nos PVs. |

#### Reator Anaeróbio De Fluxo Ascendente – UASB

O Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB tem por objetivo reduzir a carga orgânica contida nos esgotos, transformando parte dela no lodo digerido, que será desidratado nos leitos de secagem, e parte em biogás, que será queimado nos queimadores de gás.

O bom desempenho de um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB no tratamento de esgotos domésticos requer o monitoramento apropriado e a manutenção das condições ambientais necessárias ao processo. Desde que sejam atendidas estas condições ambientais, que dizem respeito principalmente ao controle da temperatura, pH, alcalinidade, ácidos voláteis, nutrientes (Carbono, Nitrogênio, Fósforo, etc.), e às condições de projeto, inclusive com firme controle da vazão afluente, o processo de tratamento funciona praticamente sem operação.

No UASB ocorre um processo de tratamento biológico a partir da entrada do esgoto no reator pela parte inferior do mesmo, onde se forma o leito de lodo, bastante concentrado (4 a 10%)de material sólido.

O esgoto vai ascendendo no reator, passa pela manta de lodo (zona de crescimento bacteriano menos denso, com concentração usual de 1,5 a 3%) e na parte superior do reator ocorre a separação sólido/líquido/gás. O efluente líquido clarificado saído reator em direção ao lançamento final, os sólidos retornam ao reator – zona propícia à sedimentação no topo do reator – e o gás gerado é liberado pelo dispositivo de separação projetado. Com isto, se obtém um longo tempo de permanência dos sólidos (biomassa) no reator, enquanto o tempo de detenção do líquido é bem inferior. Este tipo de processo chama-se processo de alta taxa.

Para que isto ocorra é fundamental garantir a existência de biomassa altamente ativa no reator, o que se consegue atendendo às condições ambientais necessárias, ou seja:

- Existência de nutrientes (Carbono, Nitrogênio, Fósforo, micronutrientes), normalmente existentes em equilíbrio no esgoto doméstico;

- Temperatura que garanta a taxa de crescimento específico da população microbiana, parte da qual é mesófila (30 a 35ºC) e parte termófila (50 a 55ºC). As temperaturas médias do esgoto afluente situam-se na faixa de 20-28, dentro da faixa sub-ótima. Entretanto, é mais importante a manutenção de uma temperatura uniforme no reator, uma vez que o processo anaeróbio é muito sensível à bruscas mudanças de temperaturas;

- Controle do pH, alcalinidade e ácidos voláteis no reator: a faixa ideal de pH é de 6,8 a 7,4 para parte da população microbiana, de mais difícil sobrevivência e que produz a estabilização final da matéria orgânica, e de 5 a 6 para outra parte, a que produz a hidrólise e quebra dos ácidos de cadeia longa. Os valores mais próximos do pH neutro (6,8 a 7,2) devem ser buscados a fim de que a biomassa da segunda fase do processo não seja inibida, paralisando-o. O controle da alcalinidade e dos ácidos voláteis, como o ácido acético, por exemplo, está relacionado com a capacidade da alcalinidade em neutralizar os ácidos formados no processo e tamponar o pH na eventualidade de acumulação de ácidos voláteis. A concentração de ácido acético deve ser mantida abaixo de 1.000 mg/l.

A remoção prevista de DQO/DBO está em torno de 70% (projeto). Obtendo-se baixa concentração de sólidos suspensos no efluente, têm-se bons indicadores do funcionamento adequado do separador de fases e da inexistência de problemas com sobrecarga orgânica e toxidez, portanto, o controle periódico desses parâmetros também se faz necessário e qualquer anormalidade deve-se procurar identificar as possíveis fontes geradoras e eliminá-las.

Cada reator conta com 4 pontos de amostragem do manto de lodo, distribuídos ao longo do reator, sendo o primeiro localizado a 30 cm do fundo, e o último a 1,90 cm antes do decantador. As coletas são feitas manualmente, pelo operador do sistema, de hora em hora, durante 8h do dia.

8.2.1.3.1	Partida em Reatores Anaeróbios de Manta de Lodo (ramal)

Durante a partida, ou seja, início da operação,deverão ser consideradas duas situações distintas: partida do reator utilizando-se inóculo e partida do reator sem inóculo.

8.2.1.3.1.1	Metodologia Adotada na Ausência de Inóculo

Quando não há disponibilidade de lodo anaeróbio (inóculo), a carga orgânica volumétrica (COV) inicial adotada deverá ser em torno de 0,2 a 0,5 kgDQO/m³.dia, e aumentada gradativamente todas as vezes que o sistema atingir eficiência de 65 a 70%. Evidentemente, durante esta fase, a vazão deverá ser mantida constante por “by-pass” do esgoto excedente.

8.2.1.3.1.2	Metodologia Adotada na Presença de Inóculo

Quando o reator é inoculado, especialmente com lodo anaeróbio de alta qualidade, a partida terá por base não mais a COV, mas a carga orgânica biológica (COB), ou seja, kgDQO/kgSSV.dia. Estudos têm provado que os sólidos suspensos voláteis (SSV) podem ser considerados grosseiramente como microrganismos (pesquisadores encontraram boa correlação entre SSV e ácido desoxirribonucleico – DNA, que representa indiretamente os microrganismos). Já foi também demonstrado que grande parte dos SSV, em torno de 50%, são compostos solúveis, como polissacarídeos e outras substâncias semelhantes, mas mesmo assim o SSV é o parâmetro mais acessível na estimativa de microrganismos. A COB ideal para partida, capaz de permitir uma boa aclimatização da biomassa, determinada laboratorialmente, é de 0,12 kgDQO/kgSSV.dia. Semelhantemente a COV, a COB só pode ser aumentada gradativamente quando a eficiência do sistema, tanto a remoção de DQO como de sólidos, atingirem valores acima de 65%. O valor da COB em esgotos domésticos pode atingir valores superiores a 2 kgDQO/kgSSV.dia, respeitados os parâmetros hidráulicos recomendados, por exemplo, CH (carga hidráulica) no máximo 5 m³/m³.dia.

As principais atividades de operação dos UASB’s podem, portanto, ser resumidas da seguinte maneira:

- Divisão equitativa de vazões para os UASB’s;

- Inspecionar visualmente a tubulação de alimentação nas caixas de passagem e limpá-las, semanalmente e/ou sempre que apresentem problemas, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de secagem;

- Inspecionar visualmente a tubulação perfurada de recolhimento do efluente tratado e limpá-las, semanalmente e/ou sempre que apresentem problemas, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de secagem;

- Recolhimento e distribuição do biogás formado no processo e seu envio para os queimadores de gás;

- Remoção periódica do lodo digerido abrindo de forma alternadas as válvulas para descarte do lodo formado e seu envio para os leitos de secagem;

- Remoção da escuma e materiais flutuantes e encaminhamento para o leito de secagem. Após secagem, o material removido do reator deverá ser depositado no leito de secagem e encaminhado para aterro devidamente licenciado;

- Inspecionar visualmente caixa de distribuição de vazão de cada UASB para os tubos, desentupindo-os, se for o caso, a fim de garantir a uniforme distribuição do esgoto no reator, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de secagem;

- A remoção de areia acumulada no fundo do reator só é possível com o esgotamento do reator e abertura da visita, localizada na parte inferior, para acesso e retirada do material sedimentado por sucção. Tal procedimento é complicado e interfere na eficiência da ETE. O ideal é o tratamento preliminar funcione de maneira satisfatória impedindo o acesso de areia ao reator;

- O lodo desidratado deverá ser encaminhado para aterro sanitário licenciado.

- Coletar amostras para análises físico-químicas para o monitoramento do efluente nas etapas do tratamento mensalmente. Os dados obtidos deverão ser analisados estatisticamente;

- Manter limpos os locais em volta dos reatores.

8.2.1.3.2	Manta de Lodo

A altura da manta de lodo deverá ser sempre inspecionada através dos amostradores colocados ao longo de cada módulo nas alturas de 0.30, 1.80, 3.00 e 3.60m.

A manta de lodo poderá atingir altura máxima de até 1 m abaixo do coletor/defletor de biogás. Caso a altura exceda este valor, o sistema sofrerá queda na eficiência, principalmente quanto a remoção de sólidos. Quando a manta atingir sua altura máxima, o operador deverá descartar o excesso de lodo através das válvulas instaladas na parte inferior do reator. As válvulas deverão ser abertas simultaneamente para que o descarte seja o mais homogêneo possível, uma vez que o lodo neste tipo de reator é heterogêneo e estratificado ao longo do perfil do reator. O lodo excedente deverá ser lançado no leito de secagem, ou estocado a fim de tornar inoculo para partida de outros reatores de manta de lodo. O perfil de sólidos do reator deverá ser analisado periodicamente. Isso é possível através dos mostradores colocados ao longo dos reatores. A partir dos  parâmetros ST, SS e SSV, o responsável poderá conferir a COB que está sendo aplicada, além de ter conhecimento da qualidade do lodo que está sendo formado no sistema.

8.2.1.3.3	Coleta e Queima dos Gases

A produção de biogás pode ser estimada em função da eficiência do sistema, equivalente à quantidade de DBO5 removida durante um determinado tempo. Estima-se a quantidade de metano (CH4) presente no biogás em 75%, o restante, em sua maioria, é composto por dióxido de carbono (CO2). O biogás apresenta ainda traços de gás sulfídrico (H2S), hidrogênio (H) e alguns outros.

Os gases que saem do UASB são canalizados e, após passarem pelo dreno, válvula corta-chama e gasômetro, deverão ser incinerados nos queimadores. O dreno deve ser periodicamente purgado, já que sempre ocorre condensação na canalização, podendo ao longo do tempo ocorrer obstrução (na parte inferior do dreno há uma válvula de descarga do líquido acumulado). Toda a linha de gás deverá ser inspecionada pelo menos uma vez por semana para detecção de vazamentos, conservação, etc. Os queimadores, para terem boa eficiência, deverão ser limpos da fuligem acumulada pelo menos de três em três meses.

A avaliação de desempenho do sistema de gás é verificada através da medição diária do volume de gás produzido, através do gasômetro, correlacionado com os kg de sólidos voláteis afluentes aos UASB’s, assim como com o volume diário de esgoto tratado.

O biogás contém normalmente 75% de metano (CH4) e 25% de gás carbônico (CO2). Quando esta proporção se mantém, a coloração da chama do queimador de gás é azulada. Quando cai o percentual de metano, a chama passa a ter uma cor alaranjada.

Para se verificar a composição do gás, utiliza-se a determinação percentual do metano em analisadores portáteis, próprios para análises deste gás. Por diferença, determina-se o percentual de gás carbônico.

Os principais problemas em relação à produção de biogás, bem como suas causas mais prováveis e soluções usualmente adotadas, estão relacionadas na Tabela 19 a seguir:

Tabela 19: Principais problemas e prováveis soluções na produção de biogás

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Queda na produção de biogás | Presença de tóxicos no UASB; Medidores de gás avariados. | Determinar metais pesados no lodo; Checar medidores. |
| Queda no teor de metano | Aumento de teor de ácidos voláteis; | Corrigir pH com adição de cal na caixa de chegada de esgoto. |
|  | Queda do pH. |  |

8.2.1.3.4	Remoção de Escuma

Em todos os UASB’s projetados existe um sistema de remoção de escuma, composto por comportas situadas ao lado da parede do reator, tubulação de aspersão de água, canal de coleta de escuma. A operação deste sistema deverá ser feita da seguinte maneira:

a) Periodicidade

A periodicidade vai ser estabelecida após o sistema entrar em funcionamento normal.

Sugere-se estabelecer, inicialmente, o recolhimento da escuma a cada dois meses, até se estabelecer a periodicidade ótima.

b) Operação

A operação abaixo deve ser feita para cada defletor de gás de cada ramal.

- Abrir os registros dos aspersores de água;

- Fechar a comporta no 1º "spliter box" para isolar o módulo do ramal dos demais;

- Abrir as válvulas de escuma e deixar aberto até que o efluente que estiver saindo não contenha mais escuma;

- O efluente com escuma será encaminhado pelo canal de recolhimento de lodo até o leito de secagem. O material retido (escuma) será raspado e recolhido à caçamba e, posteriormente, encaminhado ao aterro sanitário;

- Concluído o processo, o operador deverá inverter o sistema (fechar o registro dos aspersores, proceder ao fechamento da comporta, abrir a comporta que isola o compartimento dos demais);

- Feitas as limpezas de escuma de todos os compartimentos, o operador deve limpar com jateamento de água os canais de esgotamento de lodo/escuma.

A tabela 20 lista os problemas mais freqüentes em sistemas de tratamento de esgotos, e suas possíveis soluções.

Tabela 20: Principais problemas e prováveis soluções nos reatores UASB

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Maus odores | - Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção; | Localizar e eliminar as fontes de contribuição de matéria orgânica em excesso ou reduzir cargas mediante diminuição da vazão afluente; |
|  | Elevadas concentrações de compostos no esgoto afluente; | Verificar a possibilidade de reduzir as concentrações de sulfeto no sistema; |
|  | Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda de pH; | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4); |
|  | Presença de substâncias tóxicas no esgoto; | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas; |
|  | Queda brusca da temperatura do esgoto. | Avaliar a possibilidade de cobrir o reator. |

| Tabela 20 continuação.... |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| Efluente contendo Elevado Teor de Sólidos | Elevadas concentrações de sólidos suspensos no esgoto afluente;. | Verificar a possibilidade de remoção de sólidos a montante; |
|  | Excesso de sólidos no reator. | Proporcionar o descarte do excesso de sólidos no sistema. |
| Queda da produção do biogás | Vazamentos nas tubulações de gás; | Realizar manutenção periódica das tubulações e corrigir os vazamentos; |
|  | Entupimento nas tubulações de gás; | Desentupir as tubulações de gás; |
|  | Defeito nos medidores de gás; | Reparar os medidores de gás; |
|  | Elevadas concentrações de ácidos voláteis. | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo de 7 (6,8 - 7,4). |
| Queda da produção do biogás | Presença de substâncias tóxicas no esgoto; | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas; |
|  | Queda brusca da temperatura do esgoto; | Caso o reator não seja coberto, avaliar a possibilidade de cobri-lo. |
| Queda da Eficiência do Sistema | Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção; | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas; |
|  | Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda de pH; | Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4); |
|  | Perda excessiva de sólidos no sistema, com redução do leito e manta de lodo; | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas ou retirar temporariamente o reator de operação; |
|  | Presença de substâncias tóxicas no esgoto; | Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas; |

| Tabela 20 continuação.... |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROBLEMAS | PROBLEMAS | PROBLEMAS |
| Flutuação de Grânulos | Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção; | Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas; |
|  | Reinicio da operação após longos períodos de paralisação. | Reiniciar o sistema com a aplicação de menores cargas volumétricas; |
|  | Excesso de lodo no interior do reator. | Descarga de lodo do reator. |

8.2.1.3.5	Monitoramento dos Reatores (UASB’s)

Como já observado acima, o monitoramento do sistema é essencial, portanto diversos controles/medições/análises são necessários. Os parâmetros físico-químicos e biológicos, por exemplo,devem ser analisados rotineiramente em diferentes pontos do sistema (esgoto bruto, efluente do UASB, e, em alguns casos, dentro do UASB). A Tabela 21 apresenta quadro relativo a esses parâmetros, freqüência de controle e valores médios esperados.

Tabela 21: Parâmetros a serem monitorados nos UASB’s

| Parâmetros | Afluente do UASB |  | No Reator |  | Efluente do UASB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freq. | Faixa Típica | Freq. | Faixa Típica | Freq. | Faixa Típica | Dado de Projeto |
| Vazão (l/s) | Diária | - | - | - | - | - | * |
| Temperatura (ºC) | Diária | 20 - 28 | Diária | - | Diária | 20 - 28 | - |
| pH | Diária | 6,5 - 7,5 | Diária | 6,8 - 7,4 | Diária | 6 - 7 | - |
| Alcalinidade (mg/l) | Diária | 100 - 200 | - | - | Diária | 100 - 200 | - |
| DQO bruta (mg/l) | Seman. | 400 - 900 | - | - | Seman. | 120 - 250 | 202 |
| DQO filtr. (mg/l) | Seman. | - | - | - | Seman. | - | - |
| DBO bruta (mg/l) | Quinz. | 180 - 350 | - | - | Seman. | 50 - 150 | 90 |
| DBO filtr. (mg/l) | Quinz. | - | - | - | Quinz. | - | - |
| Sólidos Totais (mg/l) | Quinz. | 700 - 1350 | Quinz. | - | Quinz. | 700 - 1350 | - |
| Sólidos em suspensão | Quinz. | 200 - 450 | - | - | Quinz. | 200 - 450 | - |
| SSV | Quinz. | 160 - 350 | - | - | Quinz. | 165 - 350 | - |
| NTK (mg/l) | Quinz. | 35 - 70 | - | - | Quinz. | 30 - 60 | - |
| N amoniacal | Quinz. | 20 - 40 | - | - | Quinz. | 20 - 40 | - |
| P. total | Quinz. | 5 - 25 | - | - | Quinz. | 4 - 20 | - |
| Ácidos Voláteis (mg/l) | - | - | Seman. | - | - | - | - |
| Biogás | - | - | Diária | 0,1 - 0,25 (1) | - | - | - |
| Col.Termotolerantes (UFC/100 ml) | Quinz. | 105 - 108 | - | - | Quinz. | 105 - 108 | - |
| Ovos helminto (un) | Mensal | - | - | - | Mensal | - | - |

8.2.1.3.6	Leitos de Secagem e Disposição de Lodo

Para receber o descarte de lodo dos UASB’s, estão previstos leitos de secagem. Os leitos de secagem de lodo são unidades de tratamento que têm como objetivo desidratar o lodo digerido anaerobicamente nos UASB’s e situam-se próximos aos reatores.

Algumas observações de caráter geral sobre operação/manutenção dos leitos de secagem:

- Controlar e anotar o volume de lodo dos UASB’s descartado nos leitos, inclusive a data;

- Quando cheio um dos leitos, aguardar o lodo secar para retirá-lo;

- Em caso de retirada mecanizada do lodo, evitar escavar o fundo dos leitos;

- Coletar amostras de lodo do leito cheio para verificar a umidade e secagem dos sólidos;

- Retirar o lodo desidratado e dispô-lo em aterro sanitário;

- Manter limpos os locais em volta.

As seguintes fases ocorrem durante a operação dos leitos de secagem:

- Carga dos Leitos

O lodo procedente dos UASB’s contém cerca de 4% de sólidos e após sua desidratação este teor de sólidos é de aproximadamente 50%. A carga de lodo no leito de secagem deverá atingir altura máxima de 30 cm e o leito deverá ser isolado até a secagem completa do lodo, definida visualmente pelo aspecto fendilhado deste, ocasião em que se soltará facilmente do fundo do leito de secagem.

Em hipótese alguma deverá ser dada descarga de lodo sobre o lodo que está secando nos leitos. A operação deverá ser sempre carga e remoção e nunca carga sobre carga.

- Redução da Umidade

Após o enchimento de cada um dos leitos de secagem, o mesmo será isolado. Pela ação da evaporação e da drenagem do líquido, através da camada filtrante dos leitos, o lodo irá reduzir gradativamente seu teor de umidade. Para fins de verificação do tempo de secagem do lodo, poderá ser feita uma curva onde se coloca em ordenadas as percentagens de umidade do lodo e em abcissas os dias. Fazendo-se a determinação do teor de umidade a partir do dia de carregamento do leito, será plotada a curva de secagem de lodo. Normalmente com cerca de 15 dias o lodo atinge um teor de umidade de 50%, ocasião em que já poderá ser removido dos leitos sem maiores problemas.

Após alguns meses de operação, com a prática, o operador visualmente saberá a data correta para a remoção do lodo seco.

- Remoção do Lodo Desidratado

Uma vez desidratado, a cerca de 50% de sólidos, o lodo dos leitos de secagem deverá ser removido manualmente através de rastelos de madeira. Após a remoção do lodo seco, o leito deverá ser varrido para evitar que pequenas partículas de lodo seco se acumulem sobre a areia filtrante. Periodicamente, contudo, deverão ser colocadas novas quantidades de areia nas áreas filtrantes, uma vez que além da perda com varreduras, parte da areia se adere ao lodo que é removido dos leitos de secagem.

- Transporte e destino final do lodo

O lodo seco removido dos leitos de secagem não deverá ficar acumulado ao lado dos mesmos, evitando assim o aparecimento de insetos e vegetais. O lodo seco deverá ser encaminhado ao aterro controlado. A tabela 22 apresenta os problemas rotineiros na operação dos leitos de secagem.

Tabela 22: Principais problemas e prováveis soluções no leito de secagem

| PROBLEMAS | CAUSAS | PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Aparecimento de vegetação no lodo que está secando | Má drenagem nos leitos; Lodo com alto teor de matéria volátil. | Verificar sistemas de drenagem; Ajudar drenagem perfurando a camada drenante com ferro pontiagudo. |
| Maus odores | Descarga de grandes; volumes de lodo nos leitos de secagem. | Elevar o pH do lodo pela adição de cal; Aplicar hipoclorito sobre a camada de lodo. |

8.2.1.3.7	Estação elevatória de entrada e recirculação

As instruções e recomendações feitas para a unidades elevatórias externas servirão também para a elevatória localizada na estação de tratamento. O principal problema que poderá ocorrer é a falta de energia.

- A falta de energia é um problema esporádico. Com a falta de energia o esgoto é encaminhado pelo extravasor para a rede de drenagem, lançado em rios e ou córregos próximos, ou armazenado em reservatórios temporários. Poderá ser utilizado geradores para suprir ausência de energia elétrica.

8.2.1.3.8	Equipe de Trabalho

A operação de uma ETE é um trabalho de equipe, sendo os responsáveis diretos o(s) engenheiro(s) e o(s) operador(es). À concessionária, ou terceirizada, compete a supervisão geral, operação e manutenção do sistema de tratamento.

Os técnicos deverão ser devidamente treinados, a fim de possuírem autonomia para tomar decisões rápidas frente aos problemas corriqueiros ou mais graves que possam surgir. Deverá haver uma perfeita interação entre o técnico e a companhia responsável pela operação do sistema, para que todos os empecilhos que possam ocorrer sejam resolvidos eficientemente.

8.2.1.3.9	Cuidados com Saúde e Segurança do Trabalho

Os esgotos contêm contaminantes que podem causar doenças de pele, diarréias, infecções, micoses, hepatite A e B, entre outras doenças, e os riscos não devem ser desconsiderados. Ao realizar atividades de operação/manutenção das unidades, os operadores devem ter os seguintes cuidados:

- Evitar sempre o contato direto de qualquer parte do corpo com os esgotos;

- Durante as atividades de operação e manutenção da estação, os operadores devem usar macacões em PVC com botas, máscaras e luvas de borracha. Estes equipamentos não devem ser levados para casa e a sua higienização deve ser realizada na própria estação;

- Fazer uso rigoroso de EPI’s – máscaras, luvas, botas, com o objetivo de minimizar a possibilidade de contaminação e de forma a garantir boa qualidade de trabalho;

- Os funcionários da ETE devem ter o cartão de vacinação em dia, contra tétano, hepatite A e B;

- Após a realização dos serviços, lavar as luvas com detergente e, em seguida, retirá-las e guardá-las. Não utilizar estas luvas para outras finalidades;

- As ferramentas utilizadas para a Estação de Tratamento de Esgotos deverão ser guardadas em local separado das outras e utilizadas somente para esta finalidade. Após o uso, lavá-las com jateamento de água e usá-las somente na estação;

- Manter sempre as unhas limpas e cortadas, pois constituem permanentes veículos de transmissão de doenças;

- De acordo com orientação médica e nas ocasiões oportunas, providenciar o reforço das vacinas contra tétano, tifo, varíola e hepatite B;

- Caso ocorram ferimentos, limpar com solução de iodo a 25% e logo após usar mercúrio cromo;

- Todas as passarelas deverão possuir guarda-corpo;

- Prever a instalação de água potável para ser utilizada na higiene;

- Possuir, em local apropriado e de fácil acesso, estojo de primeiros socorros;

- A ETE deverá possuir extintores de incêndio dispostos em locais apropriados e de fácil acesso;

- Os banheiros deverão possuir chuveiros de boa vazão para, em caso de contaminação direta com o esgoto, o indivíduo poder se lavar com farta quantidade de água.

### Contingência e Emergência

O plano de emergência e contingência se concentrará principalmente nos incidentes de maior probabilidade definindo ações gerais para amenizar suas conseqüências como o extravasamento do esgoto. As principais ações são:

- Identificar o motivo e sua causa.

- Ação imediata. No caso de ação externa motivadora, o Prestador deverá catalisar e agir em conjunto com demais órgãos competentes para a eliminação do problema no prazo mais curto possível.

- Comunicar ao órgão de controle ambiental.

- Quantificar as consequências no sistema, em termos de quantidade e área abrangida.

- Comunicar à população atingida o problema de extravasamento.

- Conceber solução paliativa através de by-pass por recalque provisório ou mobilização de caminhões tanques, realizando ação de higienização da área.

A tabela 23 traz problema, causas e ações esperada na operação das unidades de tratamento.

Tabela 23: Ações de contingência e emergência do sistema de tratamento.

| PROBLEMA | CAUSAS | AÇÕES ESPERADAS |
| --- | --- | --- |
| Extravasamento de esgoto na ETE devido a paralisação do funcionamento da unidade | Interrupção no fornecimento de energia. | Comunicar a concessionária de energia elétrica (EDP Escelsa)a interrupção de energia; Acionar gerador alternativo de reserva. Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com objetivo de evitar a contaminação do solo e da água. |

Os fluxogramas de comunicação no caso falhas na operação do sistema são mostrados nas Figuras 11-12 e 13.

Operador

Supervisor Eletromecânico

Gestor do Polo

Figura 12: Fluxograma de comunicação em caso de pane eletromecânica.

Operador

EDP/Escelsa

Supervisor Eletromecânico

Gestor do Polo

Gestor da Divisão

Figura 13: Fluxograma de comunicação em caso de falta de energia eletrica.

Operador

Gestor do Polo

Supervisor de Esgoto

Gerência de Meio Ambiente

Órgãos Ambientais

Figura 14: Fluxograma de comunicação em caso de acidentes ambientais

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCEIVALA, S. J. Wastewater treatment and disposal - engineering and ecology in pollution control. New York, Marcel Dekker, p. 892, 1981

CHERNICHARO, C.A.L. e CAMPOS, C.M.M. - Tratamento Anaeróbio de esgotos. Belo Horizonte, DESA-UFMG, pg. 53-61, 1995.

CHERNICHARO, C.A.L. - Reatores Anaeróbios - Belo Horizonte, DESA-UFMG, 245 pg, 1997.

EPA, Process design manual for land treatment of municipal wastewater. Cincinnati, Ohio, 1981.

JORDÃO, E.P. & PESSÔA, C.A. Tratamento de esgotos domésticos. ABES, 3ª ed., p 683, 1995.

METCALF & EDDY, Inc. Wastewater engineering. Treatment, disposal, reuse. 3.ed., Mc. Graw-Hill, 1991.

PEARSON, H.W., MARIA, D.D., ARRIDGE, H.A. The influent of pond geometry and configuration on facultative and maturation waste stabilisation pond performance and efficiency. Wat. Sci. Tech., 31 (12), p. 129-139, (1995).

REED, S.C., CRITES, R.W., MIDDLEBROOKS, E.J. Natural systems for wastewater management and treatment. 2ª ed., New York, 1995.

SOARES, C.A.L. Curso básico de esgotos. Módulo III. Tratamento. ABES-MG. Belo Horizonte, 22-25, novembro 1993.

VAN HAANDEL, A.C. E LETTINGA, G. - Tratamento Anaeróbio de esgotos - um manual para regiões de clima quente. EPGRAF -Campina Grande - p.IV-28 - IV-30, 1994.

VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias, Volume 3, Belo Horizonte, DESA - UFMG, 1996, p.124.

YANEZ, F. Lagunas de estabilizacion. Teoria, diseño y mantenimiento. ETAPA, Cuenca, Equador, p.421, 1993.

# SINTESE DO EMPREENDIMENTO

SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO DE IBATIBA

MUNICÍPIO: IBATIBA (ES)

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IBATIBA.

1) 	OBJETO

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Ibatiba.

2) 	POPULAÇÃO BENEFICIADA

Para inicio de plano serão beneficiadas aproximadamente 13.792 (2012) habitantes e ao final de plano do projeto, previsto para 2032, serão beneficiados aproximadamente 16.707 habitantes.

3) 	BAIRROS ATENDIDOS

Os bairros contemplados da sede do município de Ibatiba são: Soniter, Bela Vista, Novo Horizonte, Centro, Brasil Novo, São José, Ipê, Boa Esperança, Floresta I, Floresta II, São Sebastião, Trocate, Vila Nova e Lacerda Sodré de Assis.

4) 	ESCOPO DA OBRA

Na Sede de Ibatiba já existe uma ETE, para atender 5.000 habitantes, composta por um leito de secagem, um reator, uma casa de operação, uma casa do soprador, um unidade de pré-tratamento e uma elevatória. Será realizada uma reforma nas unidades já existentes e o sistema de tratamento será ampliado para atender a vazão final de plano.

O projeto será implantado em uma única etapa, inicialmente serão coletados e tratados com vazão máxima horária de 27,40 l/s (2012) e para final de plano de 32,5 l/s (2032).

REDE COLETORA

- Implantação de 34.946 metros de rede coletora com o DN 150 mm em PVC;

- Implantação de 560 metros de rede coletora com o DN 200 mm em PVC;

- Implantação de 9 metros de rede coletora com DN 250 mm em PVC;

- Implantação de 251 metros de rede coletora com DN 300 mm em PVC;

- Implantação de 4.835 metros de interceptor com DN 150 mm em F°F°;

- Implantação de 157 metros de interceptor com DN 200 mm em F°F°;

- Implantação de 330 metros de interceptor com DN 300 mm em F°F°;

Foram projetados 41.088 metros de rede coletora.

E.E.E.B. A

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 18,91 l/s e Hman 6,83 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 3,04 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 3,04 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 174,21 metros, DN 150 mm em F°F°;

E.E.E.B. B

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 29,00 l/s e Hman 10,50 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 7,61 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 7,61 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 738,95 metros, DN 200 mm em F°F°;

E.E.E.B. C

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 15,08 l/s e Hman 9,95 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 4 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 4 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 319,51 metros com DN 150 mm em F°F°;

E.E.E.B. D

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 8,44 l/s e Hman 6,36 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 2,17 cv;

- Aquisição e instalação de quadro de comando 2,17 cv;

- Instalação do recalque com extensão de 122,78 metros, DN 100 mm em F°F°;

E.T.E.

- O sistema de tratamento será ampliado para atendimento da vazão media de final de plano de 32.5 l/s. Teremos duas unidades de tratamento, uma existente e outra nova a ser implantada. O tratamento existente tem capacidade de tratamento para 7.50 l/s. A unidade a ser implantada terá capacidade para tratamento de uma vazão media de 25 l/s.

- O sistema de tratamento é um processo biológico composto pelas unidades UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + BF (Biofiltro Aerado Sumerso) + DS (Decantador Secundário);

- A Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário está localizada nas coordenadas geográficas UTM 24k 237.366m E e 7.759.714m S.

- O corpo receptor do efluente tratado será o Rio Pardo. O emissário de descarga está localizado nas coordenadas geográficas UTM 24k 236.109m E e 7.760.032m S, o emissário possui 25 metros de comprimento com diametro DN 250 mm.

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 64 l/s e Hman 9,32 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 15,23 cv;

5)    INVESTIMENTO

O valor total do investimento realizado, incluindo o valor de materiais e serviços, é de  R$ 16.370.505,15 (quinze milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e cinco reais e quinze centavos).

6) 	HORIZONTE DO PROJETO

Para a elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito sede de Ibatiba será adotado horizonte de projeto de 20 anos.

Início: 2012.

Término: 2032.

7) 	FOTOS

Figura 15: Área da Ete

8) 	GOOBASES - ES (LOCALIZAÇÃO)

Fonte: GEOBASES - ES