SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

VOLUME III – PROJETO ELÉTRICO

TOMO C

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO C

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E MEMORIAL DE CÁLCULO

DESENHOS

No CESAN:

A-063-000-91-6-MD-0003

FEVEREIRO/2009

| CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA |  | Nº DO CONTRATO |  |  |  |  | Nº DO DOCUMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 242/2007 |  |  |  |  | A-063-000-91-6-MD-0003 |  |
| Contrato de execução de serviços de consultoria para elaboração e/ou estudos de concepção, projetos técnicos, executivos, especiais, apoio e assessoria no acompanhamento de projetos e obras em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em diversas cidades do interior e Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTEÚDO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOLUME III – PROJETO ELÉTRICO ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E MEMORIAL DE CÁLCULO DESENHOS TOMO C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão | Data |  | Elaborado |  | Verificado | Descrição |  |  |
| 0 | FEV/09 |  | HTT |  | BPO | Emissão inicial |  |  |
| Elaborado por |  |  |  | Coordenador |  |  |  | Responsável Técnico |
| Hugo Tanzarella Teixeira |  |  |  | Antônio Fernando L. Martins |  |  |  | Alexandre José Viveiros da Costa |

1	apresentação	5

2	Objetivo do projeto	7

3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	9

4	Especificação de materiais	11

4.1	Eletrodutos	11

4.2	Cabos condutores de energia elétrica	11

4.3	Sensor ultrasônico de nível	11

4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS DAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUBMERSAS	12

5	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA à estação elevatória	14

6	memorial de cálculo	16

6.1	Dimensionamento dos cabos de alimentação	16

6.1.1	CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DAS MOTO-BOMBAS	16

6.2	RAMAL DE ENTRADA	17

6.3	DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	18

6.4	APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SOBRECARGA	19

6.5	CÁLCULO DA QUEDA DE TENSÃO	20

6.6	CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO	21

6.7	DIMENSIONAMENTO DO BARRAMENTO TRIFÁSICO BLINDADO	22

6.8	SUPORTABILIDADE DOS CABOS DE EPR NAS SITUAÇÕES DE CURTO CIRCUITO	23

6.9	DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS	25

7	anexo a – lista de materiais	28

8	anexo b- fatores de influência para escolha de dijuntores (método g.e., fonte – catálago g.e. dijuntores nema)	31

9	anexo c – tabelas para dimensionamento dos eletrodutos	34

10.	LISTA DE DESENHOS	36

- 1. apresentação

# apresentação

O presente relatório é parte integrante do Contrato nº. 242/2007, firmado entre a CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento e a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, referente à prestação de serviços de consultoria para elaboração e/ou estudos de Concepção, Projetos Técnicos, Executivos, Especiais, Apoio e Assessoria em Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário em diversas cidades do interior e da Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo.

Este documento contempla as especificações e critérios de escolha dos materiais, condições básicas de fornecimento de energia elétrica, memorial de cálculo e lista de materiais referentes ao Projeto Elétrico da Estação Elevatória de Esgoto Bruto da Sub-Bacia 5, parte integrante do Sistema de Esgotamento Sanitário de Marechal Floriano.

- objetivo do projeto

# Objetivo do projeto

Este documento, que se refere ao projeto elétrico da Estação Elevatória de Esgoto Bruto da Sub-Bacia 5, integrante do S.E.S de Marechal Floriano, visa estabelecer as condições gerais para as especificações do material a ser utilizado, registrar os cálculos referentes ao dimensionamento dos componentes integrantes do circuito e definir a lista de materiais.

- documentos de referência

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NORMAS UTILIZADAS:

NBR ABNT 5410:2004 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

NORMA TÉCNICA ESCELSA 01 – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÕES SECUNDÁRIA E PRIMÁRIA 15 kV

NBR 7286 – CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE BORRACHA ETILENOPROPILENO (EPR)

DOCUMENTOS DE APOIO:

CRITÉRIOS DE ESPECIFICAÇÃO DE DISJUNTORES / CATÁLOGO G.E. PARA DISJUNTORES PADRÃO NEMA.

CATÁLOGO DISJUNTORES 5SX – SIEMENS

CATÁLOGO BARRAMENTO BLINDADO SIPLUX – SIEMENS

Proteção das Instalações Elétricas em Baixa Tensão – SIEMENS

CATÁLOGO EPROTENAX GSETTE – PRUSMIAN

CATÁLOGO ELETRODUTOS PVC ROSCÁVEL – TIGRE

CATÁLOGO MOTORES ELÉTRICOS – WEG

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CREDER,H. – 15ª. Edição – 2008

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COTRIM – 8ª EDIÇÃO – 2008

- Especificação de materiais

# Especificação de materiais

## Eletrodutos

Todos os trechos a serem projetados na Estação Elevatória de Esgoto serão constituídos por eletrodutos rígidos de PVC, com exceção dos projetados para o interior do abrigo de painéis que devem ser de aço galvanizado de 1”. Tanto os trechos embutidos em envelopes de concreto a profundidade mínima de 0,50 metros do piso acabado quanto os trechos aparentes no encaminhamento para os motores.

Não devem ser enfiados nos eletrodutos, condutores nus ou que possuem sua isolação comprometida, nem mesmo os cabos que tiverem sua isolação recomposta.

As dimensões dos eletrodutos devem permitir instalar e retirar facilmente os cabos. Para tanto, estabelece-se um critério da norma NBR ABNT 5410:2004 que define a ocupação máxima de 40% da área útil do eletroduto pelos cabos nele enfiados.

## Cabos condutores de energia elétrica

Deverão ser utilizados em todos os pontos da instalação, cabos unipolares constituídos de condutores de cobre nu, têmpera mole, isolamento em EPR, capa interna em PVC e classe de isolamento 0,6/1kV.

Os cabos devem ser enfiados apenas depois de estar completamente montada a rede de eletroduto ou terminados outros serviços que possam danificar ou comprometer a isolação dos cabos.

Para cabos alimentadores em paralelo, os condutores fase, neutro e de aterramento (se houver), devem ser agrupados e instalados no mesmo eletroduto.

Suas características construtivas devem se enquadrar na Norma NBR 7286 (Cabos de Potência com Isolação Sólida Extrudada de Borracha Etilenopropeno – EPR).

## Sensor ultrasônico de nível

O sensor ultrassônico de nível deve ser instalado em posição perpendicular ao nível do poço e o mais afastado possível dos limites laterais e de obstáculos que possam atravessar o poço, como tubos de sucção e cabos de alimentação dos motores.

Deve-se observar no manual de instalação do equipamento, a relação do raio de alcance de detecção do sensor em função da altura do nível de trabalho, fornecido pelo fabricante do equipamento. Caso a área de detecção compreendida pelo raio de atuação na altura de trabalho prever obstáculos que prejudiquem o funcionamento do sensor, recomenda-se instalá-lo em uma altura mais baixa.

## DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS DAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUBMERSAS

Para permitir a funcionalidade da lógica de comando dos motores das Bombas Centrífugas Submersas (BCS), é importante que o disjuntor do circuito de alimentação do motor possua como acessórios dois contatores auxiliares.

Como referência, o projeto adotou o modelo SIEMENS 5SX4 320-7, que atende os parâmetros de dimensionamento elétrico e possui capacidade para controlar dois contatores (podendo ser tanto um “NA” e outro “NF”, 2 “NA” ou 2 “NF”), que são vendidos como acessórios separadamente do disjuntor.

- 5. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA à estação elevatória

# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA à estação elevatória

A Estação Elevatória de Esgoto Bruto, integrante do Sistema de Esgotamento Sanitário de Marechal Floriano – Sub-Bacia 5, será alimentada pela rede aérea de Baixa Tensão (220V – Trifásico – 60 Hz) da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A (ESCELSA).

Esta norma estabelece os critérios que condicionam a ligação da carga consumidora da rede ao atendimento à Norma Técnica 01 (NORTEC 01), como dimensionamento dos materiais relacionados ao padrão de entrada, como cabo de alumínio da derivação, disjuntor de entrada entre outros, de acordo com a categoria de consumidor da qual a Estação Elevatória está inserida (Categoria III, alimentação a 4 fios – 3 fases – carga de até 15 kW).

- memorial de cálculo

# memorial de cálculo

## Dimensionamento dos cabos de alimentação

Critérios Utilizados da Norma NBR ABNT 5410:2004:

Métodos de Instalação (Uso da Tabela 33)

Para todos os circuitos, utilizar o critério de instalação “D” (Cabos unipolares em eletroduto enterrado, Método de instalação – 61A).

Fator de Temperatura (Uso da Tabela 40)

Para todos os circuitos, deve se utilizar o valor definido na tabela para cabos XLPE ou EPR a 25ºC no solo, que corresponde 0,96.

Fator de Agrupamento (Uso da Tabela 42)

Como pode ser visto no desenho 01/06, os circuitos de Iluminação Interna do Abrigo (C3) e Tomadas de Serviço do Abrigo (C4)  e os dois circuitos de alimentação das moto-bombas (M1 e M2) compartilham dois a dois o mesmo eletroduto.

Para estes circuitos o fator de agrupamento corresponde a 0,80

Os circuitos de Iluminação Externa (C1), Tomadas de Serviço no muro (C2), Iluminação da Escada (C5) e Tomadas de Serviço da Escada (C6), utilizam o mesmo eletroduto.

Para estes circuitos o fator de agrupamento corresponde a 0,65

De acordo com estes critérios, pode-se prever a corrente de projeto para cada circuito, fazendo os seguintes cálculos:

### CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DAS MOTO-BOMBAS

De acordo com a Norma Técnica NBR 5410:2004, no item 6.5.1.3.1, no que se refere à capacidade de condução de corrente para circuitos alimentadores de motor, a corrente de projeto estabelecida deve ser no mínimo igual à corrente nominal do motor multiplicada ao fator de serviço do motor.

Sendo o motor utilizado de 2,2 HP, 1.6 kW e 7,0 A de corrente nominal, teremos, portanto:

Na Tabela 1, temos os valores encontrados para as correntes de projeto para cada circuito, as seções dos cabos escolhidos de acordo com a Tabela 37 da ABNT NBR 5410:2004, assim como sua capacidade máxima de condução de corrente.

Tabela 1 - Corrente Nominal, Fatores de Correção, Corrente de Projeto, Seções nominais, Capacidade de condução dos cabos e Capacidade de Condução corrigida

- Circuito C1 (Iluminação da Área Externa – Muro) – 1200W/220V:

- Circuito C2 (Tomada de Serviço – Muro) – 900W/127:

- Circuito C3 (Iluminação Interna – Abrigo dos Painéis) – 150 W / 127 V:

- Circuito C4 (Tomada de Serviço - Muro) – 1750 W / 127-220 V:

- Circuito C5 (Circuito Iluminação - Escada) – 200 W / 127 V:

- Circuito C6 (Circuito Tomada - Escada) – 300 W / 127 V:

- Circuitos M1 e M2 (Alimentação das Motobombas) – 1,6 kW / 220 V Trifásico

- Quadro Geral de Luz e Força (Considerando a fase mais carregada) – 4,5 kW / 220 V Trifásico:

## RAMAL DE ENTRADA

De acordo com a Norma Técnica 01 (Condições de Fornecimento em Baixa Tensão), para a categoria da qual a Estação Elevatória de Esgoto Bruto de Marechal Floriano – Sub-Bacia 5 está inserida (Categoria III, até 15 kW), o cabo alimentador do ramal de entrada deve possuir bitola de 16 mm² e disjuntor de 40A.

## DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

Aplicação do Método de Dimensionamento de Disjuntores GE/NEMA

De acordo com este método, uma série de fatores que podem comprometer a atuação dos dispositivos como altitude, bitola do condutor, regime de carga e margem de segurança são levados em conta para determinação dos disjuntores do referidos circuitos e de acordo com método são sete os fatores a serem analisados, Tabela 2:

Tabela 2 – Fatores de correção – Método GE/NEMA

As tabelas com os valores correspondentes aos fatores estão disponíveis no anexo B deste material. Em seguida, estes valores devem ser multiplicados à corrente nominal do circuito e o dispositivo aplicado deve possuir o valor nominal normatizado imediatamente superior ao obtido pela multiplicação dos fatores.

Como os circuitos da estação possuem características de carga e operação distintas entre si, os valores estabelecidos por este critério também serão diferentes entre os circuitos.

De acordo com o método, a margem de segurança mínima a ser adotada (correspondente ao Fator F) deve ser de 10%. Sendo assim, para todos os circuitos, deve ser adotado o valor de 1,1 para o fator F.

Para cada circuito foram calculados os fatores de acordo os critérios do método GE/NEMA, visto na Tabela 3.

Tabela 3 - Fatores de correção método GE/NEMA

Obtido o produto dos fatores com as correntes de operação da fase mais carregada de cada circuito, os valores nominais para os dispositivos de proteção, de acordo com este critério estão dispostos na Tabela 4:

Tabela 4 - Dispositivos de proteção – Método Ge/NEMA

No caso do alimentador de entrada, as características do disjuntor são especificadas através da Tabela 1 da Norma Técnica ESCELSA 01 (NORTEC 01), que define para a categoria de consumidor da qual se insere a Estação Elevatória de Esgoto Bruto da Sub-Bacia 5 de Marechal Floriano (Categoria III, até 15 kW), o disjuntor trifásico de 40 A.

## APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SOBRECARGA

Para verificar se os disjuntores especificados através do Método GE/NEMA atendem aos critérios de sobrecarga.

Para o primeiro critério, a corrente nominal do disjuntor () seja superior à corrente de projeto do circuito () e inferior à capacidade máxima de condução de corrente do condutor () especificado para o circuito:

O resultado dos testes o primeiro critério de sobrecarga estão na Tabela 5

Tabela 5 - Primeiro critério de sobrecarga

O circuito C2 não atendeu ao primeiro critério de sobrecarga e, portanto teve seu disjuntor redimensionado. Na Tabela 6 está o resultado dos testes após o redimensionamento.

Tabela 6 - Correção dos circuitos que não atenderam o primeiro critério de sobrecarga

O segundo critério diz respeito à garantia de atuação do dispositivo dentro da faixa de capacidade de condução de corrente. De acordo com na Norma NBR 5361, a corrente convencional que asseguraria o disparo do dispositivo dentro do intervalo de tempo de uma hora corresponde a 35% além do valor nominal de corrente do dispositivo operando em temperatura ambiente de 25ºC.

Na Tabela 7 está relacionado o resultado dos testes do segundo critério de sobrecarga.

Tabela 7 – Segundo critério de sobrecarga

## CÁLCULO DA QUEDA DE TENSÃO

Segundo a NBR ABNT 5410:2004, no item 6.2.7.1, que trata das quedas de tensão máximas admissíveis, estabelece que esta deve ser de 5% em relação à tensão de medida no padrão de entrada, quando o fornecimento for através de rede de baixa tensão.

Para estimar o valor da queda de tensão percentual nos condutores, utiliza-se a equação disponível em INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 15ª EDIÇÃO (CREDER, H. 2008), definida pela equação:

Onde: 	V é a queda de tensão no condutor (127V ou 220V)

P é a potência instalada no circuito

Ρ é a resistividade do cobre =

L é o comprimento dos condutores

S é a área da seção do condutor

Obs: Para circuitos trifásicos substituir 2 por

Os valores das quedas de tensão percentuais estão listados na Tabela 8.

Tabela 8 - Quedas de Tensão percentuais

Portanto as bitolas dos condutores dimensionadas de acordo com os fatores de agrupamento e temperatura atendem o critério de queda máxima de tensão de 5%.

## CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO

Para efeitos de cálculo, foram considerados como referência os valores de 12 mΩ para a resistência e 26 mΩ para a reatância para a rede de baixa tensão, retirados do material de apoio de Proteção das Instalações Elétricas em Baixa Tensão da SIEMENS.

Então:

Portanto a corrente de curto-circuito aproximada no ramal de entrada e dada por:

Onde:	 tensão fase terra no secundário do transformador a vazio.

impedância da rede de baixa tensão.

Podemos então calcular as correntes de curto-circuito presumidas através da expressão simplificada, disponível em INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 15ª EDIÇÃO (CREDER, H. 2008).

Onde:	 corrente de curto-circuito presumida a montante em kA

corrente de curto-circuito presumida em kA

fator de potência de curto-circuito aproximado

comprimento do circuito (m)

seção dos condutores (mm²)

Na Tabela 9 estão os valores calculados do curto-circuito presumidos em alguns pontos do circuito.

Tabela 9 – Curto-circuito presumido

## DIMENSIONAMENTO DO BARRAMENTO TRIFÁSICO BLINDADO

Durante um curto-circuito, a corrente elevada provoca esforços térmicos e mecânicos no barramento de modo que estes devem ser previstos no projeto, em função dos valores de corrente calculados nas situações mais exigentes.

A corrente de curto-circuito presumido no barramento principal assume valor 4,73 kA.

Para estimarmos o valor de crista da corrente de curto circuito, utiliza-se a equação disponível em INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 8ª EDIÇÃO (COTRIM, 2008), definida pela seguinte equação:

Sendo:

Assim:

Tomando como referência a linha de barramentos blindados denominados SIPLUX BSA da Siemens, o barramento BSA16, que de acordo com suas descrições técnicas encontradas em catálogo, suporta corrente nominal de serviço máxima de 160 A, corrente de curto presumida máxima de 12 kA e valor de crista equivalente de 24 kA.

## SUPORTABILIDADE DOS CABOS DE EPR NAS SITUAÇÕES DE CURTO CIRCUITO

- Temperatura no condutor durante o curto-circuito:

De acordo com a Norma NBR 7286 (Cabos de potência com isolação sólida extrudada de borracha etilopropileno), a temperatura máxima admissível para o cabo em curto-circuito é de 250ºC.

Tomando como referência a temperatura máxima estabelecida para o regime nominal de serviço para os cabos EPR (90ºC), o tempo de acionamento da proteção, secção nominal do cabo e a temperatura máxima admissível em curto-circuito (250ºC), é possível determinar a corrente máxima em kA admissível de curto-circuito através da seguinte expressão:

Onde:	 para condutores de cobre

para condutores de cobre

seção nominal do condutor de cobre em mm²

tempo de duração do curto em segundos

temperatura final do condutor (250ºC)

temperatura inicial do condutor (90ºC)

Considerando o tempo de duração do curto-circuito de 0,01 segundo, para os circuitos terminais e para o disjuntor de entrada, por ser considerado um disjuntor lento, o tempo de pré-arco mínimo é de 0,06 segundo. Logo na expressão, o valor desempre assumirá estes valores:

Os valores de correntes para aquecimento máximo admissível nos condutores estão na Tabela 10.

Tabela 10 – Valores de corrente para aquecimento máximo admissível

De acordo com a Tabela 10, a corrente de curto obtida para o QGLF é superior ao valor de corrente para o aquecimento do fio até a temperatura máxima admissível. No entanto, para redimensionar o cabo deste trecho, consideraremos um possível travamento dos dispositivos terminais, a interrupção da corrente de falta ficaria a cargo da atuação do dispositivo de proteção principal, do qual se considera o tempo de pré-arco mínimo de 0,06 segundo, como tempo mínimo de atuação, Tabela 11:

Tabela 11 – Valores de corrente para aquecimento máximo admissível

Não sendo suficiente esta condição para o condutor de secção nominal de 2,5 mm² para o alimentador do QGLF, dimensiona-o para 4 mm², por precaução o mesmo será feito com os condutores que alimentam as moto-bombas:

A condição mostra-se suficiente para os circuitos das moto-bombas mas não para o QGLF, que será redimensionado para 6 mm²:

Para secção nominal de 10 mm²:

- Análise da integral de Joule (i²t)

A Integral de Joule de um dispositivo é a energia que este permite passar para o circuito sem o desarme. Para tanto, esta energia permissível ao dispositivo deve ser inferior à energia necessária para o aquecimento do condutor até a temperatura limite de curto-circuito. Esta relação pode ser calculada através da seguinte expressão:

Sendo:	 corrente de curto-circuito presumida em ampères

tempo de duração do curto-circuito em segundos

constante, sendo para cabos EPR

secção do condutor em mm²

Tomando também para este critério, o tempo de duração do curto 0,01 segundos, e 0,06 para o disjuntor de entrada, na Tabela 12 encontra-se o resultado da análise.

Tabela 12 – Análise da Integral de Joule

## DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS

De acordo com o item 6.2.11.1.6 da norma NBR ABNT 5410:2004, a taxa de ocupação da área útil do eletroduto não deve ultrapassar 40%, no caso de haver três ou mais condutores enfiados nele.

Para o eletroduto de entrada, a Norma Técnica ESCELSA 01 define para a categoria de consumidor da qual está inserida a Estação Elevatória de Muniz Freire – Bacia 1, que este deve ser de PVC rígido roscável de 1 1/2”.

Para os valores de área efetiva dos cabos, tomaram-se como referência os cabos Eprotenax Gsette da Prysmian, e para a área útil dos eletrodutos tomou-se como referência os Eletrodutos de PVC roscável Tigre, tabelas disponíveis no Anexo C:

Agrupamento dos circuitos C1,C2, C5 e C6:

C1 – 2 cabos de 2,5 mm² 	=  45,80 mm²

C2 – 3 cabos de 2,5 mm² 	=  68,71 mm²

C5 – 2 cabos de 2,5 mm² 	=  45,80 mm²

C6 – 3 cabos de 2,5 mm² 	=  68,71 mm²

Área total de ocupação	= 229,02 mm²

Adotou-se para esse caso eletroduto de 1” (Área útil – 593,96 mm²).

Sendo usado, portanto

Para os demais casos adotou-se, também eletrodutos de 1”.

- anexo a – lista de materiais

# anexo a – lista de materiais

| DESCRIÇÃO | Qtde. | Unid. |
| --- | --- | --- |
| ABRAÇADEIRA TIPO “D” | 20 | unidade |
| ADAPTADOR DE BRAÇO EM AÇO ABNT 1010/20 PARA TOPO 60,3 mm | 3 | unidade |
| ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº12 BWG | Variável | unidade |
| ARANDELA DE PAREDE GRADEADA | 2 | unidade |
| BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO 2.00x1,41 m diam. 60.3 mm | 3 | unidade |
| BUJÃO GALVANIZADO | 1 | unidade |
| CABEÇOTE | 1 | unidade |
| CABO UNIPOLAR COBRE ISOL EPR 10,0mm² | 10 | metros |
| CABO UNIPOLAR COBRE ISOL EPR 16,0mm² | 100 | metros |
| CABO UNIPOLAR COBRE ISOL EPR 4,0mm² | 60 | metros |
| CABO UNIPOLAR COBRE ISOL. EPR 2,5mm² | 230 | metros |
| CAIXA DE MEDIÇÃO ESCELSA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE | 1 | unidade |
| CAIXA DE PASSAGEM PARA PAREDE 173x186x78mm (LxAxP) | 6 | unidade |
| CAIXINHAS DE PVC 2” X 4” COM ENTRADAS PARA ELETRODUTOS DE 1” | 8 | unidade |
| CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO C/ SAÍDAS ROSCÁVEIS 1” TIPO “LB” | 2 | unidade |
| CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO C/ SAÍDAS ROSCÁVEIS 1” TIPO “T” | 1 | unidade |
| CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO C/ SAÍDAS ROSCÁVEIS 1” TIPO “TB” | 1 | unidade |
| CONDUTOR DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 16 mm² (FORNECIMENTO ESCELSA) | Variável | metro |
| CONDUTOR DE COBRE NÚ – 10mm² | 25 | metro |
| CONECTOR PARA ATERRAMENTO | 1 | unidade |
| CURVA 90º DE AÇO GALVANIZADO 1” | 2 | unidade |
| CURVA 90º EM PVC ROSCÁVEL 1 1/2” | 2 | unidade |
| CURVA 90º EM PVC ROSCÁVEL 1” | 6 | unidade |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR CURVA C PADRÃO DIN 10 A | 1 | unidade |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR CURVA C PADRÃO DIN 15 A | 1 | unidade |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR CURVA C PADRÃO DIN 15 A | 1 | unidade |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR CURVA C PADRÃO DIN 5 A | 3 | unidade |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CURVA C PADRÃO DIN 25 A | 1 | unidade |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CURVA D PADRÃO DIN 40 A | 1 | unidade |
| ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1” | 6 | metros |
| ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC ROSCÁVEL 1 1/2”. | 25 | metros |
| ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC ROSCÁVEL 1”. | 50 | metros |
| EXAUSTOR AXIAL | 2 | unidade |
| GRELHA COM FILTRO | 4 | unidade |
| HASTE DE ATERRAMENTO 5/8” x 2,40m DE COBRE | 1 | unidade |
| LÂMPADA INCANDESCENTE 127V 100W | 2 | unidade |
| LÂMPADA INCANDESCENTE 127V 150W | 1 | unidade |
| LÂMPADA LUZ MISTA 400W / 220V | 3 | unidade |
| LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO | 3 | unidade |
| LUVA DE CONEXÃO CILÍNDRICA PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1” | 3 | unidade |
| LUVA DE CONEXÃO PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC 1 1/2” | 3 | unidade |
| LUVA DE CONEXÃO PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC 1” | 20 | unidade |
| LUVA GALVANIZADA | 1 | unidade |
| OLHAL DE AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO DE 16 mm | 1 | unidade |
| PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 16mm x 200mm | 1 | unidade |
| POSTE DE AÇO GALVANIZADO | 1 | unidade |
| PRENSA CABOS 1” BSP PARA CONDULETES EM LIGA DE ALUMÍNIO 1” | 2 | unidade |
| QUADRO DE SOBREPOR P/ 8 ELEMENTOS DIN COM BARR. TRIÁSICO 40 A | 1 | unidade |
| REDUÇÃO DE DIÂMETRO NOMINAL 50 mm PARA BITOLA DO ELETRODUTO | 2 | unidade |
| RELÉ FOTOELÉTRICO | 3 | unidade |
| SAPATILHA | 1 | unidade |
| TAMPA 2P+T PARA CAIXINHA DE PVC 2” X 4 “ | 6 | unidade |
| TAMPA INTERR. MONOPOLAR PARA CAIXINHA DE PVC 2” X 4” | 2 | unidade |
| TAMPAS CEGAS P/ CONDULETES EM LIGA DE ALUMÍNIO 1” | 4 | unidade |

- anexo b- fatores de influência para escolha de dijuntores

# anexo b- fatores de influência para escolha de dijuntores (método g.e., fonte – catálago g.e. dijuntores nema)

FATOR A – SEÇÃO DO CONDUTOR

FATOR B – FREQUÊNCIA

FATOR C – TEMPERATURA AMBIENTE

FATOR D – AMPLITUDE

FATOR E – CLASSE DE CARGA

FATOR F – SEGURANÇA

(O fator de segurança deve ser igual ou maior que 10%)

FATOR G – REGIME DE CARGA

- anexo c – tabelas para dimensionamento dos eletrodutos

# anexo c – tabelas para dimensionamento dos eletrodutos

Dados construtivos do cabo eprotenax gsette epr 0,6/1kv – Prysmian.

Eletroduto de PVC rígido roscável – Tigre.

- LISTA DE DESENHOS

# LISTA DE DESENHOS

| DISCRIMINAÇÃO | Folha | DESENHO Nº. |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Marechal Floriano – Estação Elevatória de Esgoto Bruto C – Sub-Bacia 05 – Projeto Elétrico – Planta de Situação e Corte AA | 01/06 | A-063-000-91-6-XX-0099 |
| Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Marechal Floriano – Estação Elevatória de Esgoto Bruto C – Sub-Bacia 05 – Projeto Elétrico – Padrão de Entrada e Postes de Iluminação, Detalhes de Ligações | 02/06 | A-063-000-91-6-XX-0100 |
| Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Marechal Floriano – Estação Elevatória de Esgoto Bruto C – Sub-Bacia 05 – Projeto Elétrico – Diagrama Unifilar Geral e Quadro QGLF | 03/06 | A-063-000-91-6-XX-0101 |
| Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Marechal Floriano – Estação Elevatória de Esgoto Bruto C – Sub-Bacia 05 – Projeto Elétrico – Diagrama Trifilar de Força, Detalhes do CCM | 04/06 | A-063-000-91-6-XX-0102 |
| Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Marechal Floriano – Estação Elevatória de Esgoto Bruto C – Sub-Bacia 05 – Projeto Elétrico – Diagrama de Comando do CCM | 05/06 | A-063-000-91-6-XX-0103 |
| Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Marechal Floriano – Estação Elevatória de Esgoto Bruto C – Sub-Bacia 05 – Projeto Elétrico – Detalhes do Abrigo para Painéis Elétricos | 06/06 | A-063-000-91-6-XX-0104 |

- DESENHOS