SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO

EMPREENDIMENTO (OBJETO): IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO.

MUNICÍPIO: DIVINO DE SÃO LOURENÇO (ES).

LOCALIDADE: SEDE.

1) 	POPULAÇÃO BENEFICIADA

Início de Plano = 2.050 hab. – 2017

Final de Plano = 2.400 hab. – 2036

2) 	BAIRROS CONTEMPLADOS

Os bairros contemplados da sede do município de Divino de São Lourenço são: Centro e Santa Cruz.

3) 	ESCOPO DO PROJETO

O projeto será implantado em etapa única. A vazão média de início de plano é de 4,16 l/s (2012) e a de final de plano é 4,62 l/s (2031).

Escopo Resumido:

| FASE | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- |
| Ligações prediais | 660 | unid. |
| Rede Coletora – DN 150 e 200 mm | 7.050 | m |
| Elevatória de Esgoto Bruto | 1 | unid. |
| Recalque de Esgoto Bruto – DN 100 mm | 464 | m |
| Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – 5 l/s | 1 | unid. |

Escopo Detalhado:

REDE COLETORA DE ESGOTO

- Rede coletora DN 150 em PVC = 6.654 metros;

- Rede coletora DN 200 em ferro fundido = 48 metros;

- Interceptor DN 150 ferro fundido = 348 metros.

EEEB A

- Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis;

- Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 8,04 l/s e Hman 18,8 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência de 2,98 kW;

- Instalação do recalque com extensão de 464 metros, DN 100 mm em F°F°.

ETE

- Implantação de uma unidade tratamento capaz de tratar vazão média de 5 l/s, requerida para final de plano (2040);

- Sistema de tratamento biológico de esgoto composto pelas unidades UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + BF (Biofiltro Aerado Submerso) + DS (Decantador Secundário);

- Implantação de tratamento preliminar elevado para eliminação da elevatória de chegada. Para receber o percolado do desaguamento do lodo será necessário implantar elevatória de recirculação, com conjunto moto bomba com vazão 3,5 l/s e Hman 11,3 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 2,01 kW;

- O lançamento do efluente tratado será no Córrego do Veado, com emissário de 15 metros PVC DN 150 mm. Lançamento será feito nas coordenadas UTM 24k 220457,2604m E e 7717110,4307m N.

4)	PLANTA GERAL DO SISTEMA E IMAGENS DE LOCALZAÇÃO

Divisão de Bacias.

Divisão de bairros da Sede de Divino de São Lourenço.

5)	FLUXOGRAMA DO SISTEMA

EEEB A

ETE

(Q=5 L/S)

6)	INVESTIMENTO (SERVIÇOS E MATERIAIS)

O valor total do investimento a ser realizado na Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Divino de São Lourenço – Sede, incluindo o valor de materiais e serviços, é de             R$ XXXXXX