SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO

EMPREENDIMENTO (OBJETO): AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LEOPOLDINA – ES

MUNICÍPIO: SANTA LEOPOLDINA (ES)

LOCALIDADE: SEDE DE SANTA LEOPOLDINA (EXCETO BAIRRO FUNIL) – ES

1)	POPULAÇÃO BENEFICIADA

Início de plano (2016) – 2.836 habitantes.

Fim de Plano (2043) – 3.945 habitantes.

OBS.: Os moradores do Bairro Funil não serão atendidos nesta etapa (120 habitantes).

2)	BAIRROS CONTEMPLADOS

Os bairros contemplados são os da sede de Santa Leopoldina: Cocal, Vila Nova, Olaria, Centro, Caixa d’água e Moxafongo (exceto Bairro Funil).

3)	ESCOPO DO PROJETO

Elaboração de Projeto Hidráulico das Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do Município de Santa Leopoldina, ES. As etapas a serem implantadas serão:

- Redes coletoras e interceptores de todas as bacias (exceto bacia 2 – Existente);

- Implantar elevatórias de esgoto bruto nº 1, 2, 3 e 4;

- Desativar as elevatórias de esgoto bruto nº 5 e 6;

- Linhas de recalque das elevatórias de nº 1 e 3;

- Ampliação, adequação e melhoria da ETE existente.

Escopo Resumido

| DESCRIÇÃO | UN | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| REDE COLETORA E ELEVATÓRIA |  |  |
| Ligações prediais | UN | 686 |
| Rede Coletora – DN 150 e 200 mm | M | 6.004 |
| Elevatória de Esgoto Bruto | UN | 4 |
| Desativar a elevatória de esgoto bruto existente | UN | 2 |
| Recalque de Esgoto Bruto – DN 80 e 150 mm | M | 646 |
| Ampliação, adequação e melhorias da ETE existente (6 l/s p 9 l/s) | UN | 1 |
| Emissário DN 200 mm | M | 30 |

Detalhamento das unidades

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO

| DESCRIÇÃO | VAZÃO (L/S) | Hman (mca) | POTÊNCIA (cv) | RECALQUE(M) | DIÂMETRO (MM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEEB - 1 | 1,65 | 12,66 | 3,75 | 384 | 80 |
| EEEB - 2 | 4,08 | 10,36 | 3,75 | Implantado | Implantado |
| EEEB - 3 | 2,43 | 11,62 | 3,75 | 262 | 80 |
| EEEB - 4 | 11,63 | 13,91 | 4,02 | Implantado | Implantado |

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – Qmédia – 9,0 l/s)

- A Estação de Tratamento (ETE) existente foi implantada pela prefeitura de Santa Leopoldina (2008), com capacidade de tratar 6,00 l/s de esgoto, contudo, para atender a nova demanda a capacidade da ETE será ampliada para 9,0 l/s;

- Concepção do projeto da ETE: reformar e transformar a unidade UASB existente em biofiltro e decantador, para atender a vazão de 9 l/s; implantação de nova unidade com o reator UASB; para vazão de 9 l/s;

- A ETE realizará tratamento em nível secundário, com módulos de tratamento composto de reator UASB seguido de biofiltro e decantador secundário;

- Tratamento preliminar: gradeamento, caixa de areia, calha parshall e caixa de gordura;

- Leito de secagem com cobertura móvel do tipo estufa;

- O efluente tratado seguirá por gravidade até o ponto de lançamento, no Rio Santa Maria da Vitória, com emissário de extensão de 30 metros em FºFº – DN 200 mm.

4)	PLANTA GERAL DO SISTEMA

Figura 01 – Vista geral do município de Santa Leopoldina.

Figura 02 – Divisão de bacias do SES Santa Leopoldina.

Figura 03 – Localização das elevatórias de esgoto bruto e da ETE do SES de Santa Leopoldina.

Figura 4 – Estação de Tratamento de Esgoto existente – Santa Leopoldina.

5)	FLUXOGRAMA DO SISTEMA

6)	INVESTIMENTO

O valor total do investimento para a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santa Leopoldina, incluindo o valor de materiais e serviços, é de aproximadamente R$ XXXX (XXXXX).