SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO

EMPREENDIMENTO (OBJETO): 1ª ETAPA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – ES.

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBÁ (ES).

LOCALIDADE: PARTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – ES.

1)	POPULAÇÃO BENEFICIADA

Início de Plano (2016): 12.993 habitantes.

Fim de Plano (2036): 19.177 habitantes.

2) 	BAIRROS CONTEMPLADOS

Os bairros contemplados da nesta primeira etapa da Sede do município de Santa Maria de Jetibá são em partes São Luiz, Vila Jetibá, Vila Nova e São Sebastião do Meio.

3) 	ESCOPO DO PROJETO

O projeto será implantado em etapas, de acordo com os recursos disponíveis. Nesta primeira etapa estão contempladas:

- Redes coletoras (projeto Ganem - C-055-000-94-5-RT-0001 set/2014):

- Bacia A (completa);

- Complemento da Bacia C;

- Bacia E;

- Bacia F;

- Bacia G, definidas no projeto.

- Linhas de recalque das elevatórias A, E e F e G;

- Adequação da elevatória de esgoto bruto A (aproveitamento da estrutura do poço existente, implantação de Biofiltro e troca dos conjuntos moto-bomba);

- Implantação das elevatórias de esgoto bruto E, F e G;

- Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) existente, dividida em duas etapas:

- 1ª Etapa:

- Tratamento preliminar manual (composto de caixa de areia e caixa de gordura);

- Implantação da caixa divisora de vazão;

- 02 (de três) unidades de UASB em concreto;

- Filtro biológico submerso (aproveita a estrutura em concreto do tanque de aeração existente);

- 02 (de três) unidades de decantadores secundários;

- Demolição dos decantadores existentes;

- Reforma das 08 unidades existentes de leito de secagem;

- Construção de 08 novas unidades de leito de secagem (padrão CESAN);

- Demolição e reconstrução da sala de sopradores existente;

- Demolição e reconstrução da elevatória de recirculação.

- 2ª Etapa (NÃO CONTEMPLADO NESTE ESCOPO):

- Implantação do tratamento preliminar mecanizado;

- 01 (de três) unidades de UASB em concreto;

- 01 (de três) unidades de decantadores secundários;

- Construção de 04 novas unidades de leito de secagem (padrão Cesan);

- Construção da sala do soprador;

- Substituição do emissário de esgoto para o DN 250 mm.

O projeto do sistema de esgotamento sanitário completo da sede de Santa Maria de Jetibá prevê vazão média para implantação de primeira etapa de 28,68 l/s (2024) e a de final de plano com implantação da 2ª etapa de 40,02 l/s (2036).

Escopo Resumido:

| DESCRIÇÃO | UN |  |
| --- | --- | --- |
| Ligações prediais | UN | 1.396 |
| Rede Coletora – DN 150 e 250 mm | M | 29.012 |
| Elevatória de Esgoto Bruto | UN | 4 |
| Emissário | M | 343 |
| Recalque de Esgoto Bruto – DN 80 e 200 mm | M | 4.165 |
| ETE (28,68 L/S) | UN | 1 |

Detalhamento das unidades:

REDE COLETORA DE ESGOTO

| REDE COLETORA BACIA A | 19.489 | M |
| --- | --- | --- |
| REDE COLETORA BACIA C | 5.780 | M |
| REDE COLETORA BACIA E | 1.671 | M |
| REDE COLETORA BACIA F | 881 | M |
| REDE COLETORA BACIA G | 1.191 | M |
| LIGAÇÕES PREDIAIS BACIA A | 934 | UN |
| LIGAÇÕES PREDIAIS BACIA C | 278 | UN |
| LIGAÇÕES PREDIAIS BACIA E | 82 | UN |
| LIGAÇÕES PREDIAIS BACIA F | 44 | UN |
| LIGAÇÕES PREDIAIS BACIA G | 58 | UN |

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO

| DESCRIÇÃO | VAZÃO (L/S) | Hman (mca) | POTÊNCIA (cv) | RECALQUE(M) | DIÃMETRO (MM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEEB - A | 45 | 49,20 | 60 | 1.911 | 200 |
| EEEB - E | 4,28 | 44,47 | 10,8 | 694 | 80 |
| EEEB - F | 6,12 | 40,45 | 10 | 845 | 100 |
| EEEB - G | 3,86 | 51,35 | 9,97 | 715 | 80 |

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – Qmédia – 40,05 l/s)

O sistema proposto para o tratamento é composto por pré-tratamento (gradeamento manual, desarenador e caixa de gordura), seguido de tratamento anaeróbio em reatores UASB, e por filtros biológicos submersos (FBAS). Decantadores secundários localizados a jusante dos FBAS têm a função de clarificar o efluente final e possibilitar o retorno do lodo secundário para serem digeridos nos reatores UASBs, gerando uma única fonte de lodo digerido e adensado.

O desaguamento do lodo proveniente dos reatores UASB será realizado em leitos de secagem. Os leitos de secagem atuais deverão passar por uma reforma e ampliação, e novos leitos deverão ser construídos.

4)	PLANTA GERAL DO SISTEMA E IMAGENS DE LOCALIZAÇÃO

Figura 01 – Vista geral do município de Santa Maria de Jetibá.

Figura 02 – Divisão de bacias do SES de Santa Maria.

Figura 03 – SES Santa Maria de Jetibá.

Figura 04 – ETE Santa Maria de Jetibá.

5)	FLUXOGRAMA DO SISTEMA

6)	INVESTIMENTO

O valor total do investimento para a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santa Maria de Jetibá, incluindo o valor de materiais e serviços, é de aproximadamente R$ 24.364.305,80 (vinte e quatro milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e oitenta centavos).