CONTRATO 275/12

A.S.004/2013

MUNICIPIO DE CASTELO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DE CASTELO

VOLUME II – PROJETO HIDRÁULICO

TOMO A - MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE OPERAÇÃO

|  | MAIO/2014 – R0 OUTUBRO/2014 - R1 JANEIRO/2015 – R2 Adaptado Jul/2019 |
| --- | --- |
| AQUACONSULT Nº: 096.HS.3.ED.001 |  |

B-074-000-90-5-MD-0001

# SUMÁRIO

A - MEMORIAL DESCRITIVO	11

A1	DADOS E CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	12

A1.1	DESCRIÇÃO GERAL DA REGIÃO	12

A1.2	CONDIÇÕES SANITÁRIAS	15

A2	ELEMENTOS PARA CONCEPÇÃO TÉCNICA DO PROJETO	16

A2.1	ALCANCE DE PROJETO	16

A2.2	ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO ATENDIDA	16

A2.3	CONSUMO PER CAPITA DE ÁGUA	23

A2.4	COEFICIENTE DE RETORNO (C)	23

A2.5	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE VAZÃO (K)	23

A2.6	COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO	24

A3	PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO	25

A3.1	CÁLCULO DA DEMANDA	25

A3.2	REDE COLETORA	26

A3.2.1	Dimensionamento e vazão mínima	26

A3.2.2	Velocidades	27

A3.2.3	Distância entre poços de visita	27

A3.2.4	Declividade e tensão trativa	27

A3.2.5	Lâmina liquida máxima	27

A3.2.6	Diâmetro mínimo	28

A3.2.7	Material	28

A3.2.8	Profundidade e recobrimento	28

A3.2.9	Definições da CESAN sobre a rede coletora e interceptores	28

A3.3	ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO E TUBULAÇÕES DE RECALQUE	29

A3.3.1	Dimensionamento e vazão mínima	29

A3.3.2	Material	29

A3.3.3	Tipos de equipamentos e itens complementares do sistema	30

A3.3.4	Definições da CESAN sobre as Elevatórias e Tubulações de Recalque	30

A3.4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30

A3.4.1	Dimensionamento da estação de tratamento de esgoto	30

A4	SÍNTESE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE E INTERVENÇÕES PROPOSTAS	32

A4.1	REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO	32

A4.1.1	Sub-bacia A	36

A4.1.2	Sub-bacia B	38

A4.1.3	Sub-bacia C	40

A4.1.4	Sub-bacia C.1	42

A4.1.5	Sub-bacia D	43

A4.1.6	Sub-bacia E	44

A4.1.7	Sub-bacia F	45

A4.1.8	Sub-bacia G	47

A4.1.9	Sub-bacia H	49

A4.1.10	Sub-bacias I e I.1	51

A4.1.11	Sub-bacia J	54

A4.1.12	Sub-bacia K	55

A4.1.13	Sub-bacia L	56

A4.1.14	Sub-bacia M	57

A4.1.15	Quadro Resumo	58

A4.2	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	61

A4.2.1	Implantação da ETE - 1ª Etapa	63

A4.2.2	Implantação da ETE - 2ª Etapa	64

A4.2.3	Tratamento preliminar	64

A4.2.4	Caixa de gordura	66

A4.2.5	Reator UASB	67

A4.2.6	Tratamento do biogás	67

A4.2.7	Filtro biológico aerado submerso - FBAS	68

A4.2.8	Decantador secundário	69

A4.2.9	Desinfecção por UV	69

A4.2.10	Estação elevatória de recirculação de lodo	70

A4.2.11	Leitos de secagem	71

A4.2.12	Estação elevatória de percolado	72

B – MEMORIAL DE CÁLCULO	74

B1	REDE COLETORA DE ESGOTO	75

B1.1	Sub-bacia A                                                                                                                                               	76

B1.2	Sub-bacia B	83

B1.3	Sub-bacia C	88

B1.4	Sub-bacia c.1	98

B1.5	Sub-bacia D	101

B1.6	Sub-bacia E	104

B1.7	Sub-bacia F	107

B1.8	Sub-bacia G	112

B1.9	Sub-bacia H	116

B1.10	Sub-bacia I	120

B1.11	Sub-bacia I-1	123

B1.12	Sub-bacia J	127

B1.13	Sub-bacia K	129

B1.14	Sub-bacia L	131

B1.15	Sub-bacia M	132

B2	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E TUBULAÇÕES DE RECALQUE DE ESGOTO BRUTO	134

B2.1	EEEB-A	135

B2.2	EEEB-B	142

B2.3	EEEB-C	149

B2.4	EEEB-D	157

B2.5	EEEB-F	165

B2.6	EEEB-H	173

B2.7	EEEB-I	181

B2.8	EEEB-I1	189

B2.9	EEEB-K	196

B3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS - ETE	203

B3.1	TRATAMENTO PRELIMINAR	203

B3.1.1	Medidor de vazão	203

B3.1.2	Grade cremalheira	204

B3.1.3	Gradeamento manual	204

B3.1.4	Desarenador	207

B3.2	CAIXA DE GORDURA	210

B3.3	REATORESUASB	211

B3.3.1	Novos reatores UASB - 1ª etapa	211

B3.3.2	ReatoresUASB em substituição aos existentes - 2ª Etapa	219

B3.4	FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO - FBAS	227

B3.5	DECANTADORES SECUNDÁRIOS	229

B3.6	REATOR UV	230

B3.7	ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO	231

B3.8	DESAGUAMENTO DE LODO	235

B3.9	ELEVATÓRIA DE PERCOLADO DE LODO	238

B3.10	QUALIDADE DO EFLUENTE FINAL	242

B4	EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO	243

C – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	244

C1	REDE COLETORA E COLETOR PREDIAL	245

C1.1	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	245

C1.2	MATERIAIS	245

C1.3	SERVIÇOS	246

C1.3.1 Rede coletora	246

C1.3.2 Coletor Predial	247

C1.3.3 Dispositivo de Inspeção	248

C2	ELEVATÓRIAS E BARRILETES	250

C2.1	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	250

C2.1.1 Bombas Submersíveis	250

C2.2	MATERIAIS	251

C2.3	SERVIÇOS	251

C3	LINHAS DE RECALQUE	252

C3.1	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	252

C3.2	MATERIAIS	252

C3.3	SERVIÇOS	252

C4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	253

C4.1	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	253

C4.2	 ESPECIFICAÇÃO DO REATOR UV	Erro! Indicador não definido.

Escopo de Fornecimento	Erro! Indicador não definido.

Dados e Características do Equipamento	Erro! Indicador não definido.

Entrega da Documentação Técnica	Erro! Indicador não definido.

Garantias e Responsabilidades	Erro! Indicador não definido.

C4.3	MATERIAIS	255

C4.4	SERVIÇOS	256

D – MANUAL DE OPERAÇÃO	258

D1	APRESENTAÇÃO	259

D2	SISTEMA DE COLETA E TRASNPORTE DE ESGOTO	260

D2.1	CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA	260

D2.2	RECEBIMENTO DOS DESPEJOS	260

D2.2.1 Águas Pluviais	260

D2.2.2 Gordura	261

D2.2.3 Areia	261

D2.2.4 Óleos e Graxas	261

D2.2.5 Proteção contra Introdução de Objetos Estranhos	262

D2.3	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA	262

D2.3.1 Elevatórias	262

D2.3.1.1	Retenção dos Sólidos	263

D2.3.1.2	Poço de Sucção	264

D2.3.1.3	Conjuntos Elevatórios	264

D3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	266

D3.1	LOCALIZAÇÃO	266

D3.2	CONCEPÇÃO DA ESTAÇÃO	266

D3.3	DESCRIÇÃO DAS UNIDADES	269

D3.3.1 Pré-tratamento	269

D3.3.1.1	Gradeamento	269

D3.3.1.2	Desarenador	270

D3.3.1.3	Medidor Parshall	271

D3.3.2 Caixa de gordura	271

D3.3.3 Reator UASB	272

D3.3.4 Tratamento do biogás	272

D3.3.5 Filtro biológico aerado submerso - FBAS	273

D3.3.6 Sopradores	274

D3.3.7 Decantador secundário	275

D3.3.8 Reator UV	275

D3.3.9 Estação elevatória de recirculação de lodo	275

D3.3.10 Leitos de secagem	276

D3.3.11 Estação elevatória de percolado	277

D3.3.12 Caixas divisoras de vazão	278

D3.3.12.1	CDV 1	278

D3.3.12.2	CDV 2	279

D3.3.12.3	CDV 3	280

D3.3.12.4	CDV 4	280

D3.4	PARTIDA DAS UNIDADES	281

D3.4.1 Pré-tratamento	282

D3.4.1.1	Grade cremalheira	282

D3.4.1.2	Desarenador	282

D3.4.1.3	Calha Parshall	282

D3.4.2 Caixa de gordura	283

D3.4.3 Reatores UASB	283

D3.4.3.1	Considerações e Critérios para a Partida	284

D3.4.3.2	Procedimentos que antecedem a partida do reator	287

D3.4.3.3	Procedimentos durante a partida do reator	287

D3.4.4 Queimador de biogás	288

D3.4.5 Filtro biológico aerado submerso - FBAS	289

D3.4.6 Sopradores	289

D3.4.7 Decantador secundário	289

D3.4.8 REATOR UV	290

D3.4.9 Estação elevatória recirculação de lodos	290

D3.4.10 Leitos de secagem	290

D3.4.11 Estação elevatória de percolado	291

D3.5	OPERAÇÃO EM REGIME ESTACIONÁRIO	291

D3.6	ROTINA DE OPERAÇÃO	292

D3.6.1 Tratamento preliminar	293

D3.6.1.1	Grade Manual	293

D3.6.1.2	Grade cremalheira:	294

D3.6.1.3	Desarenador	295

D3.6.2 Caixa de gordura	296

D3.6.3 Reator UASB	297

D3.6.4 Queimadores de biogás	300

D3.6.5 Filtro biológico aerado submerso - FBAS	300

D3.6.6 Sopradores	300

D3.6.7 Decantador secundário	301

D3.6.8 Reator UV	301

D3.6.9 Estação elevatória de recirculação de lodos	303

D3.6.10 Leitos de secagem	304

D3.6.11 Estação elevatória de percolado	305

D3.6.12 Caixas divisoras de vazão	306

D3.7	DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	306

D3.8	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ETE	306

D3.9	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	308

E – REFERÊNCIAS	310

E1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	311

# APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é parte integrante do CONTRATO nº. 275/2012, Processo 860-2012-00091, firmado entre a CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento e a AQUACONSULT - Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, referente à “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E/OU ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETOS TÉCNICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”.

Os serviços constam basicamente de elaboração de projetos de engenharia. Os projetos foram desenvolvidos em duas etapas seqüenciadas que corresponderam aos seguintes produtos: Estudo de Concepção e Projeto Básico.

Os serviços foram desenvolvidos em consonância com a Autorização de Serviço Nº A.S. AQC-004/2013, de 29 de janeiro de 2013 para Elaboração de Estudos e Projetos referentes à Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Sede do Município de Castelo, no Estado do Espírito Santo, contemplando a verificação de todas as unidades que compõem o sistema: redes coletoras, estações elevatórias de esgoto bruto e respectivas tubulações de recalque, e estação de tratamento de esgoto (ETE) e emissário de esgoto tratado.

O projeto é composto dos seguintes documentos:

# VOLUME I – ESTUDO DE CONCEPÇÃO

Relatório Técnico

# VOLUME II – PROJETO HIDRÁULICO

TOMO A – Memorial Descritivo e de Cálculo, Especificações Técnicas e Manual de Operações. NOTA: O Item de Desinfecção por UV foi inserido pela CESAN, após a conclusão do projeto pela AQUACONSULT, em função da solicitação realizada pelo órgão financiador da Obra – BIRD. Desta forma, este item é tratado como uma revisão ao longo de todo o memorial descritivo.

TOMO B – Rede coletora e Ligações Prediais (desenhos)

TOMO C – Travessias (desenhos)

TOMO D – Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Tubulações de Recalque (desenhos)

TOMO E – Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e Emissário de Esgoto Tratado(desenhos)

TOMO F – Síntese do Projeto (Relatório)

# VOLUME III – ORÇAMENTO

TOMO A – Rede Coletora de Esgoto e Ligações Prediais da Sede do Município de Castelo - Memorial de Cálculo, Composições de Custos e Planilhas Orçamentárias

TOMO B – Travessias - Memorial de Cálculo, Composições de Custos e Planilhas Orçamentárias

TOMO C – Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Tubulações de Recalque - Memorial de Cálculo, Composições de Custos e Planilhas Orçamentárias

TOMO D – Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e Emissário de Esgoto Tratado - Memorial de Cálculo, Composições de Custos e Planilhas Orçamentárias

# A - MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS E CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

A descrição detalhada do município de Castelo foi apresentada no volume anterior do presente projeto (documento n° B-074-000-90-5-ES-0001, Volume I – Estudo de Concepção).

A seguir será apresentada apenas uma descrição sucinta das características gerais e demográficas do município de Castelo pertinentes ao presente estudo.

DESCRIÇÃO GERAL DA REGIÃO

O município de Castelo está localizado ao Sul do Estado do Espírito Santo e faz parte da microrregião Central Sul. Apresenta como limites geográficos ao norte – Muniz Freire,Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Domingos Martins; ao Sul – Alegre e Cachoeiro de Itapemirim; a Leste – Vargem Alta; e a Oeste – Muniz Freire.Possui área total de 664,062 km² e densidade demográfica de 52,31 hab/km² (IBGE,2010).

O município é parte integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, sendo um importante afluente de contribuição para perenização da bacia e para a região sul doEstado (IJSN, 2012).

Os mananciais nascem no alto de várias montanhas, na região do município de Venda Nova do Imigrante, e descem para a Sede do município de Castelo, formando os dois principais rios que cortam a cidade, o Caxixe e o Castelo. Ao longo dos anos, em função principalmente da ocupação desordenada próximo aos rios, a qualidade das águas piorou muito e o volume de águas vem reduzindo, já causando alguns problemas com abastecimento na região.

Os atuais distritos, segundo Censo IBGE 2010, são: Sede, Estrela do Norte, Limoeiro, Monte Pio e Patrimônio do Ouro.

O distrito Sede está localizado a uma latitude 20º36'13"(20,6º) sul e a uma longitude 41º11'05" (41,18º) oeste, estando a uma altitude de 100 metros. Dista cerca de 144 quilômetros da capital do Estado, Vitória, e 36 quilômetros de Cachoeiro de Itapemirim. As principais vias de acesso são: as rodovias estaduais ES-166, ES-379 e ES-491 e a rodovia federal BR-482, partindo de Cachoeiro de Itapemirim, com acesso no Trevo de Duas Barras, pela rodovia FuedNemer, num percurso de 18 quilômetros.O acesso também é possível a partir de Venda Nova do Imigrante. Partindo de Vitória, passando pela BR-262, chega-se a Venda Nova do Imigrante e daí, através da Rodovia Pedro Cola (ES-166), chega-se a Castelo (36 km).

A Sede do município de Castelo é composta pelos seguintes bairros: Garagem, Independência, Pouso Alto, Volta Redonda, Vila Izabel, Centro, Baixa Itália, Vila Barbosa, Nossa Senhora Aparecida, Santo Andrezinho, Niterói, São Miguel, Exposição, Santo Agostinho, Bela Vista, Esplanada, Cava Roxa, Vila Nova, Santa Bárbara, CasteloIII e Aracuí, conforme apresentado na FiguraA1.

A partir do Censo 2010, a região de Aracuí, anteriormente considerada como distrito de Castelo, passou a integrar a Sede do Município. Em Aracuí destacam-se dois bairros: Primavera e Francisco Olmo (Pantanal).

Figura A1– Mapa da Sede municipal e limites dos bairros

Fonte: IJSN, 2012.

CONDIÇÕES SANITÁRIAS

O fornecimento de água tratada é de responsabilidade da CESAN,que informa que 100% da população na área urbana da Sede do município de Castelo possui abastecimento regular.

Segundo dados IOS.I-DSU (Informações Operacionais dos Sistemas do Interior – Divisão Sul) , o consumo médio diário por habitante no ano de 2012 foi de 195 litros, e a produção média diária por habitante foi de 251 litros, representando uma perda no sistema em torno de 29%. O manancial que abastece a Sede do município é proveniente do Rio Caxixe.

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário da sede do município, segundo o Relatório da Situação elaborado pela CESAN sobre os sistema existente em junho de 2012, cerca de 45% do esgoto coletado é tratado pela Estação de Tratamento de Esgotos.

ELEMENTOS PARA CONCEPÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

ALCANCE DE PROJETO

Conforme definido pela CESAN (documento EM-AQC-024/2013 de 02/04/2013), o horizonte de projeto do sistema é 2034 (20 anos) considerando o ano base 2014.

A definição dos parâmetros a serem adotados no projeto visa o atendimento às normas da ABNT, à legislação vigente e às orientações da CESAN, a partir de dados operacionais fornecidos.

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO ATENDIDA

A população constante da área de projeto refere-se exclusivamente à zona urbana da Sede do município, sendo que alguns setores censitários definidos pelo IBGE como área parcialmente urbanizada, não serão totalmente atendidos em virtude de estarem fora do limite da área de projeto (setores 320140705000043, 320140705000044, 320140705000045, 320140705000046 e 320140705000047).

A Figura A2 apresenta os setores censitários localizados no distrito Sede, e que fazem parte da área de projeto. A cor azul claro indica que nestes setores censitários 100% da população faz parte da área de projeto. As demais cores indicam os setores em que somente parte da população faz parte do projeto, sendo considerado um percentual específico da população para cada setor.

Segundo o Censo IBGE 2010, a população residente total urbana no distrito Sede foi de 23.985 habitantes. De acordo com o limite de projeto, a população atendida no ano de 2010 foi de 23.321 habitantes, ou seja, 97,23% do total.

Ressalta-se que os dados utilizados neste projeto já consideram a correção para os setores censitários 320140705000020 e 320140705000021, que estão sendo considerados como área rural no site do IBGE e no programa Estatcart do IBGE, porém que na realidade são áreas urbanas.

A população a ser atendida será considerada igual a 100% da população estimada para o alcance de projeto.

Figura A2 – Mapa do distrito Sede do município de Castelo por setor censitário

Fonte: IBGE, 2010

O Quadro A1 apresenta a população (23.321 habitantes) e o número de domicílios (7.689 domicílios), de acordo com o Censo IBGE 2010, que fazem parte da área de projeto, no distrito Sede, por setor censitário, e o os respectivos percentuais adotados.

Quadro A1– População e número de domicílios situados na área de projeto

Fonte: IBGE, 2010.

Para poder projetar o crescimento populacional urbano na sede do município de Castelo, na área de projeto, utilizou-se a verificação através dos métodos matemáticosaritmético, geométrico e logístico, tomando como base os dados censitários de 1980, 1991, 2000 e 2010, e a contagem da população para os anos de 1996 e 2007.

Uma tendência tem sido verificada para o crescimento populacional no Brasil, no Espírito Santo, e também na maioria dos municípios do Estado, a redução na taxa de crescimento anual. De acordo com a previsão do IBGE, a população de saturação no Brasil deverá ocorrer a partir do ano 2040 (Figura A3). Considerando que, apesar de existir diferença entre o comportamento do crescimento populacional médio no Brasil, em comparação com os Estados e municípios, a tendência acontece de forma similar, somente o efeito poderá ocorrer mais adiante.

Figura A3 – Evolução da população no Brasil segundo os censos demográficos e projeção: 1950/2050

Fonte: IBGE, 2013

Segundo o IBGE, até a década de 1940, predominavam altos níveis de fecundidade e mortalidade no País. Com a diminuição desta última em meados dos anos 1940 e a manutenção dos altos níveis de fecundidade, o ritmo do crescimento populacional brasileiro evoluiu para quase 3,0% ao ano na década de 1950. No começo dos anos 60, os níveis de fecundidade começaram lentamente a declinar, queda que se acentuou na década seguinte. Esse fato fez com que as taxas médias geométricas de crescimento anual da população subsequentes também caíssem. De acordo com os dados do último Censo (2010), em comparação com o Censo 2000, a população do Brasil apresentou um crescimento relativo de 12,3%, o que resulta em um crescimento médio geométrico anual de 1,17%, a menor taxa observada na série em análise (entre 1872 e 2010).

No caso da área de projeto, a estimativa da evolução da população foi feita baseando-se nos dados dos últimos Censos do IBGE, e contagem da população, para a zona urbana do município, onde todos os distritos estão incluídos, analisando conjuntamente a tendência de crescimento.

O Quadro A2 apresenta a evolução da população entre os anos de 2000 e 2012, segundo o IBGE, no Brasil, no Espírito Santo e no município de Castelo.

Quadro A2– Evolução da População no Brasil, Espírito Santo e Castelo entre  os anos 2000 e 2012.

Fonte: IBGE, 2010

O Quadro A3 apresenta a evolução da população entre os anos de 2000 e 2012, segundo o IBGE, no município de Castelo, respectivos distritos e na área de projeto.

Quadro A3 – População no município de Castelo, distritos e área de projeto entre os anos de 2000 e 2012, segundo o IBGE.

A Figura A4apresenta a evolução da população urbana no município de Castelo entre 2000 e 2012, onde foram estabelecidas três equações, sendo a primeira com equação linear (crescimento aritmético), a segunda com equação exponencial, e a terceira com equação de polinômio de 2º grau, com as respectivas linhas de tendência e R-quadrado, indicando o melhor ajuste para a equação polinomial.

Figura A4 – Evolução da população urbana no município de Castelo de 2000 a 2012 com as equações estimadas para o crescimento populacional

Fonte: IBGE, 2010

O crescimento da população urbana no município de Castelo entre os anos 2000 e 2010 foi de 2,94% a.a, enquanto que, para o mesmo período, a população total do município cresceu 0,59%, indicando que houve êxodo rural. Já o crescimento populacional da zona urbana entre 2010 e 2012 (população estimada), foi de 2,17% a.a.

De acordo com esses resultados, foi considerado que o crescimento populacional terá início com a taxa de 2,17% a.a., e apresentará declínio até o ano de 2034, final de plano de projeto, com a taxa esperada de 1,98% a.a., ou seja, de 2014 a 2034 espera-se que a tendência seja de um crescimento praticamente aritmético, e a partir de 2034, esse crescimento apresentará uma tendência logística. O Quadro A4 apresenta a projeção da população na área de projeto, a partir de 2010 até o ano de 2034.

Quadro A4 – Projeção da população na área de projeto.

CONSUMO PER CAPITA DE ÁGUA

Para definição do consumo per capita foram analisados os dados fornecidos pela CESAN para os anos de 2010, 2011 e 2012 (IOS.I-DSU).Os resultados para per capita, excluindo as perdas no sistema, foram os seguintes:

Ano 2010: 203,93 L/hab.dia;

Ano 2011: 197,55 L/hab.dia;

Ano 2012: 195,49 L/hab.dia.

Para este projeto e em comum acordo com a CESAN, adotou-se o valor de 200,0 L/hab.dia para o consumo per capita de água, já excluindo as perdas no sistema, conforme documento EM-AQC-024/2013, enviado pela CESAN em 02/04/2013.

COEFICIENTE DE RETORNO (C)

O coeficiente de retorno a ser utilizado é igual a 0,80.

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE VAZÃO (K)

O coeficiente de variação de vazão representa a combinação dos coeficientes do dia e da hora de maior consumo, para o pico do consumo, e a aplicação da mínima vazão horária. Foram utilizados os seguintes valores:

K1 = 1,2 (coeficiente do dia de maior consumo);

K2 = 1,5 (coeficiente da hora de maior consumo);

K3 = 0,5 (coeficiente de mínima vazão horária).

Para determinar a vazão máxima diária aplica-se o coeficiente k1 sobre a vazão média. Para determinar a vazão máxima horária (pico de consumo) aplicou-se sobre a vazão média os coeficientes K1 e K2. Para encontrar a vazão mínima, aplicou-se o coeficiente K3 sobre a vazão média.

COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO

O coeficiente de infiltração (i) utilizado foi:

- 0,25 L/s.km para trechos onde as cotas de elevação do terreno são inferiores a 110,00 metros.

- 0,10 L/s.km para trechos onde as cotas de elevação do terreno são iguais ou superiores a 110,00 metros.

PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO

CÁLCULO DA DEMANDA

Para compor a demanda total do sistema de Castelo, foi solicitado à CESAN informações sobre possíveis grandes consumidores na área de projeto. A CESAN, através do documento EM-AQC-022/2013 de 13/03/2013, informou que classifica os grandes consumidores a partir do consumo de água de 270m³/mês, sendo que para a região do projeto, esse consumo totaliza 5.098m³/mês, o que representa a vazão média para esgoto de 1,57 L/s.

As vazões de esgoto demandadas pelo projeto foram calculadas pelas seguintes equações:

Vazão média:		Qméd = [(pop. x qpc) + Qgc] x c+ (L x i)

86400

Vazão máxima diária:	Qmd = [(pop. x qpc) + Qgc] x K1+(L x i)

86400

Vazão máxima diária:	Qmh = [(pop. x qpc) + Qgc] x K1 x K2+(L x i)									86400

Vazão mínima horária:	Qmín = [(pop. x qpc) + Qgc] x c x K3+ (L x i)

86400

Onde:

pop. = população atendida, hab.

qpc = consumo médio de água, L/hab. x dia: adotado 200 L/hab. x dia;

Qgc = vazão de grandes consumidores: 1,57 L/s (vazão média diária);

K1 = coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;

K2 = coeficiente da hora de maior consumo: 1,5;

K3 = coeficiente da vazão mínima horária: 0,5;

c = relação entre consumo de água e contribuição de esgoto: 0,80;

L = extensão da rede coletora, m: estimada em 62.853m;

i = coeficiente de infiltração, L/s x m: adotado 0,25 L/s.km (cota de terreno < 110,0m) e 0,10 L/s.km (cota de terreno ≥ 110,00m).

O Quadro A5 apresenta a projeção da população e da vazão na área de projeto, a partir de 2010 até o ano de 2034.

Quadro A5 – Projeção da população e da vazão na área de projeto

REDE COLETORA

Dimensionamento e vazão mínima

Os parâmetros de dimensionamento foram adotados segundo o trabalho elaborado pela CESAN - Norma Técnica CESAN NTC002:2003 Esgoto “Rede coletora de esgoto / Projeto e Execução – além de obedecer à norma da ABNT – NBR9649 (NOV. 1986) e a NBR 12.207 (ABR. 1992). O sistema é dimensionado para a vazão máxima horária, para o final de plano de projeto, ou seja, ano 2034.

A vazão mínima considerada para cálculo será de 1,50 L/s, de acordo com a NBR 14.486:2000, NBR9649:1986 e NBR 12.207:1992. A rede foi dimensionada pela vazão máxima horária para final de plano, ano 2034.

Velocidades

Para se garantir o adequado funcionamento da rede, foram adotados os seguintes valores limites:

Velocidade mínima = 0,5 m/s

Velocidade máxima = 5,0 m/s

Distância entre poços de visita

A distância máxima entre os poços de visita adotada foi de 80m.

Declividade e tensão trativa

Para o cálculo de cada trecho da rede coletora, procurou-se obedecer à declividade mínima admissível calculada de acordo com o diâmetro da tubulação utilizada.

Na maioria dos casos, a declividade mínima adotada foi de 0,0045m/m, considerando o critério de dimensionamento pela tensão trativa>1 Pa, conforme recomendação da Norma ABNT 12.207:1992 para interceptores. No caso de rede coletora em PVC, segundo a Norma 14.486:2000, foi considerada a tensão trativa > 0,6 Pa. A declividade mínima admissível em qualquer situação, não foi inferior a 0,0010m/m, independente das condições hidráulicas.

Lâmina liquida máxima

A lâmina líquida máxima admitida para a tubulação foi de 75%.

Diâmetro mínimo

O diâmetro mínimo a ser utilizado para a rede coletora foi de 150mm.

Material

O material da rede coletora considerado foi o PVC. Em casos onde a rede for projetada ao longo do rio, interceptores, o material foi ferro fundido para esgoto, junta elástica.

Profundidade e recobrimento

O recobrimento mínimo foi de 0,90m para coletores assentados no leito da via de tráfego e de 0,60m para coletores assentados no passeio.

Procurou-se estabelecer a profundidade máxima das tubulações no projeto de 4,00m.Houve casos onde a profundidade ultrapassou esse limite, em pequenos trechos, que foram necessários para que evitasse a implantação de novas elevatórias.

Casos onde a rede coletora foi projetada na rua e o recobrimento inferior ao recomendado, a rede deverá ser protegida por envelopamento de concreto, na largura de diâmetro + 0,20m (para cada lado) e espessura de 0,10m.

Definições da CESAN sobre a rede coletora e interceptores

A CESAN decidiu dividir a construção das redes coletoras em duas etapas, tendo em vista a limitação dos recursos, sendo que em 1ª etapa, as redes coletoras que estivessem funcionando de acordo com os operadores do sistema, e fossem em manilha cerâmica, seriam mantidas, e substituídas apenas na 2ª etapa das obras. No caso dos interceptores, a CESAN também definiu quais seriam construídos em 1ª etapa.

A Sub-bacia L foi eliminada, e consequentemente a rede coletora e respectiva elevatória e tubulação de recalque. Parte da Sub-bacia L (Cava Roxa) passou a integrar a Sub-bacia G. A Sub-bacia C foi dividida em Sub-bacia C e C.1. A Sub-bacia E foi interligada à Sub-bacia C.1 por gravidade, eliminando assim a elevatória E, e respectiva tubulação de recalque. Daí, as contribuições das Sub-bacias C.1 e E, passaram a ser lançadas na Sub-bacia F por gravidade. Já o recalque da Sub-bacia C, que parte da EEEB-C, passou a lançar no PV.H.001 da Sub-bacia H.

Os serviços por etapas foram definidos por sub-bacia, e estão descritos no item A4.1.

A execução da 1ª etapa (Fase 1) será feita de imediato, e a 2ª etapa (Fase 2) deverá ser implantada após a conclusão das obras da 1ª etapa, ou a critério a ser estabelecido pela CESAN.

ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO E TUBULAÇÕES DE RECALQUE

Dimensionamento e vazão mínima

O dimensionamento do sistema elevatório foi feito pela vazão máxima horária para fim de plano, ano 2034.

A vazão mínima considerada no dimensionamento foi a que garante a velocidade mínima de 0,60m/s na tubulação de recalque, de acordo com a NBR 12.208:1992. O volume do poço de sucção será dimensionado para a vazão de recalque da bomba (vazão máxima horária) para final de plano, considerando no máximo 6 partidas por hora. O tempo de detenção máximo será de 30 minutos. Será verificado o tempo de detenção para as vazões média e mínima de projeto.

Material

O material das tubulações de recalque foi especificado em ferro fundido para esgoto, junta elástica. Os estudos dos transientes hidráulicos estão sendo apresentados no item B.2 – Memória de Cálculo.

Tipos de equipamentos e itens complementares do sistema

Foram utilizados conjuntos motobombas do tipo submersíveis. As elevatórias que recebem esgotos de outras elevatórias são dotadas de sistema de desodorização (biofiltros), caixa de areia, e, conforme definido pela CESAN, não haverá medidor de vazão na tubulação de recalque.

Definições da CESAN sobre as Elevatórias e Tubulações de Recalque

A construção e/ou melhorias das novas elevatórias e tubulações de recalque foram divididas em duas etapas. Os serviços por etapas foram definidos por sub-bacia (ver item A4.1).

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Dimensionamento da estação de tratamento de esgoto

O dimensionamento da unidade de tratamento preliminar (gradeamento, caixa de areia, calha Parshall e caixa de gordura) foi feito pela vazão máxima horária.O dimensionamento das demais unidades da ETE foi feito pela vazão média. No entanto, todas as caixas de entrada e saída das unidades, e os extravasores e by-passforam dimensionados pela vazão máxima horária. Foi projetado medidor de vazão na saída do efluente final.

Para o dimensionamento das unidades de tratamento foram considerados os resultados do monitoramento das características do esgoto afluente à ETE Castelo,feitos no período entre 03/01/2010 e 12/03/2013 (Quadro A6). As coletas foram simples e os horários de coleta não foram fornecidos.

Quadro A6 – Caracterização do esgoto afluente à ETE Castelo

| Parâmetro | Unidade | Afluente ETE Castelo |
| --- | --- | --- |
| DBO | mgO2/L | 468 |
| DQO | mgO2/L | 875 |
| DQO/DBO | - | 1,9 |
| OD | mgO2/L | < 0,1 |
| OeG | mg/L | 134 |
| pH | - | 6,75 |
| Turbidez | NTU | 390 |
| ST | mg/L | 819 |
| SST | mg/L | 317 |
| SDT | mg/L | 502 |
| Ssed. | ml/L | 7 |
| Ntotal | mgN/L | 50 |
| NTK | mgN/L | 50 |
| NH3 | mgN/L | 32,6 |
| Ptotal | mgP/L | 6,3 |

Fonte: Monitoramento CESAN 2010 a 2013

Por orientação e sugestão da CESAN, trabalhou-se com a média dos dados de DBO, retirando aqueles que se destacam (valores acima de 1000mgO2/L), referentes a algumas situações que a CESAN vem trabalhando para corrigir. Dessa forma, a DBO média do esgoto bruto foi de 468mgO2/L (+/-180,1mgO2/L), valor adotado como premissa para o dimensionamento das unidades de tratamento. A relação DQO/DBO média é de 1,9, o que nos leva a indicar que o esgoto afluente tem características de esgoto sanitário, podendo ser tratado pela via biológica.

Ressalta-se que, o esgoto a ser tratado na ETE Castelo será essencialmente de origem sanitária. Contribuições especiais deverão promover um tratamento prévio antes do lançamento na rede coletora, contemplando a remoção de materiais que possam obstruir a rede pública e/ou incompatíveis com o tipo de tratamento adotado para o esgoto público.

SÍNTESE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE E INTERVENÇÕES PROPOSTAS

REDE COLETORA E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Castelo - Sede é formado por unidades integradas de coleta, transporte e tratamento de esgoto (sistema principal), e vários sistemas independentes dotados de rede coletora e unidade simplificada de tratamento, tipo fossa séptica e filtro anaeróbio.

Apenas parte do que foi projetado em 1999 foi construído conforme projeto. Hoje grande parte da rede existente lança diretamente no Rio Castelo, ou passa por sistemas do tipo fossa e filtro, que não são operados pela CESAN. Esses sistemas fossa e filtro se encontram em estado bastante precário, e em muitos casos fica difícil identificar a posição destas unidades, devido ao mato que tomou conta do local.

As elevatórias existentes atendem às sub-bacias C, D, F, G, H e I, ou seja, 06 (seis) elevatórias em funcionamento que são operadas pela CESAN. Alguns sistemas (rede coletora e uma elevatória) foram construídos pela Prefeitura.

Grande parte da rede coletora existente no Centro foi construída em manilha cerâmica DN100, DN150mm e DN200mm, e em alguns trechos, a rede coletora, apesar de ser em PVC, possui diâmetro DN100mm. A elevatória construída pela Prefeitura na Sub-bacia A nunca funcionou, pois a rede coletora que seguiria para a EEEB possui cota inferior à cota de entrada na elevatória.

De acordo com o “Relatório de Situação” e o “Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente do município de Castelo”, elaborados pelos gestores da Divisão Sul (I-DSU) e Pólo Castelo (I-PCA), em junho de 2012, foi diagnosticado que cerca de 45% do esgoto coletado é tratado, sendo o 55% lançado diretamente na drenagem ou no Rio Castelo. Estima-se que de um total de 49.188m de rede projetada, apenas 29.170m foi construída, ou seja, 59,3%.

No presente projeto, procurou-se minimizar interferências com a rede já implantada, conforme cadastro fornecido pela CESAN através do arquivo técnico e de documento entregues diretamente à AQUACONSULT pelo I-DPJ, para que não fossem perdidos os investimentos com as unidades do sistema que já foram implantados.

Apesar de a AQUACONSULT solicitar em reunião com a CESAN a necessidade de se cadastrar todo o sistema existente, além de trechos para implantação de rede coletora nova, trechos ao longo do Rio Castelo e as áreas das elevatórias e ETE, a posição da CESAN (I-DPJ) foi a de considerar o levantamento feito pela empresa LGO, em outubro de 2008 como informações definitivas para elaboração do projeto, sendo complementadas por levantamentos a serem feitos pela empresa Modeler, em 2013.

A proposta inicial deste projeto era de substituir toda a rede existente que foi implantada em manilha cerâmica, e com diâmetros inferiores a 150 mm. Todo o sistema coletor, transporte e recalque foram dimensionados para vazão de fim de plano (ano 2034), substituindo-se também as redes existentes que não atenderam às normas técnicas considerando-se esta vazão. Porém, conforme citado no item A 3.2.9, como a rede coletora, por solicitação da CESAN, tendo em vista a limitação dos recursos, foi dividida em duas etapas, sendo que em 1ª etapa, grande parte da rede existente em manilha cerâmica foi aproveitada, e sua substituição passará a ser feita em 2ª etapa. Conforme já esclarecido, a execução da 1ª etapa (Fase 1) será feita de imediato, e a 2ª etapa (Fase 2) deverá ser implantada após a conclusão das obras da 1ª etapa, ou a critério da CESAN.

Todas as elevatórias existentes serão aproveitadas, exceto a que já se encontra desativada, porém deverão receber melhorias em geral, como instalações elétricas, gradeamento, implantação de biofiltro, além de redimensionamento do sistema para a vazão final de plano e também das contribuições que foram incorporadas às sub-bacias e também àquelas que foram excluídas.

Os sistemas independentes (com fossas sépticas e filtros anaeróbios) serão desativados e incorporados ao sistema principal, exceto as cinco residências existentes atualmente na Sub-bacia L (que representa cerca de 0,10% da contribuição da área de projeto), que serão dotadas de tratamento individual, do tipo fossa-filtro, de modo que praticamente todo o esgoto da área de projeto seja conduzido à ETE.

Os limites das Sub-bacias foram ajustados de acordo com a topografia. Conforme já mencionado anteriormente, itens A3.2.9 e A3.3.4, a CESAN decidiu executar as obras em duas etapas, sendo a 1ª etapa com implantação imediata, e no caso da 2ª etapa, a data de implantação ficará a critério da CESAN, desde que não ultrapasse o ano de 2024. A seguir o Quadro A7 apresenta a população de projeto, para início de plano (Ano 2014), Ano 2024, e final de plano (Ano 2034), extensões e vazões de projeto para cada Sub-bacia.

Quadro A7 – Distribuição da população e vazões de projeto por Sub-bacia

63835

12566

2829

1255

1128

A Figura A5 a seguir apresenta o fluxograma do sistema de esgotamento sanitário de Castelo – Sede, de acordo como as obras de melhorias e ampliação deverão ser executadas. Ressaltando que as elevatórias C, D, F, G, H e Isão existentes.

G

Figura A5 – Fluxograma do sistema de esgotamento sanitário de Castelo - Sede

A seguir apresentamos a solução definida para cada sub-bacia.

Sub-bacia A

Foram projetados novos trechos de rede coletora e substituição de rede onde for necessário. Os esgotos são encaminhados para a EEEB-A, onde atualmente existe um sistema fossa e filtro que deverá ser desativado. A EEEB-A (projetada) recalcará os esgotos para a rede coletora da Sub-bacia C, PV C-001, por meio de uma tubulação de recalque com DN 200mm, em ferro fundido para esgoto e extensão de 485,0m. A Sub-bacia A recebe os esgotos da K, através do A-002.

- Rede coletora:

1ª etapa: aproveitamento de 2.194m de rede existente em PVC; construção de rede projetada, extensão de 4.355m; aproveitamento das redes existentes em manilha cerâmica, e construção de interceptor, extensão de 480m;

2ª etapa: substituição da rede em manilha cerâmica para PVC, extensão de 1.293m, e construção de interceptor, extensão de 217m.

Extensão total: 8.539m.

A profundidade média da rede coletora foi de 1,35m, e a profundidade máxima foi de 4,44m.

- EEEB-A e Tubulação de recalque A:

1ª etapa: execução de todas as obras previstas para a elevatória e do recalque, até a interligação no PV C-001. O recalque possui diâmetro de 200mm, em ferro fundido, extensão de 485,0m. Foi projetado biofiltro na área da EEEB-A, de acordo com o critério estabelecido pela CESAN, quando a elevatória receber esgotos de outras sub-bacias com elevatórias;

2ª etapa: não existe previsão de obras.

Os quadros a seguir apresentam, respectivamente, o resumo do comprimento de redes coletoras projetadas e existentes que serão mantidas e as principais características da EEEB-A projetada.

Quadro A8 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia A.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150 - PVC | Existente | - | 2.194 |
| DN150 - PVC | Projetada | 1ª | 4.162 |
| DN200 - PVC | Projetada | 1ª | 174 |
| DN250 - PVC | Projetada | 1ª | 19 |
| DN150 - FºFº - Interceptor | Projetada | 1ª | 60 |
| DN250 - FºFº - Interceptor | Projetada | 1ª | 420 |
| TOTAL 1ª ETAPA + EXISTENTE = |  |  | 7.029 |
| DN150 - PVC | Projetada | 2ª | 1.293 |
| DN150 - FºFº - Interceptor | Projetada | 2ª | 217 |
| TOTAL 2ª ETAPA = |  |  | 1.510 |
| TOTAL GERAL (EXISTENTE + 1ª ETAPA + 2ª ETAPA) = |  |  | 8.539 |

Quadro A9 – Principais características da EEEB-A (projetada).

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão | 25,69 L/s |
| Altura manométrica | 28,25 mca |
| Desnível geométrico | 26,20 m |
| Conjunto Motobomba de Referência |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação | 28,25L/s |
| Altura manométrica de operação | 28,40 mca |
| Quantidade | 02 (1 em operação + 1 rodízio) |
| Rotação | 1755 rpm |
| Potência | 20 cv |
| Rendimento do conjunto | 66,3 % |
| Tubulação de Recalque |  |
| Diâmetro do recalque | DN200mm |
| Material | Ferro Fundido para esgoto |
| Comprimento | 485,00m |
| PV de lançamento | C-001 |
| Sobrepressão máxima (na saída da bomba) | 60,70 mca |
| Poço de Sucção |  |
| Diâmetro do Poço | 3,00 m |
| Cota de Fundo | 94,530m |
| Cota de Terreno | 100,450m |
| NA Mínimo | 94,980m |
| NA Máximo | 95,530m |
| NA Emergência | 95,630m |
| Altura Útil | 0,55 m |

Sub-bacia B

A Sub-bacia B passou a atender aos bairros Baixa Itália e Santo Andrezinho, onde atualmente os esgotos são lançados in natura no Rio Castelo. A EEEB-B foi projetada no ponto mais baixo da sub-bacia, que recalcará os esgotos para a rede coletora da Sub-bacia C, PV C-192. Trata-se de sub-bacia de ponta, ou seja, não recebe esgotos de outras sub-bacias. A tubulação de recalque possui diâmetro DN100mm, em ferro fundido para esgoto, e extensão de 357,0m.

- Rede coletora:

1ª etapa: não existe aproveitamento de rede existente; construção de rede projetada, extensão de 3.987m; aproveitamento das redes existentes em manilha cerâmica, e construção de interceptor, extensão de 505m;

2ª etapa: substituição da rede em manilha cerâmica para PVC, extensão de 66m, e construção de interceptor, extensão de 682m.

Extensão total: 5.240m.

A profundidade média da rede coletora foi de 1,28m, e a máxima foi de 3,88m.

- EEEB-B e Tubulação de recalque B:

1ª etapa: execução de todas as obras previstas para a elevatória e do recalque, até a interligação no PV C-192. O recalque possui diâmetro de 100mm, em ferro fundido, extensão de 357m. Não Foi projetado biofiltro na área da EEEB-B, por se tratar de elevatória de ponta, conforme critério definido pela CESAN. No entanto, na área da EEEB-B existe espaço disponível para implantação do biofiltro caso a CESAN futuramente queira implantar;

2ª etapa: não existe previsão de obras.

Os quadros a seguir apresentam, respectivamente, o resumo do comprimento de redes coletoras projetadas e existentes que serão mantidas, e as principais características da EEEB-B.

Quadro A10 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia B.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150 - PVC | Projetada | 1ª | 3.987 |
| DN150 - FºFº - Interceptor | Projetada | 1a | 505 |
| TOTAL 1ª ETAPA = |  |  | 4.492 |
| DN150 - PVC | Projetada | 2ª | 66 |
| DN150 - FºFº - Interceptor | Projetada | 2ª | 682 |
| TOTAL 2ª ETAPA = |  |  | 748 |
| TOTAL GERAL (1ª ETAPA + 2ª ETAPA) = |  |  | 5.240 |

Quadro A11 – Características principais da EEEB-B (projetada).

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão | 13,23L/s |
| Altura manométrica | 20,88 mca |
| Desnível geométrico | 8,64 m |
| Conjunto Motobomba de Referência |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação | 13,10L/s |
| Altura manométrica de operação | 20,70 mca |
| Quantidade | 02 (1 em operação +1 rodízio) |
| Rotação | 1735 rpm |
| Potência | 10 cv |
| Rendimento do conjunto | 53,9 % |
| Tubulação de Recalque |  |
| Diâmetro do recalque | DN100 |
| Material | Ferro Fundido para esgoto |
| Comprimento | 357 m |
| PV de lançamento | C-192 |
| Sobrepressão máxima (na saída da bomba) | 45,95mca |
| Poço de Sucção |  |
| Diâmetro do Poço | 3,00 m |
| Cota de Fundo | 92,440m |
| Cota de Terreno | 97,700m |
| NA Mínimo | 92,840m |
| NA Máximo | 93,140m |
| NA Emergência | 93,410m |
| Altura Útil | 0,30 m |

Sub-bacia C

Conforme definido pela CESAN, parte da rede coletora existente foi aproveitada, e alguns trechos em manilha cerâmica foram aproveitados na 1ª etapa, e na 2ª etapa serão substituídos, além de implantação de novos trechos em 1ª etapa. A EEEB-C existente e o respectivo recalque existente foram reavaliados para a nova vazão de contribuição. No entanto, os conjuntos moto-bombasexistentes serão substituídos para atender às novas necessidades de projeto, uma vez que a EEEB-C passou a recalcar para a Sub-bacia H (PV H-001). A Sub-bacia C recebe o recalque da EEEB-A através do PV C-001, e o recalque da EEEB-B, através do PV C-192.

- Rede coletora:

1ª etapa: aproveitamento de 5.601m de rede existente em PVC; construção de rede projetada, extensão de 4.071m; aproveitamento das redes existentes em manilha cerâmica, e construção de interceptor, extensão de 674m;

2ª etapa: substituição da rede em manilha cerâmica para PVC, extensão de 1.694m, e construção de interceptor, extensão de 298m.

Extensão total: 12.338m.

A profundidade média da rede coletora foi de 1,45m, e a máxima foi de 4,50m.

- EEEB-C e Tubulação de recalque C:

1ª etapa: execução de todas as obras previstas para a elevatória e do recalque, até a interligação no PV H-001. Foi projetado biofiltro na área da EEEB-C, de acordo com o critério estabelecido pela CESAN. O recalque existente DN300mm em ferro fundido interligava até a Sub-bacia F, extensão de 630m, será mantido, porém, o recalque dará continuidade até o PV H-001, projetado, no diâmetro de DN250mm, em ferro fundido para esgoto, extensão de 1.444m, totalizando 2.074m;

2ª etapa: não existe previsão de obras.

Os quadros a seguir apresentam, respectivamente, o resumo do comprimento de redes coletoras projetadas e existentes que serão mantidas, e as principais características da EEEB-C (existente a ser mantida).

Quadro A12 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia C.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150 - PVC | Existente | - | 4.331 |
| DN150 - PVC | Projetada | 1ª | 3.116 |
| DN200 - PVC | Existente | - | 793 |
| DN200 - PVC | Projetada | 1ª | 584 |
| DN250 - PVC | Projetada | 1ª | 26 |
| DN300 - PVC | Existente | - | 477 |
| DN300 - PVC | Projetada | 1ª | 252 |
| DN400 - PVC | Projetada | 1ª | 93 |
| DN150 - FºFº - Interceptor | Projetada | 1a | 674 |
| TOTAL 1ª ETAPA + EXISTENTE = |  |  | 10.346 |
| DN150 - PVC | Projetada | 2ª | 1.632 |
| DN200 - PVC | Projetada | 2ª | 62 |
| DN150 - FºFº - Interceptor | Projetada | 2ª | 298 |
| TOTAL 2ª ETAPA = |  |  | 1.992 |
| TOTAL GERAL (EXISTENTE + 1ª ETAPA + 2ª ETAPA) = |  |  | 12.338 |

Quadro A13 – Características principais da EEEB-C (existente a reformar).

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão | 69,84L/s |
| Altura manométrica | 26,44 mca |
| Desnível geométrico | 12,08 m |
| Conjunto Motobomba de Referência (em substituição ao existente) |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação | 69,66L/s |
| Altura manométrica de operação | 26,40 mca |
| Quantidade | 02 (1 em operação + 1 rodízio) |
| Rotação | 1770 rpm |
| Potência | 45 cv |
| Rendimento do conjunto | 63,6 % |
| Recalque (existente e projetado) |  |
| Diâmetro do recalque | DN300 existente + DN250 projetado |
| Material | Ferro Fundido para esgoto |
| Comprimento | 630m existente + 1444m projetado |
| PV de lançamento | H-001 |
| Sobrepressão máxima (na saída da bomba) | 60,15mca |
| Poço de Sucção (existente) |  |
| Diâmetro do Poço | 3,40 m |
| Cota de Fundo | 92,675m |
| Cota de Terreno | 97,425m |
| NA Mínimo | 93,025m |
| NA Máximo | 94,025m |
| NA Emergência | 94,125m |
| Altura Útil | 1,00 m |

Sub-bacia C.1

Conforme já mencionado no item A3.2.9, a Sub-bacia original foi dividida em Sub-bacia C e Sub-bacia C.1. Parte da rede coletora existente foi aproveitada, e alguns trechos em manilha cerâmica foram aproveitados na 1ª etapa, e na 2ª etapa serão substituídos, além de implantação de novos trechos em 1ª etapa. Não há previsão de elevatória para essa sub-bacia. A Sub-bacia C.1 recebe os esgotos da Sub-bacia E, através do PV C-138, e os esgotos gerados serão encaminhados por gravidade até o PV F-132, da Sub-bacia F.

- Rede coletora:

1ª etapa: aproveitamento de 1.657m de rede existente em PVC; construção de rede projetada, extensão de 206m; e aproveitamento das redes existentes em manilha cerâmica;

2ª etapa: substituição da rede em manilha cerâmica para PVC, extensão de 298m.

Extensão total: 2.161m.

A profundidade média da rede coletora foi de 1,19m, e a máxima foi de 2,76m.

O quadro a seguir apresenta o resumo do comprimento de redes coletoras projetadas e existentes que serão mantidas.

Quadro A14 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia C.1.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150 - PVC | Existente | - | 1.657 |
| DN200 - PVC | Projetada | 1ª | 206 |
| TOTAL 1ª ETAPA + EXISTENTE = |  |  | 1.863 |
| DN150 - PVC | Projetada | 2ª | 298 |
| TOTAL 2ª ETAPA = |  |  | 298 |
| TOTAL GERAL (EXISTENTE + 1ª ETAPA + 2ª ETAPA) = |  |  | 2.161 |

Sub-bacia D

As intervenções projetadas para a Sub-bacia D (rede coletora e elevatória) serão executadas em 2ª etapa, conforme definição da CESAN. Foram projetadas a substituição das tubulações demanilha cerâmica existentes e a implantação de novos trechos de rede coletora projetada. A EEEB-D existente e o respectivo recalque existente foram reavaliados para a nova vazão de contribuição (alcance de projeto), verificando-se que atubulação de recalque existente atende ao projeto (final de plano), no entanto os conjuntos moto-bombasserão substituídos. A Sub-bacia D recebe o recalque da Sub-bacia I, através do PV D-005.

- Rede coletora:

1ª etapa: não existe previsão de obras;

2ª etapa: aproveitamento da rede existente em PVC, extensão de 262m; substituição da rede em manilha cerâmica para PVC e construção de novas redes, extensão de 1.165m, e construção de interceptor, extensão de 265m.

Extensão total: 1.692m.

A profundidade média da rede coletora foi de 1,67m, e a máxima foi de 3,83m.

- EEEB-D e Tubulação de recalque D:

1ª etapa: não existe previsão de obras;

2ª etapa: execução de todas as obras previstas para a elevatória, como troca de tampas, dos conjuntos moto-bombas, e da tubulação vertical de saída dos conjuntos moto-bombas. Não existe previsão de obras para a tubulação de recalque. Foi projetado biofiltro na área da EEEB-D, de acordo com o critério estabelecido pela CESAN. O recalque existente DN150mm em ferro fundido, interliga até a Sub-bacia F, extensão de 1.040,70m, até o PV F-133 da Sub-bacia F, será mantido.

Os quadros a seguir apresentam, respectivamente, o resumo do comprimento de redes coletoras projetadas e existentes que serão mantidas, e as principais características da EEEB-D (existente a ser mantida).

Quadro A15 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia D.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150 - PVC | Existente | - | 262 |
| DN150 - PVC | Projetada | 2a | 1.116 |
| DN200 - PVC | Projetada | 2a | 49 |
| DN150 - FºFº - Interceptor | Projetada | 2a | 265 |
| TOTAL GERAL (EXISTENTE + 2ª ETAPA) = |  |  | 1.692 |

Quadro A16 – Características principais da EEEB-D (existente a reformar).

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão | 15,68L/s |
| Altura manométrica | 17,45 mca |
| Desnível geométrico | 11,34 m |
| Conjunto Motobomba de Referência (em substituição ao existente) |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação | 18,50L/s |
| Altura manométrica de operação | 19,00 mca |
| Quantidade | 02 (1 em operação + 1 rodízio) |
| Rotação | 1750 rpm |
| Potência | 10 cv |
| Rendimento do conjunto | 63,2 % |
| Recalque (existente) |  |
| Diâmetro do recalque | DN150 |
| Material | Ferro Fundido |
| Comprimento | 1040,70m |
| PV de lançamento | F-133 |
| Sobrepressão máxima (na saída da bomba) | 58,73mca |
| Poço de Sucção (existente) |  |
| Diâmetro do Poço | 2,40 m |
| Cota de Fundo | 92,342m |
| Cota de Terreno | 97,440m |
| NA Mínimo | 92,692m |
| NA Máximo | 93,242m |
| NA Emergência | 93,342m |
| Altura Útil | 0,55 m |

Sub-bacia E

Foram projetados novos trechos de rede coletora, bem como a substituição das tubulações de manilha cerâmica existentes e a eliminação do sistema fossa filtro existente. A Sub-bacia E é de ponta, portanto não recebe esgotos de outras Sub-bacias. A rede coletora projetada interliga à Sub-bacia C.1 por gravidade, através do PV C-138.

O quadro a seguir apresenta o resumo do comprimento de redes coletoras projetadas e existentes que serão mantidas.

- Rede coletora:

1ª etapa: aproveitamento de 1.723m de rede existente em PVC; construção de rede projetada, extensão de 518m; e aproveitamento das redes existentes em manilha cerâmica;

2ª etapa: substituição da rede em manilha cerâmica para PVC, extensão de 699m.

Extensão total: 2.940m.

A profundidade média da rede coletora foi de 1,25m, e a profundidade máxima foi de 2,91m.

Quadro A17 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia E.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150 - PVC | Existente | - | 1.723 |
| DN150 – PVC | Projetada | 1a | 518 |
| TOTAL 1ª ETAPA + EXISTENTE = |  |  | 2.241 |
| DN150 – PVC | Projetada | 2ª | 699 |
| TOTAL GERAL (2ª ETAPA) = |  |  | 699 |
| TOTAL GERAL (EXISTENTE + 1ª ETAPA + 2ª ETAPA) = |  |  | 2.940 |

Sub-bacia F

As intervenções projetadas para a Sub-bacia F (rede coletora e elevatória) serão executadas em 2ª etapa, conforme definição da CESAN. Foram projetadas a substituição das tubulações de manilha cerâmica existentes e a implantação de novos trechos de rede coletora projetada. A EEEB-F existente e o respectivo recalque existente foram reavaliados para a nova vazão de contribuição (alcance de projeto), verificando-se que a tubulação de recalque existente atende ao projeto (final de plano) com folga, no entanto os conjuntos motobombas serão substituídos. A Sub-bacia F recebe o recalque da Sub-bacia D, através do PV F-133, e os esgotos das Sub-bacias E e C.1, por gravidade, através do PV F-132.

- Rede coletora:

1ª etapa: não existe previsão de obras;

2ª etapa: aproveitamento da rede existente em PVC, extensão de 4.524m; substituição da rede em manilha cerâmica para PVC e construção de novas redes, extensão de 1.034m, e construção de interceptor, extensão de 776m.

Extensão total: 6.334m.

A profundidade média da rede coletora foi de 1,35m, e a profundidade máxima foi de 4,44m.

- EEEB-F e Tubulação de recalque F:

1ª etapa: não existe previsão de obras;

2ª etapa: execução de todas as obras previstas para a elevatória, como troca de tampas, dos conjuntos moto-bombas, e da tubulação vertical de saída dos conjuntos moto-bombas. Não existe previsão de obras para a tubulação de recalque. Foi projetado biofiltro na área da EEEB-F, de acordo com o critério estabelecido pela CESAN. O recalque existente DN300mm em ferro fundido, interliga até a Sub-bacia H, extensão de 1.225m, até o PV H-001, será mantido.

Os quadros a seguir apresentam, respectivamente, o resumo do comprimento de redes coletoras projetadas e existentes que serão mantidas, e as principais características da EEEB-F.

Quadro A18 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia F.

| material | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC | Existente | - | 4.524 |
| DN 150 PVC | Projetada | 2a | 952 |
| DN200 – PVC | Projetada | 2a | 82 |
| DN150 - FºFº - Interceptor | Projetada | 2a | 776 |
| TOTAL GERAL (EXISTENTE + 2ª ETAPA) = |  |  | 6.334 |

Quadro A19 – Características principais da EEEB-F (existente a reformar).

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão Total projeto | 40,87 L/s |
| Vazão Total de bombeamento | 45,00 L/s |
| Altura manométrica | 17,00 mca |
| Desnível geométrico | 14,94 m |
| Conjunto Motobomba de Referência (em substituição ao existente) |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação | 46,83L/s |
| Altura manométrica de operação | 17,20 mca |
| Quantidade | 02 (01 em operação + 01 rodízio) |
| Rotação | 1755 rpm |
| Potência | 20cv |
| Rendimento do conjunto | 72,6 % |
| Recalque (existente) |  |
| Diâmetro do recalque | DN300 Existente |
| Diâmetro interno | 305,6 mm |
| Material | Ferro Fundido |
| Comprimento | 1225,0 m |
| PV de lançamento | H-001 |
| Sobrepressão máxima (na saída da bomba) | 38,21mca |
| Poço de Sucção (existente) |  |
| Diâmetro do Poço | 3,60 m |
| Cota de Fundo | 90,060m |
| Cota de Terreno | 96,610m |
| NA Mínimo | 90,610m |
| NA Máximo | 91,610m |
| NA Emergência | 91,710m |
| Altura Útil | 1,00 m |

Sub-bacia G

O esgoto proveniente do loteamento Cava Roxa e do Parque Agropécuário foram encaminhados para a Sub-bacia G, com uma travessia sobre o Rio Castelo. Algumas residências existentes (cerca de 05) serão atendidas com tratamento individual tipo fossa e filtro.

Parte das intervenções projetadas para a Sub-bacia G (rede coletora) será executada em 2ª etapa e foram realizadas execuções da rede coletora para atendimento ao loteamento Cava Roxa e Parque Agropecuário até a EEEB-G (existente). Foram projetadas a substituição das tubulações de manilha cerâmica existentes e a implantação de novos trechos de rede coletora projetada. A EEEB-G recalca os esgotos para a Sub-bacia H, através do PV H-001. A tubulação de recalque possui extensão aproximada de 336m em DN 1000 FF.

- Rede coletora:

1ª etapa: aproveitamento de 1277m de rede existente em PVC e aproveitamento das redes existentes em manilha cerâmica;

2ª etapa: substituição da rede em manilha cerâmica para PVC, construção de rede nova, extensão de 1077m, e construção de interceptor, extensão de 476m.

Extensão total: 2.830m.

| Resumo: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâm/Mat. | Tipo |  | Situação | Extensão (m) |  |
|  | rede coletora |  | existente | 1.277 |  |
| 150 PVC | rede coletora |  | 2a etapa | 1.077 |  |
| 150 FºFº | Interceptor |  | 2a etapa | 475 |  |
| total |  |  |  | 2829 |  |

Sub-bacia H

Foi considerada a substituição das tubulações de manilha cerâmica existentes e a implantação de alguns novos trechos de rede coletora. Os sistemas fossas e filtros existentes na Sub-bacia H deverão ser desativados, e a nova rede coletora deverá ser interligada à rede existente.

- Rede coletora:

1ª etapa: construção de rede projetada, extensão de 914m (trecho paralelo à rede existente);

2ª etapa: aproveitamento de 10.263m de rede existente em PVC (diâmetros variados – DN150mm a DN400mm); substituição da rede em manilha cerâmica para PVC e construção de rede nova, extensão de 1.046m, e de duas travessias em ferro fundido com extensão total de 20,0m. Construção de 323m de rede coletora DN300 PVC.

Extensão total: 12.566m.

A profundidade média da rede coletora (existente e projetada) foi de 1,79m, e a profundidade máxima foi de 5,32m.

- EEEB-H e Tubulação de recalque H:

1ª etapa: execução de todas as obras previstas para a elevatória, como troca de tampas, dos conjuntos motobombas, e da tubulação vertical de saída dos conjuntos motobombas, incluindo o barrilete até a interligação com a tubulação de recalque DN400mm. Não existe previsão de obras para a tubulação de recalque. Foi projetado biofiltro na área da EEEB-H, de acordo com o critério estabelecido pela CESAN. O recalque existente DN400mm em ferro fundido, extensão de 695m, da EEEB-H até a ETE, será mantido, e  deverão ser instaladas ventosas e descargas.

2ª etapa: não existe previsão de obras.

Os quadros a seguir apresentam, respectivamente, o resumo do comprimento de redes coletoras projetadas e existentes que serão mantidas, e as principais características da EEEB-H.

Quadro A20 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia H.

| Resumo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâm/Mat. | Tipo |  | Situação | Extensão (m) |  |  |  |  |  |
| 150 PVC | rede coletora |  | exist. | 7.332 |  |  |  |  |  |
| 200 PVC | rede coletora |  | exist. | 668 |  |  |  |  |  |
| 250 PVC | rede coletora |  | exist. | 247 |  |  |  |  |  |
| 300 PVC | rede coletora |  | exist. | 1.237 |  |  |  |  |  |
| 400 PVC | rede coletora |  | exist. | 779 |  |  |  |  |  |
| 300 PVC | rede coletora |  | 1a etapa | 914 |  |  |  |  |  |
| 150 FF | rede coletora |  | 2a etapa | 20 | travessias (trechos 045-004 e 045-010) |  |  |  |  |
| 150 PVC | rede coletora |  | 2a etapa | 1.046 |  |  |  |  |  |
| 300 PVC | rede coletora |  | 2a etapa | 323 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | total | 12.566 |  |  |  |  |  |

Quadro A21 – Características principais da EEEB-H (existente a reformar).

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão Total | 143,65L/s |
| Altura manométrica | 16,44 mca |
| Desnível geométrico | 12,85 m |
| Conjunto Motobomba de Referência |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação (total) | 149,80 L/s |
| Altura manométrica de operação | 18,20 m |
| Quantidade | 03 (02 em operação + 01 rodízio) |
| Rotação | 1755 rpm |
| Potência (cada conjunto) | 25 cv |
| Rendimento do conjunto | 78,2 % |
| Recalque |  |
| Diâmetro do recalque | DN400 (Existente) |
| Material | Ferro Fundido |
| Comprimento | 695,00m |
| PV de lançamento | ETE |
| Sobrepressão máxima (na saída da bomba) | 39,88mca |
| Poço de Sucção |  |
| Diâmetro do Poço | 4,00 m |
| Cota de Fundo | 83,576m |
| Cota de Terreno | 89,050m |
| NA Mínimo | 84,226m |
| NA Máximo | 85,636m |
| NA Emergência | 85,736m |
| Altura Útil | 1,41m |

Sub-bacias I e I.1

Foi considerada a substituição das tubulações de manilha cerâmica existentes e a implantação de novos trechos de rede coletora, na Sub-bacia I existente, que já encaminha os esgotos para a EEEB-I, e a inclusão do bairro Independência ao sistema, sendo considerada como Sub-bacia I.1, com necessidade de implantação de uma nova elevatória, e recalque interligando à Sub-bacia I.

Conforme descrito anteriormente, foi necessário dividir a Sub-bacia I em duas, sendo a parte mais ao norte, que inclui o bairro Independência, denominada Sub-bacia I.1 e a parte mais ao sul denominada Sub-bacia I.

- Rede Coletora - Sub-bacia I:

1ª etapa: não existe previsão de obras;

2ª etapa: aproveitamento da rede existente em PVC, extensão de 1.374m; aproveitamento de interceptor, extensão de 379m; substituição da rede em manilha cerâmica para PVC e construção de novas redes, extensão de 241m, e construção de interceptor, extensão de 436m.

Extensão total: 2.430m.

A profundidade média da rede coletora foi de 1,34m, e a profundidade máxima foi de 4,95m.

- Rede Coletora - Sub-bacia I.1:

1ª etapa: aproveitamento de 798m de rede existente em PVC; construção de rede projetada, extensão de 3.000m; e construção de interceptor, extensão de 312m;

2ª etapa: não existe previsão de obras.

Extensão total: 4.110m.

A profundidade média da rede coletora foi de 1,61m, e a profundidade máxima foi de 4,64m.

- EEEB-I e Tubulação de recalque I:

1ª etapa: Não existe previsão de obras;

2ª etapa: execução de todas as obras previstas para a elevatória, como troca de tampas e gradeamento, além do quadro de comando, mantendo os conjuntos motobombas e barrilete. Implantar uma nova linha de recalque DN150mm em ferro fundido em paralelo a linha de recalque existente DN100mm em ferro fundido. Foi projetado biofiltro na área da EEEB-I, de acordo com o critério estabelecido pela CESAN. As tubulações de recalque DN100mm (existente) e DN150mm (projetado), interligam até a Sub-bacia D, extensão de 400m, através do PV D-005.

- EEEB-I.1 e Tubulação de recalque I.1:

1ª etapa: execução de todas as obras previstas para a elevatória e do recalque, até a interligação no PV I-029. Não foi projetado biofiltro na área da EEEB-I.1, por se tratar de elevatória de ponta, conforme critério definido pela CESAN. No entanto, na área da EEEB-I.1 existe espaço disponível para implantação do biofiltro caso a CESAN futuramente queira implantar. O recalque é projetado, DN100mm em ferro fundido, e interliga até a Sub-bacia I, extensão de 228m, até o PV I-029.

2ª etapa: não existe previsão de obras.

Os quadros a seguir apresentam, respectivamente, o resumo do comprimento de redes coletoras projetadas e existentes que serão mantidas, e as principais características das EEEB-I e EEEB-I.1.

Quadro A22 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia I.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150- PVC | Existente | - | 1.374 |
| DN200–FºFº Interceptor | Existente | - | 139 |
| DN300–FºFº Interceptor | Existente | - | 240 |
| TOTAL EXISTENTE = |  |  | 1.753 |
| DN150 - PVC | Projetada | 2ª | 237 |
| DN300 - PVC | Projetada | 2ª | 4 |
| DN150 – FºFº Interceptor | Projetada | 2ª | 436 |
| TOTAL 2ª ETAPA = |  |  | 677 |
| TOTAL GERAL (EXISTENTE + 2ª ETAPA) = |  |  | 2.430 |

Quadro A23 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia I.1.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150- PVC | Existente | - | 798 |
| DN150 - PVC | Projetada | 1ª | 3.000 |
| DN150 – FºFº Interceptor | Projetada | 1ª | 312 |
| TOTAL GERAL (EXISTENTE + 1ª ETAPA) = |  |  | 4.110 |

Quadro A24 – Características principais da EEEB-I (existente a ser mantida).

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão Total | 12,42L/s |
| Altura manométrica | 15,20mca |
| Desnível geométrico | 12,27 m |
| Conjunto Motobomba de Referência (manter conjunto existente) |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação (total) | 12,42 L/s |
| Altura manométrica de operação | 15,20 mca |
| Quantidade | 02 (01 em operação + 01 rodízio) |
| Rotação | 1740 rpm |
| Potência (cada conjunto) | 5,0 cv |
| Rendimento do conjunto | 56 % |
| Recalque (existente e projetado) |  |
| Diâmetro do recalque | DN100 Existente + DN150 Projetado |
| Diâmetro interno equivalente | 171,00 mm |
| Material | Ferro Fundido |
| Comprimento | 400,00 m |
| PV de lançamento | D-005 |
| Sobrepressão máxima (na saída da bomba) | 36,32m |
| Poço de Sucção (existente) |  |
| Diâmetro do Poço | 2,40 m |
| Cota de Fundo | 91,854m |
| Cota de Terreno | 98,854m |
| NA Mínimo | 92,154m |
| NA Máximo | 92,704m |
| NA Emergência | 92,904m |
| Altura Útil | 0,55m |

Quadro A25 – Características principais da EEEB-I.1 (projetada).

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão | 7,81L/s |
| Altura manométrica | 8,08 mca |
| Desnível geométrico | 4,89 m |
| Conjunto Motobomba de Referência |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação | 9,11L/s |
| Altura manométrica de operação | 11,10 mca |
| Quantidade | 02 (01 em operação + 01 rodízio) |
| Rotação | 1740 rpm |
| Potência | 5 cv |
| Rendimento do conjunto | 54,61 % |
| Recalque |  |
| Diâmetro do recalque | DN100 |
| Material | Ferro Fundido |
| Comprimento | 228,0 m |
| PV de lançamento | I-029 |
| Sobrepressão máxima (na saída da bomba) | 16,57mca |
| Poço de Sucção |  |
| Diâmetro do Poço | 2,00 m |
| Cota de Fundo | 94,185m |
| Cota de Terreno | 98,875m |
| NA Mínimo | 94,635m |
| NA Máximo | 95,085m |
| NA Emergência | 95,185m |
| Altura Útil | 0,45 m |

Sub-bacia J

Pela divisão das novas sub-bacias, o bairro Garagem estará inserido na Sub-bacia J. Foi projetada a substituição toda a rede coletora, e construção de novos trechos de rede com encaminhamento para a sub bacia K, por gravidade, portanto, a sub bacia J não possui EEEB.

- Rede coletora:

1ª etapa: não existe previsão de obras. A rede existente em manilha cerâmica será aproveitada;

2ª etapa: substituição da rede em manilha cerâmica para PVC e construção de novas redes, extensão de 645m, e construção de interceptor, extensão de 610m.

Extensão total: 1.255m.

O quadro a seguir apresenta o resumo do comprimento de redes coletoras.

Quadro A26 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia J.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150 - PVC | Projetada | 2ª | 645 |
| DN150–FºFº Interceptor | Projetada | 2ª | 610 |
| TOTAL 2ª ETAPA = |  |  | 1.255 |
| TOTAL GERAL (2ª ETAPA) = |  |  | 1.255 |

Sub-bacia K

Foi projetada a rede coletora na região, que está localizada parte no bairro Garagem e parte no bairro Volta Redonda. Os esgotos deverão ser encaminhados para a EEEB-K, projetada. O recalque será encaminhado para a Sub-bacia A, no bairro Volta Redonda. A tubulação de recalque possui extensão aproximada de 413m.

- Sub-bacia K:

1ª etapa: não existe previsão de obras;

2ª etapa: construção de interceptor, extensão de 1.128m.

Extensão total: 1.128m.

Os quadros a seguir apresentam, respectivamente, o resumo do comprimento de redes coletoras, e as principais características da EEEB-K.

Quadro A27 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia K.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150–FºFº Interceptor | Projetada | 2ª | 1.128 |
| TOTAL 2ª ETAPA = |  |  | 1.128 |
| TOTAL GERAL (2ª ETAPA) = |  |  | 1.128 |

Quadro A28 – Características principais da EEEB-K (projetada).

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão | 3,20 L/s |
| Altura manométrica | 14,95 mca |
| Desnível geométrico | 11,84 m |
| Conjunto Motobomba de Referência |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação | 5,17L/s |
| Altura manométrica de operação | 16,90 mca |
| Quantidade | 02 (01 em operação + 01 rodízio) |
| Rotação | 3415 rpm |
| Potência | 4 cv |
| Rendimento do conjunto | 35,6 % |
| Recalque |  |
| Diâmetro do recalque | DN80 |
| Material | Ferro Fundido |
| Comprimento | 413,0 m |
| PV de lançamento | A-002 |
| Sobrepressão máxima (na saída da bomba) | 31,39mca |
| Poço de Sucção |  |
| Diâmetro do Poço | 2,00 m |
| Cota de Fundo | 94,225m |
| Cota de Terreno | 99,800m |
| NA Mínimo | 94,625m |
| NA Máximo | 94,775m |
| NA Emergência | 95,025m |
| Altura Útil | 0,15 m |

Sub-bacia L

A AQUACONSULT projetou rede coletora e elevatória para atendimento à Sub-bacia L, sendo que o Loteamento Cava Roxa e o Parque Agropecuário estariam inclusos nessa Sub-bacia, e com lançamento na EEEB-L, projetada. O recalque,que possuiria extensão de 310m,e seria encaminhado para a rede existente na Sub-bacia H (PV H-086).A CESAN eliminou o atendimento a essa sub-bacia, e solicitou que parte da mesma fosse interliga à sub-bacia G (Cava Roxa), através de travessia sobre o Rio Castelo. As cinco residências existentes atualmente (ano de 2014) nesta sub-bacia serão atendidas por tratamento individual do tipo fossa-filtro, em 2ª etapa.

- Rede Coletora, Elevatória e Tubulação de recalque:

1ª etapa: não existe previsão de obras;

2ª etapa: não existe previsão de obras de rede coletora. Execução de tratamento individual tipo fossa e filtro para as 05 (cinco) residências.

Sub-bacia M

Nova Sub-bacia, localizada a jusante da ETE, no bairro Aracuí. Foi considerada a desativação da fossa e filtro existentes e a condução do esgoto por gravidade até a elevatória de Percolado da ETE projetada, que atuará como elevatória de percolado e de elevatória de esgoto bruto. A rede existente será totalmente aproveitada, exceto o trecho que interliga a fossa existente.

- Rede coletora:

1ª etapa: não existe previsão de obras;

2ª etapa: aproveitamento de 124m de rede existente em PVC; construção de rede projetada, extensão de 149m até o PV M-014, na saída do percolado (escuma) do decantador 1, projetado, da ETE Castelo (conforme apresentado no desenho B-074-000-92-5-XX-0005), que encaminhará para elevatória de percolado. A partir do PV-M014, o trecho até a elevatória faz parte do projeto da ETE;

Extensão total: 273m.

A profundidade média da rede coletora foi de 1,46m, e a profundidade máxima foi de 3,56m.

O quadro a seguir apresentao resumo do comprimento de redes coletoras projetadas para a Sub-bacia M.

Quadro A29 – Rede coletora projetada e existente - Sub-bacia M.

| Diâmetro | Existente / Projetada | Etapa | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN150–PVC | Existente | - | 124 |
| DN150 - PVC | Projetada | 2ª | 149 |
| TOTAL GERAL (EXISTENTE + 2ª ETAPA) = |  |  | 273 |

Quadro Resumo

Os quadros a seguir apresentam, respectivamente, o resumo da rede coletora projetada e existente por sub-bacia e por diâmetro e material.

Quadro A30 – Rede coletora e interceptores projetados e existentes por Sub-bacia.

| Sub-bacia | Rede Coletora (m) |  |  | Interceptor (m) |  |  | Total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Existente | Projetada 1ª etapa | Projetada 2a etapa | Existente | Projetado 1ª etapa | Projetado 2a etapa |  |
| A | 2.194 | 4.355 | 1.293 | - | 480 | 217 | 8.539 |
| B | - | 3.987 | 66 | - | 505 | 682 | 5.240 |
| C | 5.601 | 4.071 | 1.694 | - | 674 | 298 | 12.338 |
| C.1 | 1.657 | 206 | 298 | - | - | - | 2.161 |
| D | 262 | - | 1.165 | - | - | 265 | 1.692 |
| E | 1.723 | 518 | 699 | - | - | - | 2.940 |
| F | 4.524 | - | 1.034 | - | - | 776 | 6.334 |
| G | 1277 | - | 1077 | - | - | 475 | 2.830 |
| H | 10.263 | 914 | 1.389 | - | - | - | 12.566 |
| I | 1.374 | - | 241 | 379 | - | 436 | 2.430 |
| I.1 | 798 | 3.000 | - | - | 312 | - | 4.110 |
| J | - | - | 645 | - | - | 610 | 1.255 |
| K | - | - | - | - | - | 1.128 | 1.128 |
| L | - | - | - | - | - | - | - |
| M | 124 | - | 149 | - | - | - | 273 |
| Total | 29.797 | 17051 | 9.750 | 379 | 1.971 | 4.887 | 63.835 |

Quadro A31 – Rede projetada e existente a ser mantida por diâmetro e material.

| Sub-bacia | Diâmetro/Material | Tipo | Situação | Extensão (m) | Ext. total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 150 PVC | rede coletora | existente | 2.194 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 1a etapa | 4.162 |  |
|  | 200 PVC | rede coletora | 1a etapa | 174 |  |
|  | 250 PVC | rede coletora | 1a etapa | 19 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 1a etapa | 60 |  |
|  | 250 FºFº | Interceptor | 1a etapa | 420 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 1.293 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 2a etapa | 217 | 8.539 |
| B | 150 PVC | rede coletora | 1a etapa | 3.987 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 1a etapa | 505 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 66 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 2a etapa | 682 | 5.240 |
| C | 150 PVC | rede coletora | existente | 4.331 |  |
|  | 200 PVC | rede coletora | existente | 793 |  |
|  | 300 PVC | rede coletora | existente | 477 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 1a etapa | 3.116 |  |
|  | 200 PVC | rede coletora | 1a etapa | 584 |  |
|  | 250 PVC | rede coletora | 1a etapa | 26 |  |
|  | 300 PVC | rede coletora | 1a etapa | 252 |  |
|  | 400 PVC | rede coletora | 1a etapa | 93 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 1a etapa | 674 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 1.632 |  |
|  | 200 PVC | rede coletora | 2a etapa | 62 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 2a etapa | 298 | 12.338 |
| C.1 | 150 PVC | rede coletora | existente | 1.657 |  |
|  | 200 PVC | rede coletora | 1a etapa | 206 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 298 | 2.161 |
| D | 150 PVC | rede coletora | existente | 262 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 1.116 |  |
|  | 200 PVC | rede coletora | 2a etapa | 49 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 2a etapa | 265 | 1.692 |
| E | 150 PVC | rede coletora | existente | 1.723 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 1a etapa | 518 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 699 | 2.940 |
| F | 150 PVC | rede coletora | existente | 3.979 |  |
|  | 300 PVC | rede coletora | existente | 545 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 952 |  |
|  | 200 PVC | rede coletora | 2a etapa | 82 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 2a etapa | 776 | 6.334 |

Continuação do Quadro A34

| Sub-bacia | Diâmetro/Material | Tipo | Situação | Extensão (m) | Ext. total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G |  | rede coletora | existente | 1277 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 1077 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 2a etapa | 475 | 2.829 |
| H | 150 PVC | rede coletora | existente | 7.332 |  |
|  | 200 PVC | rede coletora | existente | 668 |  |
|  | 250 PVC | rede coletora | existente | 247 |  |
|  | 300 PVC | rede coletora | existente | 1.237 |  |
|  | 400 PVC | rede coletora | existente | 779 |  |
|  | 300 PVC | rede coletora | 1a etapa | 914 |  |
|  | 150 FºFº | Travessia | 2ª etapa | 20 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 1.046 |  |
|  | 300 PVC | rede coletora | 2a etapa | 323 | 12.566 |
| I | 150 PVC | rede coletora | existente | 1.374 |  |
|  | 200 FºFº | interceptor | existente | 139 |  |
|  | 300 FºFº | interceptor | existente | 240 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 237 |  |
|  | 300 PVC | rede coletora | 2a etapa | 4 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 2a etapa | 436 | 2.430 |
| I.1 | 150 PVC | rede coletora | existente | 798 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 1a etapa | 3.000 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 1a etapa | 312 | 4.110 |
| J | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 645 |  |
|  | 150 FºFº | Interceptor | 2a etapa | 610 | 1.255 |
| K | 150 FºFº | Interceptor | 1a etapa | 1.128 | 1.128 |
| L | - | - | - | - | - |
| M | 150 PVC | rede coletora | existente | 124 |  |
|  | 150 PVC | rede coletora | 2a etapa | 149 | 273 |
| TOTAL |  |  |  |  | 63.835 |

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

A estação de tratamento de esgoto existente está localizada no bairro Aracuí, sub-bacia H, e possui as seguintes características:

Tratamento preliminar: gradeamento e caixa de areia com limpeza manual, calha Parshall e duas caixas de gordura;

02 reatores UASB com diâmetro interno de 9,00m* e altura útil de 5,00m*;

01 filtro biológico aerado submerso - FBAS, com diâmetro interno de 3,30m* e altura útil de 3,30m*;

01 sala de sopradores;

01 caixa de saída do efluente tratado, após FBAS, com vertedor triangular;

01 elevatória de recirculação;

10 leitos de secagem;

01 casa de operação; e

Sistemas de controle de odores (biofiltro de gases e queimadores de gases)

* Dimensões aproximadas com medição feita no local pela CESAN para avaliação do sistema, e fornecidas para a AQUACONSULT. O projeto do UASB previa diâmetro interno de 9,40m e o projeto do biofiltro previa diâmetro interno de 6,70m.

Segundo o Relatório da Situação da CESAN, a vazão de trabalho de cada UASB é de 15,0 L/s, e do FBAS é de 22,0 L/s, de modo que a capacidade da ETE atual é de apenas 30,0L/s.

Diversas alternativas para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede de Castelo foram propostas no Estudo de Concepção (B-074-000-90-5-ES-0001).  As propostas foram avaliadas pela CESAN e discutidas em conjunto com a AQUACONSULT na apresentação do CATEPE e em reuniões posteriores. A concepção que adotada foi aprovada pela CESAN, levando-se em conta a legislação pertinente, a capacidade do corpo receptor e a área disponível na ETE atual, e possível ampliação da área.

O sistema projetado para o tratamento é composto por pré-tratamento mecanizado e caixa de gordura, seguido de tratamento anaeróbio em reatores UASB, e posteriormente por filtros biológicos aerados submersos (FBAS). Decantadores secundários localizados a jusante dos FBAS que têm a função de clarificar o efluente final e possibilitar o retorno do lodo secundário para ser digerido nos reatores UASB, gerando uma única fonte de lodo digerido e adensado.

O desaguamento do lodo proveniente dos reatores UASB será realizado em leitos de secagem. Os leitos de secagem atuais passarão por uma reforma e ampliação e novos leitos serão construídos.

O biogás gerado no compartimento de gases dos reatores UASB será separado e enviado para os queimadores, sendo que será construída uma unidade para cada etapa. Os gases contaminados confinados nos demais compartimentos internos dos reatores UASB serão captados por exaustores e enviados para tratamento em biodesodorizadores.

O efluente coletado na calha de remoção de gordura durante o processo de limpeza dos reatores UASB passará por uma caixa de gordura e será conduzido, por gravidade, à Elevatória de Percolado, de onde retornará ao tratamento preliminar.

Para o controle da vazão de esgoto tratado o sistema de medição atual será substituído por um medidor Parshall, localizado na saída dos decantadores.

Como a estação de tratamento já está em funcionamento, a sua expansão exigirá que inicialmente ocorra a construção das novas unidades para depois interligar as mesmas.

Em comum acordo com a CESAN, a implantação das melhorias e novas estruturas da ETE Castelo ocorrerá em duas etapas, conforme indicado a seguir.

Implantação da ETE - 1ª Etapa

Nessa etapa as unidades da ETE existente permanecerão em operação até que uma parte das unidades projetadas sejam construídas e interligadas ao sistema de tratamento. A implantação da 1ª etapa deverá seguir a seguinte sequência:

1) Desapropriação da área ao lado da ETE Castelo para implantação dos novos leitos de secagem (aprox. 4.822 m²) e regularização do terreno;

2) Substituição das tampas dos reatores UASB existentes, que se encontram em péssimo estado de conservação, e a remoção do tanque de armazenamento de sulfato de alumínio;

3) Construção do novo tratamento preliminar e da caixa divisora de vazão - CDV 1;

4) Construção das novas caixas de gordura e da CDV 2;

5) Interligação da CDV 2 aos reatores UASB existentes;

6)Interligação da entrada de esgoto bruto ao novo tratamento preliminar construído, que entrará em operação juntamente com a caixa de gordura. Dessa forma, o pré-tratamento existente será desativado e deverá ser demolido;

7) Construção de 04 novos reatores UASB, com capacidade para tratar 55,4 L/s, e de 01 queimador para tratamento do biogás gerado nestes reatores UASB;

8) Construção das demais unidades da ETE projetada, incluindo: a CDV 3, os FBAS, a casa de sopradores, os decantadores, a elevatória de recirculação de lodo, o novo emissário de efluente tratado, a calha Parshall para controle da vazão de efluente tratado, os novos leitos de secagem (ampliação dos leitos existentes e implantação dos novos leitos) e a elevatória de percolado;

9) Construção das tubulações de interligação entre as novas unidades construídas;

10) Interligação da CDV 2 com os novos UASB, dando início a operação das novas unidades construídas, com capacidade de 55,4 L/s.

11) Construção das caixas de saída dos reatores UASB existentes e da tubulação de interligação das mesmas com a CDV 3 (entrada dos novos FBAS). Após a conclusão, o efluente dos UASB existentes será conduzido para os novos FBAS, de modo que os biofiltros existentes serão desativados.

12) Fechamento da interligação da CDV2 com os reatores UASB antigos e da interligação de suas caixas de saída com a entrada do FBAS construído na 1ª etapa (CDV 3), de modo que os UASB existentes sejam completamente desativados;

13) Demolição dos biofiltros, da casa de bombas, da casa de compressores e demais infraestruturas existentes a serem desativadas.

14) Implantação da unidade de desinfecção por UV.

Implantação da ETE - 2ª Etapa

Nessa etapa, os reatores UASB remanescentes da ETE existente terão sido desativados e demolidos para dar lugar a dois novos reatores UASB.

O ano de implantação da 2ª etapa da ETE ficará a critério da CESAN, no entanto, recomenda-se que sua implantação ocorra imediatamente após a conclusão da 1ª etapa, uma vez que as vazões afluentes à ETE aumentarão consideravelmente após a implantação da rede coletora de esgoto na área de projeto. A implantação da 2ª etapa deverá seguir a seguinte sequência:

1) Construção de 02 novos reatores UASB, com capacidade para 30,0 L/s e de um novo queimador para tratamento do biogás gerado nestes reatores UASB;

2) Interligação dos novos reatores UASB com a CDV 3 (entrada dos FBAS construídos na 1ª etapa);

3) Interligação da CDV 2 com os novos reatores UASB, dando início a operação dos mesmos.

A seguir são apresentadas as principais características das unidades que compõem a estação de tratamento de esgoto de Castelo.

Tratamento preliminar

Gradeamento:

Foram projetados dois canais: o canal principal com grade cremalheira de limpeza mecanizada e outro de by-pass com gradeamento médio de limpeza manual. As principais características dessas unidades são:

Gradeamento mecanizado (canal principal):

Tipo: 						Grade cremalheira com limpeza mecanizada

Número de canais: 				01 canal

Largura do canal: 				0,80 m

Profundidade do canal: 			0,91 m

Altura de descarga dos detritos: 		1,20 m (acima do piso)

Dimensão das barras: 			#5/16"x 2"

Inclinação: 					80º com a horizontal

Espaçamento entre barras: 		10 mm

Acionamento por moto-redutor:		0,75 cv, 3 fases, 60 Hz, 220/380 V

Material: 					Aço Inox AISI-304

Gradeamento manual (by-pass):

Tipo:						grade de barras de limpeza manual

Número de canais:				01 canal (reserva)

Largura do canal:				0,80 m

Declividade do canal:			0,002 m/m

Espaçamento livre entre barras:		25 mm

Espessura das barras:			10 mm

Inclinação em relação à horizontal:	60°

Desarenador:

Foram projetados dois canais desarenadores, sendo um de limpeza mecanizada através de uma rosca transportadora e outro de limpeza manual. As principais características desta unidade são:

Desarenador de limpeza mecanizada (canal principal):

Inclinação do fundo: 				8%

Largura: 					1,40 m

Comprimento: 				7,50 m

Profundidade: 				0,972m (em relação ao canal de montante)

Para remoção mecanizada de areia foi adotada uma de rosca transportadora com as seguintes características:

Rosca transportadora (canal principal):

Quantidade: 					01 conjunto

Largura do canal: 				0,50 m

Comprimento do canal: 			0,50 m

Inclinação: 					35º com a horizontal

Altura de descarga dos detritos: 		1,55 m acima do piso

Diâmetro do fuso: 				165 mm

Passo:						100 mm

Comprimento: 				4,00m

Material: 					Aço Inox AISI-304

Acionamento por moto-redutor: 		1,5cv, 3 fases, 60Hz, 440V, eixos paralelos

Desarenador de limpeza manual (by-pass):

Largura:					1,40 m

Comprimento: 				7,50 m

Profundidade: 				0,472 m (em relação ao canal de montante)

Medidor Parshall:

O controle da velocidade constante na caixa de areia será através de um medidor de vazão para canais abertos: calha Parshall com garganta de 9".

Caixa de gordura

Foram projetadas duas caixas de gordura operando em paralelo. As principais características desta unidade são:

Caixa de gordura:

Número de unidades:			02 unidades

Largura					5,60 m

Comprimento: 				6,80 m

Altura útil:					1,10 m

Reator UASB

Os reatores UASB serão construídos em 02 etapas:

ETAPA 01:

Vazão média de dimensionamento:	55,4 L/s

Número de reatores:				02 reatores

Número de módulos:			02 módulos cada reator

Formato:					retangular

Dimensões de cada módulo:		largura: 7,50 m; comprimento: 10,00m

Altura útil: 5,50 m

ETAPA 02:

Vazão média de dimensionamento:	30,0 L/s

Número de reatores:				01 reator

Número de módulos:			02 módulos cada reator

Formato:					retangular

Dimensões de cada módulo:		largura: 7,50 m; comprimento: 12,00m

Altura útil: 5,50 m

Tratamento do biogás

O gás resultante do processo de digestão anaeróbia da matéria orgânica contida no esgoto será acumulado no compartimento de gases do UASB e coletado por uma tubulação de aço carbono com 2" de diâmetro que o conduzirá aos queimadores de gases, que possuem as seguintes características:

Queimador de biogás - 1ª Etapa:

| Fonte do biogás: | Reatores UASB 1 a 4 (1ª Etapa) |
| --- | --- |
| Vazão nominal: | 75 Nm³/h |
| Quantidade: | 01 |
| Tipo: | Flare |

Queimador de biogás - 2ª Etapa:

| Fonte do biogás: | Reatores UASB 5 e 6 (2ª Etapa) |
| --- | --- |
| Vazão nominal: | 80 Nm³/h |
| Quantidade: | 01 |
| Tipo: | Flare |

Filtro biológico aerado submerso - FBAS

As principais características desta unidade são:

Filtro Biológico Aerado Submerso - FBAS:

Vazão média de dimensionamento:		85,38 L/s

Tipo:							fluxo ascendente

Número de unidades:				04 reatores

Formato:						retangular

Largura em planta de cada módulo:		4,00 m

Comprimento em planta de cada módulo:      10,50m

Altura leito filtrante:					3,00 m

Vazão de ar por unidade:				8.834 Nm³ar/hora

Sistema de distribuição de ar:

Foram projetados difusores tubulares hexagonais com base defletora triangular de bolhagrossa em aço inoxidável com orifícios de 3/8” e conexão 3/4" NPT.

Número de difusores por tanque: 			28 unidades

Vazão de ar por tanque: 				6,13 m³/min

Vazão de ar por difusor: 				0,22 m³/min

Sopradores:

Foram projetados 02 sopradores (01 operando e outro reserva), tipo Roots, com as seguintes especificações:

Quantidade:				02 sopradores

Funcionamento:			01 operando e 01 para rodízio

Vazão de descarga: 			1.472 m³/h

Vazão de sucção: 			1.136 m³/h

Pressão: 				7,5 mca

Potência: 				75cv

Nível de ruído:			80db

Decantador secundário

Para a remoção do lodo gerado nos filtros biológicos foram projetados 02 (dois) decantadores secundários, com as seguintes características:

Decantadores Secundários:

Forma: 								circular

Número de unidades: 						02

Diâmetro interno: 							14,00 m

Altura da borda livre: 						0,50 m

Altura útil: 								3,50 m

Altura total:								4,0 m

Largura canaleta de coleta de efluente: 				0,70 m

Abertura máxima dos vertedores de saída do efluente:	0,40 m

Ângulo de abertura dos vertedores de saída do efluente: 	90°

Distância entre vertedores saída do efluente: 			0,50 m (centro a centro)

Desinfecção por Radiação Ultravioleta

Para a desinfecção do efluente tratado da ETE Castelo é indicada a tecnologia de radiação ultravioleta (radiação UV).

O uso de radiação eletromagnética na faixa de frequência conhecida como UV-C ou Ultra-Violeta de Ondas Curtas para a desinfecção é conhecido há bastante tempo. O alvo da radiação UV é o material genético (ácido nucléico) dos micro-organismos. A radiação UV causa a destruição de quaisquer micro-organismos desde que penetre pela parede celular e seja absorvida pelos ácidos nucléicos, causando uma desorganização do material genético e consequente perda da capacidade de reprodução.

O desenvolvimento relativamente recente de lâmpadas fluorescentes de baixo custo para geração de radiação UV no comprimento de ondas requerido viabilizou comercialmente este método de desinfecção, que vem sendo cada vez mais utilizado nas mais diversas aplicações.

Uma das vantagens da radiação UV é que todos os micro-organismos são suscetíveis à desinfecção por UV, em relação a vírus o UV é mais efetivo que o Cloro. Não há risco de super dosagem, não há transporte, armazenagem ou manuseio de produtos químicos perigosos e a UV não adiciona nada à água nem altera quaisquer substâncias contidas. O equipamento da radiação UV será dimensionado pelo fornecedor a partir dos dados e especificações técnicas descritos neste relatório

O efluente sairá do decantador secundário por gravidade e será encaminhado para o UV. Posteriormente, o efluente desinfetado será encaminhado para o corpo receptor.

Estação elevatória de recirculação de lodo

A elevatória de recirculação de lodo permite recircular o lodo biológico aeróbio proveniente dos FBAS para serem digeridos nos reatores UASB. Suas características são:

Poço de sucção:

Quantidade: 					01

Formato: 					retangular

Largura: 					1,80 m

Comprimento: 				2,00

Altura útil: 					0,92 m

Cota de fundo: 				88,622 m

NA mínimo: 					89,152 m

NA máximo: 					90,070 m

Dados de Projeto:

Vazão: 					3,20 L/s

Altura manométrica: 				6,47 m

Desnível geométrico: 			5,57 m

Conjunto motobomba de referência:

Tipo: 						Submersível

Vazão de operação: 				3,20 L/s

Altura manométrica: 				6,45 m

Quantidade: 					02 (01 em operação e 01 para rodízio)

Rotação: 					1160 rpm

Potência: 					2,4cv

Eficiência mínima: 				59,4%

Cabe ressaltar que os conjuntos motobomba da elevatória possuem inversores de frequência, de modo que os pontos de operação podem ser alterados em função do uso dos inversores.

Linha de recalque:

Diâmetro:					DN 80mm

Extensão: 					77,10 m

Material:					Ferro fundido

Lançamento:					CDV 2

Leitos de secagem

Os leitos de secagem compreendem dois conjuntos. As principais características destas unidades são:

Conjunto 01:

Número de leitos de secagem:		16 unidades (10 existentes + 06 projetadas)

Freqüência de descarte:			A cada 21 dias

Largura em planta:				8,00m

Comprimento: 				10,00 m

Altura da lâmina de lodo:			0,35 m

Conjunto 02:

Número de leitos de secagem:		12 unidades (projetadas)

Freqüência de descarte:			A cada 21 dias

Largura em planta:				8,45 m

Comprimento: 				18,00 m

Altura da lâmina de lodo:			0,35 m

Cabe ressaltar que a definição por construção dos leitos de secagem foi definido na reunião CATEPE. Em função da necessidade de desapropriação de área para implantação dos novos leitos de secagem, a CESAN ficou de estudar a possibilidade de implantar centrífuga para desidratação do lodo, e manter os leitos de secagem existentes, sem ampliá-los. No entanto, até a data de entrega do Projeto Básico, revisão 1, nenhuma definição foi comunicada.

Estação elevatória de percolado

A elevatória de percolado bombeará os líquidos drenados da estação de tratamento assim como uma pequena vazão de esgotos das casas próximas à ETE (sub-bacia M), conduzindo-os até a entrada do tratamento preliminar.

Poço de sucção:

Quantidade: 					01

Formato: 					circular

Diâmetro: 					2,00 m

Altura útil: 					0,15 m

Cota de fundo: 				85,230 m

NA mínimo: 					85,530 m

NA máximo: 					85,680 m

Dados de Projeto:

Vazão: 					3,20 L/s

Altura manométrica: 			12,22 m

Desnível geométrico: 			11,36 m

Conjunto motobomba de referência:

Tipo: 						Submersível

Vazão de operação: 			6,80 L/s

Altura manométrica: 			15,10 m

Quantidade: 					02 (01 em operação e 01 para rodízio)

Rotação: 					3415 rpm

Potência: 					4,0 cv

Eficiência mínima: 				41,8%

Cabe ressaltar que os conjuntos motobomba da elevatória possuem inversores de frequência, de modo que os pontos de operação podem ser alterados em função do uso dos inversores.

Linha de recalque:

Diâmetro:					DN 80mm

Extensão: 					92,82 m

Material:					Ferro fundido

Lançamento:					Pré-tratamento

# B – MEMORIAL DE CÁLCULO

REDE COLETORA DE ESGOTO

A seguir serão apresentados os resultados do dimensionamento das redes coletoras e interceptores de esgoto projetados para o sistema de esgotamento sanitário da Sede do município de Castelo, seguindo os critérios e parâmetros definidos no capítulo A3 do presente estudo.

Sub-bacia A                                                                                                                                                           Folha 01/07

| Sub-bacia A Folha 02/07 |  |
| --- | --- |

| Sub-bacia A | Folha 03/07 |
| --- | --- |

| Sub-bacia A | Folha 04/07 |
| --- | --- |

| Sub-bacia A | Folha 05/07 |
| --- | --- |

| Sub-bacia A | Folha 06/07 |
| --- | --- |

| Sub-bacia A | Folha 07/07 |
| --- | --- |

RESUMO:

Sub-bacia B

| Sub-bacia B | Folha 01/05 |
| --- | --- |

| Sub-bacia B | Folha 02/05 |
| --- | --- |

| Sub-bacia B | Folha 03/05 |
| --- | --- |

| Sub-bacia B | Folha 04/05 |
| --- | --- |

| Sub-bacia B | Folha 05/05 |
| --- | --- |

RESUMO:

Sub-bacia C

| Sub-bacia C | Folha 01/10 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C | Folha 02/10 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C | Folha 03/10 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C | Folha 04/10 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C | Folha 05/10 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C | Folha 06/10 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C | Folha 07/10 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C | Folha 08/10 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C | Folha 09/10 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C | Folha 10/10 |
| --- | --- |

RESUMO:

Sub-bacia c.1

| Sub-bacia C.1 | Folha 01/03 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C.1 | Folha 02/03 |
| --- | --- |

| Sub-bacia C.1 | Folha 03/03 |
| --- | --- |

RESUMO:

Sub-bacia D

| Sub-bacia D | Folha 01/03 |
| --- | --- |

| Sub-bacia D | Folha 02/03 |
| --- | --- |

| Sub-bacia D | Folha 03/03 |
| --- | --- |

RESUMO:

Sub-bacia E

| Sub-bacia E | Folha 01/03 |
| --- | --- |

| Sub-bacia E | Folha 02/03 |
| --- | --- |

| Sub-bacia E | Folha 03/03 |
| --- | --- |

RESUMO:

Sub-bacia F

| Sub-bacia F | Folha 01/05 |
| --- | --- |

| Sub-bacia F | Folha 02/05 |
| --- | --- |

| Sub-bacia F | Folha 03/05 |
| --- | --- |

| Sub-bacia F | Folha 04/05 |
| --- | --- |

| Sub-bacia F | Folha 05/05 |
| --- | --- |

RESUMO:

Sub-bacia G

| Sub-bacia G | Folha 01/04 |
| --- | --- |

| Sub-bacia G | Folha 02/04 |
| --- | --- |

| Sub-bacia G RESUMO |  |
| --- | --- |

Sub-bacia H

Sub-bacia I

| Sub-bacia I |  | Folha 01/03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-bacia I | Folha 02/03 |  |  |

| Sub-bacia I | Folha 03/03 |
| --- | --- |

RESUMO:

Sub-bacia I-1

| Sub-bacia I-1 | Folha 01/04 |
| --- | --- |

| Sub-bacia I-1 | Folha 02/04 |
| --- | --- |

| Sub-bacia I-1 | Folha 03/04 |
| --- | --- |

| Sub-bacia I-1 | Folha 04/04 |
| --- | --- |

RESUMO:

Sub-bacia J

| Sub-bacia J | Folha 02/02 |
| --- | --- |

Sub-bacia K

| Sub-bacia K | Folha 02/03 |
| --- | --- |

Sub-bacia L

| Sub-bacia L | Folha 01/01 |
| --- | --- |

Na apresentação do Projeto Básico revisão 0, o projeto previa construção de 1.777m de rede coletora, onde a rede projetada atendia a região do Loteamento Cava Roxa e adjacências, e os esgotos eram direcionados para a EEEB-L. A CESAN optou por interligar os esgotos de Cava Roxa para a Sub-bacia G, executando a travessia por gravidade sobre o rio Castelo, eliminando a EEEB-L, e algumas residências passariam a não ser atendidas pelo sistema de coleta e tratamento de Castelo, sendo previstas então construção de fossas e filtros individuais.

Sub-bacia M

| Sub-bacia M | Folha 01/02 |
| --- | --- |

| Sub-bacia M | Folha 02/02 |
| --- | --- |

RESUMO:

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E TUBULAÇÕES DE RECALQUE DE ESGOTO BRUTO

A seguir serão apresentados os dimensionamentos das estações elevatórias de esgoto bruto projetadas e as melhorias nas elevatórias existentes para o Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do município de Castelo, conforme os critérios e parâmetros definidos no capítulo A3 do presente estudo.

EEEB-A

| Conclusão: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observa-se que a tubulação em FF resistirá a sobrepressão máxima de 60,7 m. |  |  |  |  |  |  |

EEEB-B

357

| Conclusão: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observa-se que a tubulação em FF resistirá a sobrepressão máxima de 45,95 m. |  |  |  |  |  |

EEEB-C

A elevatória EEEB-C é existente e terá mantidos o poço de sucção e a tubulação de recalque existentes, ampliando um trecho para lançamento no PV-H001 . No entanto, os conjuntos motobomba serão substituídos para atender à vazão de projeto.

| Conclusão: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Observa-se que a tubulação em FF resistirá a sobrepressão máxima de 60,15 m. |  |  |  |  |

EEEB-D

A elevatória EEEB-D é existente e terá mantidos o poço de sucção e a tubulação de recalque existentes. No entanto, os conjuntos motobomba serão substituídos para atender à vazão de projeto.

Conclusão:

Observa-se que a tubulação em FF resistirá a sobrepressão máxima de 58,73m.

EEEB-F

A elevatória EEEB-F é existente e terá seu poço de sucção e tubulação de recalque mantidos, incluindo dos conjuntos motobomba.

Conclusão:

Observa-se que a tubulação em FF resistirá a sobrepressão máxima de 38,21 m.

EEEB-H

A elevatória EEEB-H é existente e terá mantidos o poço de sucção e a tubulação de recalque existentes. No entanto, os conjuntos motobomba serão substituídos para atender à vazão de projeto.

EEEB-I

A elevatória EEEB-F é existente e terá seu poço de sucção mantido.No entanto, a tubulação de recalque existente contará com o reforço de um novo recalque projetado e os conjuntos motobomba serão substituídos para atender à vazão de projeto.

EEEB-I1

EEEB-K

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS - ETE

Os dados de entrada para o dimensionamento da ETE Castelo foram:

População atendida final de plano (P):	10.723 habitantes

Vazão afluente media (Qméd):		85,38 l/s (7376,65 m³/dia)

Vazão afluente máxima (Qmáx):		143,60 l/s (12.406,75 m³/dia)

DQO afluente (S0):				875 mg/l

DBO afluente (S0):				468 mg/l

Temperatura do esgoto (T):			25ºC

TRATAMENTO PRELIMINAR

Medidor de vazão

O controle da velocidade constante na caixa de areia será através da calha Parshall, medidor de vazão para canais abertos.

Considerando as vazões de projeto (Qmín = 48,99 l/se Qmáx = 143,60 l/s) foi adotada Calha Parshall de 9", com garganta (W)de 0,229m.

A altura da lâmina líquida no medidor Parshall é dada pela seguinte equação:

H=Q2,2×W23

onde:

H: altura da lâmina d’água no medidor Parshall (m);

Q: vazão afluente (m³/s);

W: largura da garganta da calha Parshall (m).

As lâminas d’água (H) calculadas para o medidor Parshall de 9” são:

Lamina d'água mínima (p/ Qmín = 48,99 l/s): 0,21m

Lamina d'água média (p/ Qméd = 85,38 l/s): 0,31m

Lamina d'água máxima (p/ Qmáx = 143,60 l/s): 0,43m

O rebaixo antes do medidor Parshall pode ser calculado pela seguinte equação:

Z=Qmáx×Hmín-Qmín×HmáxQmáx-Qmín

onde:

Z: altura do rebaixo antes do medidor Parshall (m);

Qmáx: vazão máxima afluente (m³/s);

Hmáx: altura máxima da lâmina d’água (m);

Qmín: vazão mínima afluente (m³/s);

Hmín: altura mínima da lâmina d’água (m).

Dessa forma, tem-se:

Z=0,10 m

Grade cremalheira

As principais características do sistema de gradeamento mecanizado são as seguintes:

Tipo: Grade cremalheira com limpeza mecanizada

Número de canais:01 canal

Largura do canal: 0,80 m

Profundidade do canal: 0,91 m

Altura de descarga dos detritos: 1,20 m (acima do piso)

Dimensão das barras: #5/16"x 2"

Inclinação: 80º com a horizontal

Espaçamento entre barras: 10 mm

Acionamento por moto-redutor

Potência: 0,75 cv, 3 fases, 60 Hz, 220/380 V

Material: Aço Inox AISI-304

Gradeamento manual

Foi adotado um canal de by-pass com gradeamento médio de limpeza manual como unidade reserva da grade cremalheira, com as seguintes características:

Número de canais: 01 canal

Largura do canal: 0,80 m

Profundidade do canal: 0,91 m

Espaçamento entre barras (a): 25 mm

Espessura da barra (t):1/4"

Inclinação da barra em relação a horizontal: 60°

Material: Aço Inox AISI-304

Cálculo da área útil da grade:

A área útil é determinada a partir da velocidade adotada entre as barras da grade. Nesse cálculo foi adotada uma velocidade através de grade igual a 0,9 m/s. Assim:

Au=Qmáxv

onde:

Au: área útil (m²);

Qmáx: vazão máxima afluente (0,1436 m³/s);

v: velocidade através da grade (0,9 m/s).

Dessa forma, tem-se:

Au=0,16 m²

Eficiência da grade:

E=aa+t

onde:

E: eficiência da grade;

a: abertura da grade (25 mm);

t: espessura da barra da grade (6,4mm).

Então:

E=0,80

Área total:

A=AuE

onde:

A: área total (m²);

Au: área útil (m²);

E: eficiência da grade.

Então:

A=0,20 m²

Altura da lâmina d’água antes do rebaixo:

hmáx=Hmáx-Z

onde:

hmáx: altura máxima da lâmina d’água antes do rebaixo (m);

Hmáx: altura máxima da lâmina d’água (0,43 m);

Z: altura do rebaixo antes do medidor Parshall (0,10 m).

Então:

hmáx=0,33 m

Largura do canal:

b=Ahmáx

onde:

b: largura do canal (m);

A: área total (0,20 m²);

hmáx: altura máxima da lâmina d’água antes do rebaixo (0,33 m).

Obtém-se então:

b=0,60 m

Foi adotado um canal de 0,80 m de largura para acompanhar o canal da grade cremalheira.

Verificação das velocidades:

Segundo a ABNT NBR 12209:2011, a velocidade máxima através da grade para a vazão final é de 1,20 m/s.

Quadro B1– Verificação das velocidades no gradeamento manual.

| Vazão (m3/s) |  | Altura (m) h=H-Z | Área (m2) A=b×h | Área útil (m2) Au=A×E | Velocidade (m/s) v=QAu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,67 |
| Máxima diária | 0,09 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,64 |
| Máxima horária | 0,14 | 0,34 | 0,27 | 0,21 | 0,67 |

Como as velocidades através das grades estão entre 0,6 m/s e 1,2 m/s, o dimensionamento do gradeamento manual atende à ABNT NBR 12209:2011.

Cálculo da perda de carga na grade:

A perda de carga é calculada pela equação a seguir, considerando uma obstrução máxima de 50%.

hf=1,43×v02-v22×g

onde:

hf: perda de carga na grade (m);

v0: velocidade através da grade correspondente à vazão máxima (m/s) – v0=2×vmáx

v: velocidade a montante da grade (m/s):v=vmáx×E;

g: aceleração da gravidade (9,8 m/s²).

Obtém-se assim:

hf=0,11 m

Desarenador

Os seguintes dados são considerados para o dimensionamento do desarenador:

Vazão máxima de esgoto afluente (Qmáx)= 143,60 l/s

Velocidade média de escoamento para a seção transversal = 0,30 m/s

Velocidade máxima de escoamento para a seção transversal = 0,40 m/s

Largura do desarenador:

Considerando-se uma velocidade de escoamento de 0,30 m/s na caixa de areia, tem-se:

b=Qmáxv×hmáx

onde:

b: largura do desarenador (m);

Qmáx: vazão máxima afluente (m³/s);

v: velocidade de escoamento no desarenador (0,30 m/s);

hmáx: altura máxima da lâmina d’água antes do rebaixo (0,33 m).

Dessa forma, obtém-se:

b=1,4 m

Comprimento do desarenador:

L=22,5×hmáx

onde:

L: comprimento do desarenador (m);

hmáx: altura máxima da lâmina d’água antes do rebaixo (0,33m).

Obtém-se assim:

L=7,5 m

Verificação das velocidades:

Quadro B2– Verificação das velocidades no desarenador.

| Vazão (m3/s) |  | Altura (m) h=H-Z | Área (m2) A=b×h | Velocidade (m/s) v=QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,30 |
| Máxima diária | 0,09 | 0,21 | 0,29 | 0,29 |
| Máxima horária | 0,14 | 0,34 | 0,47 | 0,30 |

As velocidades de escoamento nos desarenadores estão entre 0,25 m/s e 0,40 m/s, portanto, essas unidades atendem à ABNT NBR 12209:2011.

Taxa de Aplicação Superficial:

Tx=QA

Onde:

Tx: taxa de escoamento superficial (m³/m².d);

Q: vazão média (m³/d)

A: área superficial (m²)

Dessa forma obtém-se:

Tx=703m3m2.d

Foram adotados dois canais desarenadores com as seguintes características:

Desarenador 01:

Remoção manual de areia

Largura = 1,40 m

Comprimento = 7,50 m

Profundidade = 0,472 m (em relação ao canal de montante)

Desarenador 02:

Remoção mecanizada de areia

Inclinação do fundo  = 8%

Largura = 1,40 m

Comprimento = 7,50 m

Profundidade = 0,972m (em relação ao canal de montante)

Para remoção mecanizada de areia foi adotada uma de rosca transportadora com as seguintes características:

Quantidade: 01 conjunto

Largura do canal: 0,50 m

Comprimento do canal: 0,50 m

Inclinação: 35º com a horizontal

Altura de descarga dos detritos: 1,55 m acima do piso

Diâmetro do fuso: 165 mm

Passo: 100 mm

Comprimento: 4,00m

Material: Aço Inox AISI-304

Acionamento por moto-redutor (1,5cv, 3 fases, 60Hz, 440V, eixos paralelos)

CAIXA DE GORDURA

Considerando duas caixas de gordura e um tempo de detenção de 5 minutos (UNESC e Nunes), determina-se o volume útil por:

Vu=Qmáx×θ

onde:

Vu: volume útil de cada caixa de gordura (m³);

Qmáx: vazão máxima afluente (4,31 m³/min);

θ: tempo de detenção hidráulico(5 min).

Obtendo-se:

Vu=21,5 m³

Cálculo da área superficial:

Considerando-se uma taxa de 325,2 m³/m².dia (média entre dados fornecidos por Gonçalves, UNESC e Nunes), determina-se a área superficial por:

A=QmáxTx

onde:

A: área superficial (m²);

Qmáx: vazão máxima afluente a cada caixa de gordura (6.203,38m³/d);

Tx: taxa de escoamento superficial (325,2 m³/m².dia).

Obtendo-se a seguinte área:

A=19,1 m²

Cálculo das dimensões:

Foram adotadas duas caixas de gordura, cujas dimensões foram calculadas como segue:

L×b=A

onde:

L: comprimento da caixa de gordura (m);

b: largura da caixa de gordura (m);

A: área superficial  decada caixa de gordura (19,1 m²).

Considerando uma relação comprimento / largura de 1,2 obtém-se:

b=3,5 m e L=5,5 m

A altura útil é dada por:

hu=VuA

onde:

hu: altura útil (m);

Vu: volume útil (m³);

A: área da caixa de gordura (m²);

Desse modo, obtém-se:

hu=1,1 m

REATORESUASB

Conforme discutido no memorial descritivo (capítulo A4.2),a implantação dos reatores UASB ocorrerá em duas etapas, portanto o dimensionamento a seguir também será apresentado em duas etapas.

Novos reatores UASB - 1ª etapa

Na 1ª etapa, considera-se a manutenção dos dois reatores UASB existentes, que juntos deverão tratar uma vazão média de 30l/s, valor correspondente à capacidade atualmente instalada na ETE.

Os novos reatores serão dimensionados para complementar os reatores existentes, de forma que juntos possam atender à vazão total de projeto (Qméd = 85,38 l/s).  As vazões adotadas no presente dimensionamento são apresentadas a seguir:

Quadro B3 - Vazões adotadas no dimensionamento dos reatores UASB de 1ª etapa.

| Vazões | Mínima | Média | Máxima Diária | Máxima Horária |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Afluente | 48,99 l/s ou 176,4 m³/h | 85,38 l/s ou 307,4 m³/h | 99,93 l/s ou 359,8 m³/h | 143,60 l/s ou 516,9 m³/h |
| ReatoresUASBExistentes | 15,00 l/s ou 54,0 m³/h | 30,00 l/s ou 108,0 m³/h | 36,00 l/s ou 129,6 m³/h | 54,00 l/s ou 194,4 m³/h |
| Reatores UASB Projetados1ª Etapa | 33,99 l/s ou 122,4 m³/h | 55,38 l/s ou 199,4 m³/h | 63,93 l/s ou 230,2 m³/h | 89,60 l/s ou 322,5 m³/h |

A seguir, será apresentado o dimensionamento dos novos reatores UASB projetados.

Parâmetros de dimensionamento:

Vazão de dimensionamento (Qméd) = 55,38 l/s

Tempo de detenção hidráulica = 7,5 h (paratemperaturas do esgoto entre 22 e 25°C)

Velocidade ascensional para vazão média (Qméd) <0,7 m/h

Velocidade ascensional para vazão máxima (Qmáx) < 1,2 m/h

Profundidade útil dos reatores (hu) = 5,5m

Volume Útil:

O volume útil total, conforme NBR 12209:2011, é dado pela seguinte equação:

Vu=Qméd×θ

onde:

Vu: volume útil (m³);

Qméd: vazão média afluente (m³/s);

θ: tempo de detenção hidráulica (s).

Obtendo-se:

Vu=1.495,20 m³

Adotando 02 reatores:

Vu por reator=747,60 m³

A área de cada reator é calculada a seguir:

Au por reator=Vu por reatorhu

Au por reator=135,93 m²

Dessa forma, foram adotadas as seguintes dimensões:

Comprimento = 10,0 m

Largura = 15,0 m

Cada reator foi dividido em 2 módulos com 7,5m de largura por 10,0m de comprimento, totalizando 04 módulos independentes.

Uma vez determinadas as dimensões dos reatores UASB, o volume útil real foi recalculado e foram verificados o tempo de detenção hidráulica real e a velocidade ascensional.

Área real por reator = 150,0 m²

Altura útil dos reatores = 5,50 m

Volume útil real por reator = 825,0 m³

Tempo de detenção hidráulica real por reator = 8,3 h

A velocidade ascensional, por sua vez, é calculada pela equação seguinte:

vA=QAu

onde:

Au: área superficial útil total (m²);

Q: vazão (m³/h);

vA: velocidade ascensional (m/h).

Dessa forma, obtém-se:

Velocidade ascensional para vazão média = 0,70 m/h

Velocidade ascensional para vazão máxima = 1,10 m/h

Verifica-se assim, que o tempo de detenção hidráulico e que as velocidades ascensionais encontram-se dentro dos limites recomendados pela NBR 12209:2011 e adotados com parâmetros de dimensionamento dos reatores UASB.

Dimensionamento dos separadores trifásicos:

Foram adotados 02 separadores trifásicos para cada módulo, cada um deles composto por pescoço (compartimento de gases), saia e defletores, que se estendem ao longo de todo o comprimento do reator.

A área de passagem é então determinada da seguinte forma:

Ap=Qvp

onde:

Ap: área de passagem para o decantador (m²);

Q: vazão (m³/h);

vp: velocidade de passagem para o decantador (m/h).

De acordo com recomendações da norma NBR 12209:2011:

vp: igual ao inferior a 2,5 m/h para vazão média

vp: igual ou inferior a 4,0 m/h para vazão máxima.

Então:

Ap= 79,74 m² para Qméd

Ap= 80,64 m² para Qmáx

Dadas as áreas de passagem calculadas, foram admitidas as seguintes características:

Quantidade de aberturas por módulo:04 (2 por separador trifásico)

Largura da abertura para os decantadores:0,55 m

Comprimento da abertura para os decantadores:10,00 m

Área de passagem por módulo:22,00 m²

Área de passagem por reator (02 módulos):44,00 m²

Área de passagem total (02 reatores):88,00 m²

Dessa forma, verificando-se as velocidades de passagem obtém-se:

vp= 2,27 m/h para vazão média

vp= 3,67 m/h para vazão máxima.

Complementarmente, devem ser instalados defletores de gases, localizados imediatamente abaixo das aberturas para o decantador, de forma a permitir a separação do biogás e propiciar que somente o líquido e os sólidos acessem ao compartimento de decantação. Por recomendações da norma, estes defletores deverão trespassar a abertura para os decantadores em no mínimo 0,15 m. Foram adotadas as seguintes dimensões:

Largura de trespasse:0,15 m

Largura do defletor:0,70 m

Ângulo de inclinação do defletor:50º

Altura do defletor:0,83 m

Para o compartimento de decantação foram adotadas as seguintes dimensões:

Profundidade do compartimento:1,75 m

Volume útil do compartimento:439,06 m³

Taxa aplicação superficial (Qméd):0,8 m³/m².h

Taxa aplicação superficial (Qmáx):1,2 m³/m².h

TDH  para Qméd:2,2 h

TDH para Qmáx:1,4 h

Sistema de distribuição de esgoto nos reatores:

Por recomendação da norma NBR 12209:2011 a área de influência de cada distribuidor de vazão deve ser de no máximo 3,00 m². O número de pontos de distribuição de esgoto em cada reator UASB é definido pela seguinte equação:

Nd=AtAd

onde:

Nd: número de distribuidores por reator;

At: área total de cada módulo do reator UASB (75,0 m²)

Ad: área de distribuição por distribuidor (3,00 un/m²)

Obtendo-se:

Nd=25,0 un

Por questão de simetria das áreas dos distribuidores, foram adotados 24 distribuidores para cada módulo (tubos de PVC, com diâmetro de 3"), o que equivale a 3,1 m² por distribuidor.

Calhas coletoras do efluente:

Cada compartimento de decantação conta com uma calha de coleta do efluente tratado. Foram adotadas calhas de fibra de vidro com 0,15 m de largura e comprimento de 10,00 m, ao longo de todo o reator.

A altura da lamina d'água nas calhas é então definida pela seguinte equação:

ht=Qmáxnc1,38×b23

onde:

ht: altura da lâmina d'água na calha coletora (m);

Qmáx: vazão máxima afluente ao UASB (0,090 m³/s);

nc: número total de calhas coletoras (16 unidades);

b:  largura da calha coletora (0,15 m).

Obtendo-se:

ht=0,09 m

Dessa forma, adotou-se a altura de 0,15 m para as calhas.

Ao longo das calhas serão instalados 03 vertedores de fibra de vidro a cada 01 metro linear, totalizando 30 vertedores por calha.

Calhas coletoras de gordura:

As calhas coletoras de gordura serão instaladas no interior do compartimento de coleta de gases. Serão adotadas calhas de fibra de vidro com 0,15 m de largura por 0,15 m de altura e 10,00 m de comprimento (ao longo de todo o reator). As calhas serão instaladas com declividade de 0,002 m/m.

Produção de Biogás:

A DQO convertida em metano foi calculada pela fórmula:

DQOCH4=Q×S0-S-Yobs×Q×S0

onde:

DQOCH4: é a carga de DQO convertida em metano (Kg DQOCH4/d)

Q: vazão média afluente (m³/d)

S0: DQO afluente (KgDQO/m³)

S: DQO efluente (KgDQO/m³)

Yobs: coeficiente de produção de sólidos no sistema (0,23 kgDQOlodo/kgDQOapl)

Dessa maneira, obtém-se:

DQOCH4 = 1642,86 Kg DQOCH4/d

Sabendo que ƒ(T) é o fator de correção para a temperatura operacional do reator (2,62 KgDQO/m³) e CCH4 a concentração de metano no biogás (70%), a partir da produção volumétrica de metano, pode-se estimar a produção total de biogás a partir do teor esperado de metano neste.

Considerando-se um teor médio de 70% de metano no biogás, estima-se uma produção volumétrica de biogás de:

Qbiogás = 896,75 m³/d

Para o compartimento de gases foram adotadas as seguintes dimensões:

Largura interna do compartimento: 0,55m

Espessura das paredes de concreto: 0,15m

Altura total do pescoço: 1,00 m

Altura útil do pescoço: 0,50m

Comprimento interno (ao longo do reator): 10,0 m

O biogás produzido será acumulado no compartimento de gases do UASB e coletado por uma tubulação de aço carbono com 2" de diâmetro que o conduzirá para o queimador de gases, que possui as seguintes características:

Vazão nominal: Até 75Nm³/h

Quantidade: 01

Tipo: Flare

Componentes principais: Válvula corta chama, válvula reguladora de pressão, válvula borboleta tipo Waffer, 01 sistema GLP para alimentação da chama piloto, dreno de condensado, separador de líquido sedimento, medidor de vazão mássica e válvula de alívio e pressão.

O gás gerado nos compartimentos de decantação de cada reator UASB e nos seus canais de coleta do efluente é denominado gás residual, e será coletado e conduzido para o biodesodorizador. A vazão de gás residual gerado é calculada em função do volume de espaço confinado nos reatores UASB, conforme calculado a seguir:

Vec=L×C×h×n

Vec=7,5×10,0×0,50×4=150m³

onde

Vec: Volume de espaço confinado nos reatores UASB (m³);

L: Largura de cada módulo (m);

C: Comprimento de cada módulo (m);

h: Altura livre acima do nível d'água (m);

n: número de módulos do reator UASB (4 módulos).

Admitindo-se uma taxa de renovação de ar de 5 vezes o volume por hora, conforme sugerida por Chernicharo, obtém-se:

Qe=5×Vec

Qe=750 m³/h

Dessa forma, para garantir a renovação de ar nestes compartimentos, será instalado 01 exaustor para cada reator UASB (02 módulos), totalizando 02 exaustores com capacidade de captar 375m³/h.

De acordo com a norma NBR 12209/11 a velocidade de ar nos trechos de exaustão devem estar entre 3,5m/s e 8,0m/s. Admitindo-se a velocidade máxima, obtém-se o seguinte diâmetro da tubulação:

A=Qev=3753600m3s8 ms=0,013m2

D=4×Aπ=0,129 m

Dessa forma, admitindo-se uma tubulação de aço carbono de 4" para exaustão dos gases residuais obtém-se a seguinte velocidade:

v=QeA=5,89 m/s

As principais características dos exaustores adotados são apresentadas a seguir:

Vazão: até 525m³/h

Pressão estática: 300 mmca

Rotação: 3500 rpm

Motor: 3cv / 4 pólos / 60hz / 3 fases / 440V

Com Inversor de frequência e transmissor de pressão

ReatoresUASB em substituição aos existentes - 2ª Etapa

A 2ª etapa deverá ser implantada quando os reatores UASB projetados na 1ª Etapa já estiverem em operação. Então, serão implantados novos reatores UASB em substituição aos reatores existentes, que encontram-se, atualmente, em um estado de conservação aquém do desejado.

As vazões adotadas no presente dimensionamento são apresentadas a seguir:

Quadro B4– Vazões adotadas no dimensionamento dos reatores UASB de 2ª etapa.

| Vazões | Mínima | Média | Máxima Diária | Máxima Horária |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Afluente | 48,99 l/s ou 176,4 m³/h | 85,38 l/s ou 307,4 m³/h | 99,93 l/s ou 359,8 m³/h | 143,60 l/s ou 516,9 m³/h |
| Reatores UASB Projetados 2ª Etapa | 15,00 l/s ou 54,0 m³/h | 30,00 l/s ou 108,0 m³/h | 36,00 l/s ou 129,6 m³/h | 54,00 l/s ou 194,4 m³/h |
| Reatores UASB Projetados1ª Etapa | 33,99 l/s ou 122,4 m³/h | 55,38 l/s ou 199,4 m³/h | 63,93 l/s ou 230,2 m³/h | 89,60 l/s ou 322,5 m³/h |

A seguir, será apresentado o dimensionamento dos novos reatores UASB projetados.

Parâmetros de dimensionamento:

Vazão de dimensionamento (Qméd):30,00 l/s

Tempo de detenção hidráulica: 7,5 h (paratemperaturas do esgoto entre 22 e 25°C)

Velocidade ascensional para vazão média (Qméd) <0,7 m/h

Velocidade ascensional para vazão máxima (Qmáx) < 1,2 m/h

Profundidade útil dos reatores (hu) = 5,5m

Volume Útil:

O volume útil total, conforme NBR 12209:2011, pode ser calculado da seguinte forma:

Vu=Qméd×θ

onde:

Vu: volume útil (m³);

Qméd: vazão média afluente (m³/s);

θ: tempo de detenção hidráulica (s).

Dessa forma, obtém-se:

Vu=810,00 m³

Adotando-se um único reator, a área do reator pode ser calculada como segue:

Au=Vuhu

Au =147,30 m²

Dessa forma, foram adotadas as seguintes dimensões:

Comprimento = 12,0 m

Largura = 15,0 m

O reator foi dividido em 2 módulos de 7,5 m de largura por 12 m de comprimento.

Uma vez determinadas as dimensões do reator UASB, o volume útil real foi recalculado e foram verificados o tempo de detenção hidráulica real e a velocidade ascensional.

Área real por reator = 180,0 m²

Altura útil dos reatores = 5,50 m

Volume útil real por reator = 990,0 m³

Tempo de detenção hidráulica real por reator = 9,2 h

A velocidade ascensional, por sua vez, é calculada pela equação seguinte:

vA=QAu

onde:

Au: área superficial útil total (m²);

Q: vazão (m³/h);

vA: velocidade ascensional (m/h).

Dessa forma, obtém-se:

Velocidade ascensional para vazão média = 0,60 m/h

Velocidade ascensional para vazão máxima = 1,10 m/h

Verifica-se assim, que o tempo de detenção hidráulico e que as velocidades ascensionais encontram-se dentro dos limites recomendados pela NBR 12209:2011 e adotados com parâmetros de dimensionamento dos reatores UASB.

Dimensionamento dos separadores trifásicos:

Foram adotados 02 separadores trifásicos para cada módulo, cada um deles composto por pescoço (compartimento de gases), saia e defletores, que se estendem ao longo de todo o comprimento do reator.

A área de passagem é então determinada da seguinte forma:

Ap=Qvp

onde:

Ap: área de passagem para o decantador (m²);

Q: vazão (m³/h);

vp: velocidade de passagem para o decantador (m/h).

De acordo com recomendações da norma NBR 12209:2011:

vp: igual ao inferior a 2,5 m/h para vazão média

vp: igual ou inferior a 4,0 m/h para vazão máxima.

Então:

Ap= 43,20 m² para Q méd

Ap= 48,60 m² para Q máx

Dadas as áreas de passagem calculadas, foram admitidas as seguintes características:

Quantidade de aberturas por módulo:04 (2 por separador trifásico)

Largura da abertura para os decantadores:0,55 m

Comprimento da abertura para os decantadores: 12,00 m

Área de passagem por módulo: 26,40 m²

Área de passagem total (02 módulos): 52,80 m²

Dessa forma, verificando-se as velocidades de passagem obtém-se:

vp= 2,05 m/h para vazão média

vp= 3,68 m/h para vazão máxima.

Complementarmente, devem ser instalados defletores de gases, localizados imediatamente abaixo das aberturas para o decantador, de forma a permitir a separação do biogás e propiciar que somente o líquido e os sólidos acessem ao compartimento de decantação. Por recomendações da norma, estes defletores deverão trespassar a abertura para os decantadores em no mínimo 0,15 m. Foram adotadas as seguintes dimensões:

| Largura de trespasse: | 0,15 m |
| --- | --- |
| Largura do defletor: | 0,70 m |
| Ângulo de inclinação do defletor: | 50º |
| Altura do defletor: | 0,83 m |

Para o compartimento de decantação foram adotadas as seguintes dimensões:

| Profundidade do compartimento: | 1,75 m |
| --- | --- |
| Volume útil do compartimento: | 263,44 m³ |
| Taxa aplicação superficial (Qméd): | 0,7 m³/m².h |
| Taxa aplicação superficial (Qmáx): | 1,2 m³/m².h |
| TDH para Qméd: | 2,44 h |
| TDH para Qmáx: | 1,36 h |

Sistema de distribuição de esgoto nos reatores:

Por recomendação da norma NBR 12209:2011 a área de influência de cada distribuidor de vazão deve ser de no máximo 3,00 m². O número de pontos de distribuição de esgoto em cada reator UASB é definido pela seguinte equação:

Nd=AtAd

onde:

Nd: número de distribuidores por reator;

At: área total de cada módulo do reator UASB (90,0 m²)

Ad: área de distribuição por distribuidor (3,00 un/m²)

Obtendo-se:

Nd=30,0 un

Foram adotados 32 distribuidores para cada módulo do UASB (tubos de PVC, com diâmetro de 3"), o que equivale a 2,8 m² por distribuidor.

Calhas coletoras do efluente:

Cada compartimento de decantação conta com uma calha de coleta do efluente tratado.Foram adotadas calhas de fibra de vidro com 0,15 m de largura e comprimento de 12,00 m, ao longo de todo o reator.

A altura da lamina d'água nas calhas é então definida pela seguinte equação:

ht=Qmáxnc1,38×b23

onde:

ht: altura da lâmina d'água na calha coletora (m);

Qmáx: vazão máxima afluente ao UASB;

nc: número total de calhas coletoras (8 unidades);

b:  largura da calha coletora

Obtendo-se:

ht = 0,11 m

Dessa forma, adotou-se a altura de 0,15 m para as calhas.

Ao longo das calhas serão instalados 03 vertedores de fibra de vidro a cada 01 metro linear, totalizando 36 vertedores por calha.

Calhas coletoras de gordura:

As calhas coletoras de gordura serão instaladas no interior do compartimento de coleta de gases. Serão adotadas calhas de fibra de vidro com 0,15 m de largura por 0,15 m de altura e 12,00 m de comprimento (ao longo de todo o reator). As calhas serão instaladas com declividade de 0,002 m/m.

Produção de Biogás:

A DQO convertida em metano foi calculada pela fórmula:

DQOCH4=Q×S0-S-Yobs×Q×S0

onde:

DQOCH4: é a carga de DQO convertida em metano (Kg DQOCH4/d)

Q: vazão média afluente (m³/d)

S0: DQO afluente (KgDQO/m³)

S: DQO efluente (KgDQO/m³)

Yobs: coeficiente de produção de sólidos no sistema (0,23 kgDQOlodo/kgDQOapl)

Dessa maneira, obtém-se:

DQOCH4 = 889,99 Kg DQOCH4/d

Sabendo que ƒ(T) é o fator de correção para a temperatura operacional do reator (2,62 KgDQO/m³) e CCH4 a concentração de metano no biogás (70%), a partir da produção volumétrica de metano, pode-se estimar a produção total de biogás a partir do teor esperado de metano neste.

Considerando-se um teor médio de 70% de metano no biogás, estima-se uma produção volumétrica de biogás de:

Qbiogás = 485,80 m³/d

Para o compartimento de gases foram adotadas as seguintes dimensões:

Largura interna do compartimento: 0,55m

Espessura das paredes de concreto: 0,15m

Altura total do pescoço: 1,00m

Altura útil do pescoço: 0,50m

Comprimento interno (ao longo do reator): 12,0m

O biogás produzido será acumulado no compartimento de gases do UASB e coletado por uma tubulação de aço carbono com 2" de diâmetro que o conduzirá para o queimador de gases, que possui as seguintes características:

Vazão nominal: 80 Nm³/h

Quantidade: 01

Tipo: Flare

Componentes principais: Válvula corta chama, válvula reguladora de pressão, válvula borboleta tipo Waffer, 01 sistema GLP para alimentação da chama piloto, dreno de condensado, separador de líquido sedimento, medidor de vazão mássica e válvula de alívio e pressão.

O gás gerado nos compartimentos de decantação de cada reator UASB e nos seus canais de coleta do efluente é denominado gás residual, e será coletado e conduzido para o biodesodorizador. A vazão de gás residual gerado é calculada em função do volume de espaço confinado nos reatores UASB, conforme calculado a seguir:

Vec=L×C×h×n

Vec=7,5×12,0×0,50×2=90m³

onde

Vec: Volume de espaço confinado nos reatores UASB (m³);

L: Largura de cada módulo (m);

C: Comprimento de cada módulo (m);

h: Altura livre acima do nível d'água (m);

n: número de módulos do reator UASB (2 módulos).

Admitindo-se uma taxa de renovação de ar de 5 vezes o volume por hora, conforme sugerida por Chernicharo, obtém-se:

Qe=5×Vec

Qe=450 m³/h

Dessa forma, para garantir a renovação de ar nestes compartimentos, deverá ser instalado 01 exaustor com capacidade de 450m³/h para o reator UASB de 2ª etapa.

De acordo com a norma NBR 12209/11 a velocidade de ar nos trechos de exaustão devem estar entre 3,5m/s e 8,0m/s. Admitindo-se a velocidade máxima, obtém-se o seguinte diâmetro da tubulação:

A=Qev=4503600m3s8 ms=0,0156m2

D=4×Aπ=0,141 m

Dessa forma, admitindo-se uma tubulação de aço carbono de 4" para exaustão dos gases residuais obtém-se a seguinte velocidade:

v=QeA=7,07 m/s

As principais características dos exaustores adotados são apresentadas a seguir:

Vazão: até 525m³/h

Pressão estática: 300 mmca

Rotação: 3500 rpm

Motor: 3cv / 4 pólos / 60hz / 3 fases / 440V

Com Inversor de frequência e transmissor de pressão

FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO - FBAS

Os seguintes parâmetros foram considerados para o dimensionamento dos filtros biológicos aerados submersos:

Vazão de dimensionamento (Qméd) = 85,38 l/s

Carga Orgânica (Cv) = 1,8 KgDBO/m³.d  (para um efluente final com DBO <30 mg/L)

Carga Orgânica efluente do UASB (COeUASB) = 883,35 KgDBO/d

Dimensões do FBAS:

O volume útil (Vu)do filtro biológico aerado submerso pode ser calculadopela equação que segue, tendo-se como base os parâmetros de projeto:

Vu=COeUASBCv

Vu=490,8 m³

Considerando uma altura de leito de plástico (hl) de 3,0 metros, a área útil pode ser calculada:

Au=Vuhl

Au=163,6 m²

Considerando a adoção de 04 unidades obtém-se:

Vu por unidade=122,7 m³

Au por unidade=40,9 m²

Dessa forma, foram adotadas as seguintes dimensões para cada unidade do FBAS:

Largura de cada unidade = 4,00 m

Comprimento de cada unidade = 10,50 m

Altura da câmara de entrada = 0,60 m

Altura de leito de plástico = 3,00 m

Altura de água acimado material de enchimento = 1,45 m

Altura útil total = 5,30 m.

Área útil de cada unidade =42,0 m²

Demanda de ar (sem nitrificação):

Adotando-se uma taxa de aeração de 40 Nm³ar/KgDBOaplicada, tem-se:

Qar=Taxa de Aeração×COe-UASB

Qar=35.334 Nmar3/dia

Onde:

COe-UASB: Carga Orgânica efluente do UASB (883,35 KgDBO/d)

Qar: Demanda de ar para o FBAS (Nmar3/dia)

Uma vez que foram adotadas 04 unidades a vazão de ar por unidade é de 8.834 Nm³ar/dia.

Para atender a essa demanda de ar, serão utilizados 02 sopradores (01 operando e outro reserva/rodízio), do tipo ROOTS, com as seguintes especificações:

Vazão de descarga: 1.472 m³/h

Pressão: 7,5 mca

Rotação: 3552 rpm

Potência: 75cv

Nível de ruído: 80db

Com cabine acústica e acessórios

Sistema de distribuição de ar:

Foram especificados difusores tubulares hexagonais com base defletora triangular de bolha grossa em aço inoxidável com orifícios de 3/8” e conexão 3/4" NPT.

Número de difusores por tanque: 28 unidades

Vazão de ar por tanque: 6,13 m³/min

Vazão de ar por difusor: 0,22 m³/min

DECANTADORES SECUNDÁRIOS

Para o dimensionamento dos decantadores secundários foram adotados os seguintes parâmetros de projeto:

Vazão de dimensionamento (Qméd) = 85,38 l/s

Taxa de escoamento superficial máxima(TESmáx) = 24,0 m³/m².dia

Cálculo da área útil necessária:

A área útil necessária pode ser determinada pela seguinte equação:

Au= Qméd×TESmáx

Au=307,36 m²

Adotando-se 02 decantadores, cada um deverá ter uma área útil de 153,7 m².

Cálculo do volume mínimo:

Adotando-se uma altura útil de 3,5 m, obtém-se:

Vu=Au×hu

Vu=1.075,76 m³

Adotando-se 02 decantadores, cada um deverá ter um volume útil de 537,9 m³.

Dimensões adotadas:

A partir dos cálculos acima, foram adotadas as seguintes dimensões para o decantador secundário:

Forma: circular

Número de unidades: 02

Diâmetro interno: 14,00 m

Altura da borda livre: 0,50 m

Altura útil: 3,50 m

Altura total: 4,0 m

Largura canaleta de coleta de efluente: 0,70 m

Abertura máxima dos vertedores de saída do efluente: 0,40 m

Ângulo de abertura dos vertedores de saída do efluente: 90°

Distância entre vertedores saída do efluente: 0,50 m (centro a centro)

Verificação do tempo de detenção hidráulica:

TDH =  VuQméd

TDH =3,5h

A escuma será recolhida em um reservatório, tipo caixa de gordura, instalado ao lado dodecantador, onde será concentrada. Daí a escuma já concentrada será encaminhada para disposição final.

A quantidade de escuma removida será muito pequena, pois a remoção de grande parte ocorrerá no tratamento preliminar e no reator UASB.

O líquido separado da escuma será retornado, por gravidade, para a elevatória de percolado de lodo.

REATOR UTRAVIOLETA

- O efluente sairá do decantador secundário e será direcionado para Reator Ultravioleta que possui as seguintes características:

| Quantidade de canais: | 01 |
| --- | --- |
| Comprimento dos canais: | 4,31m |
| Largura dos canais: | 1,32m |
| Profundidade dos canais: | 1,57m |
| Características do sistema UV: | 13 Módulos em Aço inox 316 contendo 8 lâmpadas UV cada com total de 104 lâmpadas. |
| Potência máxima: | 25 kW |

ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO

Dimensões do poço de sucção:

Ovolume de lodo a ser descartado dos decantadoresserá de 2,74 m³, sendo realizado 01 descarte por hora.  O volume útil do poço de sucção da elevatória de recirculação de lodo foi determinado em função do volume de lodo descartado dos decantadores, sendo admitido um poço de sucção com volume útil de 2,76m³.

A profundidade útil adotada no poço de sucção foi de 0,92 m em função dos níveis do terreno e do NA nos decantadores. O poço será retangular, com 2,00m de comprimento por 1,50m de largura.

Cálculo da altura manométrica total:

A altura manométrica total é dada pela expressão:

Hm=Hg+Hd+Hl

onde:

Hm: altura manométrica total (m);

Hg: altura geométrica (m);

Hd: perdas de carga distribuídas (m);

Hl: perdas de carga localizadas (m);

Altura geométrica (Hg):

A altura geométrica é dada pela distância vertical entre a sucção e o ponto de lançamento.

Cota GI do tubo de descarga na CDV02: 94,720 m

Cota NA máximo no tanque: 90,070 m

Cota NA mínimo no tanque: 89,152 m

Altura geométrica máxima (Hgmáx): 5,568 m

Altura geométrica mínima (Hgmín): 4,65 m

Perda de carga distribuída:

A perda de carga distribuída é dada pela fórmula Universal:

Hd=f×L×V2D×2×g

onde:

Hd: perda de carga distribuída (m);

f: coeficiente de atrito;

L: comprimento (m);

V: velocidade do fluido (m/s);

D: diâmetro da canalização (m);

g: aceleração da gravidade (m/s²).

Para encontrar o valor do coeficiente de atrito f, se faz necessário determinar o Número de Reynolds, Re:

Re=V×Dυ

onde:

Re: número de Reynolds;

V: velocidade do fluido (m/s);

D: diâmetro da canalização (m);

υ: viscosidade cinemática (8,97 x 10-7 m2/s - para água a 25ºC).

O valor do coeficiente de atrito f pode, então, ser determinado pela seguinte equação:

f=0,25logε3,7D+5,74Re0,92

onde:

Re: número de Reynolds;

D: diâmetro interno da canalização (m);

ε: rugosidade absoluta do tubo (5x10-4 m para o ferro fundido).

Perda de carga localizada:

A equação que define as perdas de carga localizadas é dada por:

Hl=K×V22×g

onde:

Hl: perdas de carga localizadas (m);

K: coeficiente da carga de velocidade correspondente ao acessório;

V: velocidade na tubulação (m/s);

g: aceleração da gravidade (m/s²).

O quadro a seguir apresenta os valores de perda de carga total (distribuída e localizada) calculada por trecho da linha de sucção, barrilete e recalque.

Quadro B5– Perdas de carga na elevatória de recirculação de lodo.

| Trecho | DN (mm) | Diâm. Interno (mm) | Vazão (m3/s) | Veloc. (m/s) | Comp. (m) | Perdas localizadas (m) | Perdas distribuídas (m) | Perda de carga total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sucção | 80 | 80,6 | 0,00320 | 0,62 | 0,55 | 0,017 | 0,005 | 0,022 |
| Barrilete | 80 | 80,6 | 0,00320 | 0,62 | 3,69 | 0,144 | 0,031 | 0,175 |
| Recalque | 80 | 80,6 | 0,00320 | 0,62 | 77,10 | 0,052 | 0,656 | 0,708 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 0,213 | 0,692 | 0,905 |

Portanto, a altura manométrica total será:

Hm=Hg+Hd+Hl

Hm máx=5,568+0,692+0,213=6,473m

Hm mín=4,650+0,692+0,213=5,555m

Sendo assim, o ponto de trabalho de projeto será:

Vazão = 3,20 l/s

Hman = 6,47 m

Hg = 5,57 m

Curva do sistema:

A figura a seguir apresenta a curva característica do sistema de recalque e as curvas de desempenho dos conjuntos motobomba selecionados, determinando assim os pontos de operação do sistema.

Figura B1- Curvas do sistema e da bomba e pontos de operação do sistema.

Os pontos de operação definidos pelas características do sistema e dos conjuntos motobomba são os seguintes:

| Ponto de operação com 1 conjunto motobomba: |  |
| --- | --- |
| Vazão de Recalque | 3,2 L/s |
| Altura Manométrica | 6,45 mca |

Cabe ressaltar que os conjuntos motobomba da elevatória possuem inversores de frequência, de modo que os pontos de operação podem ser alterados em função do uso dos inversores.

O resumo das principais características da elevatória de percolado são apresentadas a seguir.

Quadro B6– Principais características da elevatória de percolado.

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão | 3,20 l/s |
| Altura manométrica | 6,47 m |
| Desnível geométrico | 5,57 m |
| Conjunto Motobomba de Referência |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação | 3,20 l/s |
| Altura manométrica de operação | 6,45 m |
| Quantidade | 02 (01 em operação + 01 rodízio) |
| Rotação | 1160 rpm |
| Potência | 2,4 cv |
| Eficiência mínima | 59,4 % |
| Recalque |  |
| Diâmetro do recalque | DN80 |
| Material | Ferro Fundido |
| Comprimento | 77,10 m |
| PV de lançamento | CDV 2 |
| Poço de Sucção |  |
| Largura do Poço | 1,80 m |
| Comprimento do Poço | 2,00 m |
| Cota de Fundo | 88,622 |
| Cota de Terreno | 88,470 |
| NA Mínimo | 89,152 |
| NA Máximo | 90,070 |
| Altura Útil | 0,919 m |

DESAGUAMENTO DE LODO

Produção de Lodo no UASB:

A quantidade de lodo proveniente do próprio tratamento anaeróbico é dada em função da carga de DBO aplicada.

PUASB=DBOapl×Y

PUASB=989,36 KgSST/d

onde:

PUASB: produção de lodo nos reatores UASB (kgSST/dia);

DBOapl: carga orgânica de DBO aplicada (3533 kgDBOapl/dia);

Y: coeficiente de produção de sólidos (0,28 kgSST/kgDBOapl).

Produção de Lodo no FBAS:

A quantidade de lodo proveniente do tratamento aeróbico é dada em função da carga de DBO aplicada.

PFBAS=CDQO rem×Yobs

onde:

Plodo: produção de lodo no FBAS (KgSST/dia);

CDQO rem:Carga de DQO removida (KgDQO/d);

Yobs: coeficiente de produção de sólidos, em termos de DQO (0,4 kgSSTlodo/kgDQOrem)

Se a carga de DQO removida no FBAS é de aproximadamente 1642,93 KgDQO/d, então:

PFBAS=657,17 KgSST/d

O lodo do FBAS retorna para ser digerido e adensado nos reatores UASB. Considerando que 75 % do lodo do FBAS é constituído por sólidos voláteis e que 20 % desse lodo é digerido nos reatores UASB, então:

PFBAS-dig=PFBAS-0,75×0,20×PFBAS

PFBAS-dig=558,60  KgSST/d

Dessa forma, a produção total de lodo é dada por:

Ptotaldelodo=PUASB+PFBAS-dig

Ptotaldelodo=989,36+558,60

Ptotaldelodo=1.547,95 kgSST/d

Considerando que uma concentração de 3% no lodo do UASB, então:

Qlodo=Ptotal de lodoC%×10

Qlodo=51,6 m³/d

Os leitos de secagem foram dimensionados para desaguamento do lodo proveniente dos reatores anaeróbios, considerando-se um tempo de secagem do lodo de 15 dias e um tempo de limpeza de 6 dias, tem-se um ciclo de 21 dias para os leitos de secagem.

Assim, adotando-se uma taxa de aplicação de sólidos de 15 kg/m², a área mínima dos leitos é dada por:

A=Ptotal de lodo×21 diasTAS

A=1547,95×2115

A=2.167,13 m²

A lâmina d'água de lodo nos leitos será de:

h=Qlodo×21 diasA

h=0,50 m

Se adotarmos a altura máxima permitida pela NBR 12.209/11 de 0,35m, tem-se:

Aleitos=Qlodo×21 dias0,35 m

Aleitos=3.100,00 m²

Considerando que já existem 10 leitos com 8,0 m de largura e 10,0 m de comprimento cada, tem-se:

Aleitos exist=10 m×8 m×8 leitos =800 m²

Aleitos necessária=3.100m²-800 m²=2.300 m²

Optou-se pela ampliação dos leitos de secagem existentes com a construção de 06 (seis)novos leitos de mesma dimensão (10 x 8,0 m) ao lado dos leitos existentes, de modo que obtém-se:

Aleitos ampliação=10 m×8 m×6 leitos =480 m²

Aleitos necessária=2.300 m²-480 m² =1.820 m²

Dessa forma, a área de novos leitos de secagem a serem construídos seria de1.820 m². Adotando-se células de 8,45 m de largura e 18,0 m de comprimento, obtém-se:

Nºnovos leitos=1.820 m²8,45m×18m =11,96 leitos

Sendo assim, foram adotados mais 12 novos leitos de 8,45 m x 18,0 m, totalizando uma área de 3.105,20 m² de leitos de secagem.

ELEVATÓRIA DE PERCOLADO DE LODO

A elevatória de percolado irá bombear os líquidos drenados da estação de tratamento assim como uma pequena vazão de esgotos das casas próximas àETE (sub-bacia M), conduzindo-os até a entrada do tratamento preliminar. O dimensionamento da elevatória de percolado é apresentado a seguir.

O resumo das principais características da elevatória de percolado são apresentadas a seguir.

Quadro B7– Principais características da elevatória de percolado.

| Dados de Projeto (2034) |  |
| --- | --- |
| Vazão | 3,20 l/s |
| Altura manométrica | 12,22 m |
| Desnível geométrico | 11,36 m |
| Conjunto Motobomba de Referência |  |
| Tipo de conjunto motobomba | Submersível |
| Vazão de operação | 6,80 l/s |
| Altura manométrica de operação | 15,10 m |
| Quantidade | 02 (01 em operação + 01 rodízio) |
| Rotação | 3415 rpm |
| Potência | 4 cv |
| Eficiência mínima | 41,8 % |
| Recalque |  |
| Diâmetro do recalque | DN80 |
| Material | Ferro Fundido |
| Comprimento | 92,82 m |
| PV de lançamento | Pré-tratamento |
| Sobrepressão máxima (na saída da bomba) | 20,78m |
| Poço de Sucção |  |
| Diâmetro do Poço | 2,00 m |
| Cota de Fundo | 85,230 |
| Cota de Terreno | 88,600 |
| NA Mínimo | 85,530 |
| NA Máximo | 85,680 |
| NA Emergência | 85,844 |
| Altura Útil | 0,15 m |

QUALIDADE DO EFLUENTE FINAL

O quadro a seguir apresenta as eficiências esperadas e a qualidade estimada para os efluentes de cada etapa de tratamento da ETE Castelo.

Quadro B8– Qualidade estimada dos efluentes da ETE Castelo.

| Parâmetro | UASB |  | FBAS |  | DESINFECÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E(%) | mgO2/L | E(%) | mgO2/L | Org./100ml |
| DBO | 75 | 120 | 75 | 30 | - |
| DQO | 60 | 371 | 60 | 148 | - |
| SST | 75 | 79 | 62 | 30 | - |
| E. coli | - | - | - | - | 10³ |

EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO

O efluente tratado passará por uma calha Parshall que fará o controle da vazão de efluente tratado.

Uma vez que as vazões de projeto variam entre 48,99 l/s (Qmín) e 143,60 l/s (Qmáx) foi adotada uma Calha Parshall de 9", com garganta (W) de 0,229m.

O efluente será lançamento no Rio Castelo por uma tubulação de F°F°, de DN450,  com 77 m de comprimento.

# C – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REDE COLETORA E COLETOR PREDIAL

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Não há equipamentos e acessórios na rede coletora e coletor predial.

MATERIAIS

Tubos e conexões da rede coletora em PVC para esgoto JE (NBR-7362), nos diâmetros especificados em projeto.

Tubos e conexões dos interceptores em Ferro Fundido para esgoto, nos diâmetros especificados para projeto.

Poços de visita em anéis pré-moldados de concreto, nos diâmetros 600 e 1000 mm, de acordo com a profundidade, conforme detalhado em projeto.

Tampão para poço de visita em FºFº, diâmetro 600 mm, articulado, ou similar.

Caixas de inspeção para ligação predial em anel pré-moldado de concreto Ø 400 mm, e tampa de concreto, instalada na calçada.

Selim para ligação predial em PVC para esgoto JE (NBR-7362).

Tubos e conexões em PVC para esgoto, ponta e bolsa com anel de borracha (EB-608), DN 100, para ramal predial.

SERVIÇOS

Rede coletora

Escavação mecanizada de valas para assentamento de tubulação de rede coletora com DN150 a DN400.

| Profundidade | Largura da Vala |
| --- | --- |
| Até 1,25m: | Até 0,60m |
| De 1,26 a 2,25m: | 0,60 a 0,75m |
| De 2,26 a 3,25m: | 0,75 a 0,85m |
| De 3,26 a 4,25m: | 0,85 a 0,95m |

Escavação manual dos últimos 0,15 m de profundidade da vala, para regularização do fundo.

Escavação até camada de boa qualidade, e substituição de material até a cota de assentamento do tubo, nos casos de terrenos sem suporte.

Reaterro com adensamento hidráulico com altura igual ao diâmetro do tubo.

Reaterro com apiloamento manual até 30 cm sobre a geratriz superior do tubo.

Reaterro compactado mecanicamente até 0,20 m do nível final.

Aterro com solo brita na espessura de 0,20 m na camada final dos trechos pavimentados.

Aterro com argila na espessura de 0,20 m na camada final dos trechos não pavimentados.

O reaterro deverá ser realizado com sobra de material escavado, previamente selecionado.

Retirada de pavimentação, em paralelepípedos ou blocos articulados de concreto, na largura da vala acrescida de 0,50 m.

Retirada de pavimentação em asfalto na largura da vala acrescida de 0,40 m.

Recomposição de pavimento sobre aterro compactado.

Escoramento:

Valas com profundidade de até 1,25m:		Sem escoramento

Valas com profundidade de 1,26 a 1,75m:	Com escoramento CC: hm=1,50

Valas com profundidade de 1,76 a 2,25m:	Com escoramento CC: hm=2,00

Valas com profundidade de 2,26 a 2,75m:	Com escoramento CC: hm=2,50

(seguir este padrão)

Coletor Predial

Escavação manual de valas para assentamento de tubulação do coletor predial, nas larguras conforme especificado no item "C1.3.1" para DN 150, da Caixa de Inspeção no passeio até a rede coletora ou poço de visita mais próximo.

Reaterro apiloado/compactado com sobra de material escavado previamente selecionado, conforme especificado no item "C1.3.1".

Retirada e recomposição de pavimentação, piso do passeio e meio-fio.

Dispositivo de Inspeção

a) Caixas de Inspeção:

Escavação e assentamento de anel pré-moldado de concreto Ø 400mm, com tampa de concreto.

Recomposição da escavação conforme especificado no item “C1.3.1".

b) Poços de Visita:

Escavação mecanizada para execução de poços de visita, até a cota da geratriz inferior do coletor mais baixo.

Escavação manual para regularização do fundo, até 0,20m abaixo da geratriz inferior do coletor mais baixo.

Escoramento como especificado no item “C1.3.1”.

Compactação do fundo da cava, e regularização com camada de brita e = 0,05m.

Base do poço em concreto simples, e = 0,10m, consumo 300kgcimento/m³.

Poço de visita em anéis de concreto pré-moldados, diâmetro de 0,60m, até a profundidade igual a 1,20m.

Poço de visita em anéis de concreto pré-moldados, diâmetro de 1,00m para alturas superiores a 1,20m.

Fixação do anel à base, em cordão de concreto, consumo 300kg/m³, seção (0,10 x 0,10)m.

Laje de transição, em concreto armado, consumo de 300 kg de cimento/m³.

Chaminé de acesso para PVs de Ø1,10m, em anéis de concreto diâmetro 0,60m.

Juntas entre anéis em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e fator água: cimento igual a 0,5.

Canaletas de fundo de poço, moldadas em argamassa tipo farofa, traço 1:3, queimada com cimento em pó, e alisada com colher de pedreiro.

Almofadas de fundo de poço moldada, junto com a calha, e similarmente a esta. Deverá ter declividade de 2% em direção à calha.

Pintura interna em nata de cimento, em 02 (duas) demãos.

ELEVATÓRIAS E BARRILETES

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Bombas Submersíveis

Características Operacionais:

Bomba centrífuga para atender bombeamento de esgoto bruto sanitário nas condições operacionais indicadas no projeto.

Teste hidráulico:

A Carcaça da bomba deverá ser submetida em fábrica a teste hidrostáticos por um período mínimo de 30 minutos, com pressão 1,5 vezes a pressão de trabalho.

Teste de performance:

O conjunto moto-bomba deverá ser testado conforme norma ISO 2548 classe C, levando-se o ponto de funcionamento e cinco outros pontos adequadamente escolhidos, verificando o resultado com a curva padrão fornecida na proposta, sendo aceitas as tolerâncias indicadas na norma.

Balanceamento dinâmico:

Todo o conjunto girante deverá ser balanceado dinamicamente conforme norma ABNT.

Válvulas de gaveta de ferro fundido, classe PN10, com flanges de acordo com a norma brasileira NBR-7675, nos diâmetros especificados em projeto.

Válvulas de retenção para esgoto, de ferro fundido, tipo portinhola única, simples, classe de pressão PN10, de acordo com a norma brasileira NBR-7675, nos diâmetros especificados em projeto.

Válvulas borboleta em ferro fundido, classe PN10, com flanges conforme NBR 7675, nos diâmetros especificados em projeto.

Comporta para sentido único de fluxo, em ferro fundido NBR 6916, classe 42012, com sede em latão laminado e haste em aço SAE 1020, com dimensões indicadas em projeto.

MATERIAIS

Tubos e conexões de juntas flangeadas em ferro fundido dúctil centrifugado, para esgoto. classe de pressão PN10, flanges com gabarito de furação de acordo com NBR-7675, nos diâmetros especificados em projeto.

SERVIÇOS

Escavação manual/mecânica para execução de poço de sucção, caixa de inspeção e caixa de válvulas até as profundidades indicadas no projeto.

Poço de sucção em concreto estrutural no diâmetro especificado em projeto.

Aterro das cavas com areia adensada hidraulicamente.

Tampões de fechamento do poço de sucção, caixa de inspeção e caixa de válvulas em fibra de vidro, perfil pultrudado, conforme dimensões em projeto.

LINHAS DE RECALQUE

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Válvulas de gaveta e ventosas para esgoto em ferro fundido, classe de pressão PN10, com flanges de acordo com a norma brasileira NBR-7675, nos diâmetros especificados em projeto.

MATERIAIS

Tubos e conexões de junta elástica em ferro fundido dúctil centrifugado para esgoto com revestimento interno em argamassa, classe de pressão PN10, nos diâmetros especificados em projeto.

SERVIÇOS

Escavação mecanizada de valas, para assentamento de tubulação, na largura de D + 0,60m, para profundidade da vala para regularização do fundo.

Reaterro com adensamento hidráulico.

Aterro com argila com compactação mecânica.

Aterro com areia com adensamento hidráulico.

Aterro com solo brita com compactação mecânica.

Reaterro compactado apiloado com sobra de material escavado, previamente selecionado.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Registros de gaveta e/ou válvulas borboleta em Ferro Fundido, classe de pressão, PN10, dotados de flanges, de acordo com a NBR 7675, para esgoto, diâmetros conforme projeto.

Válvulas diafragma em ferro fundido, classe de pressão, PN-10, para esgoto, dotadas de flanges, de acordo com a NBR 7675, diâmetros conforme projeto.

Especificaçao do REATOR UV

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos que deverão ser observados na fase de fabricação, fornecimento de materiais, montagem, inspeção e testes para o fornecimento do Reator UV, a ser implantado na Estação de Tratamento de Esgoto de Castelo. O Sistema UV deve ser construído para ser instalado em canal aberto (construído em concreto). Não serão aceitos sistema UV do tipo tubulares ou canal fechado.

- - O Reator UV será inserido em um canal de concreto armado, tendo aproximadamente 4,31m de cumprimento, 1,32m de largura e 1,57m de profundidade;

- O Sistema de Desinfecção UV deve conter sistema de limpeza automático dos tubos de quartzo para facilitar a limpeza e reduzir custos de HH com manutenção do sistema;

- O sistema de limpeza automática deve incorporar além da limpeza mecânica, sistema de limpeza química de forma a garantir maior eficiência da limpeza sem a necessidade de parada para manutenção manual;

- As unidades individuais de UV deverão ser aptas a continuar fornecendo a desinfecção enquanto o sistema de limpeza automática estiver em operação (o desligamento de qualquer unidade UV para realização da limpeza, mesmo se unidades redundantes estejam ativadas, não será aceito);

- O sistema de limpeza mecânico deverá ser totalmente operacional enquanto as lâmpadas e módulos estiverem energizados. A frequência da sequência de limpeza e o número de passagens do limpador por sequência deverão ser ajustáveis em campo para permitir a otimização de acordo com as características do efluente.;

- As lâmpadas do sistema devem ser distribuídas de forma modular, de forma a permitir a troca de lâmpadas de um módulo sem a necessidade de desligar todo o sistema ou mesmo sem a necessidade de para o fluxo ou efetuar by-pass do sistema;

- As Lâmpadas devem ser dispostas de maneira uniforme, todas paralelas umas às outras e ao fluxo;

- As Lâmpadas utilizadas devem ser do tipo baixo pressão, alta intensidade amálgamas, com fator de fim de vida máximo de 0,98 após 12.000 horas de funcionamento, atestada por instituição independente;

- O fornecedor deverá emitir um atestado garantindo a vida útil das lâmpadas de no mínimo 12.000 horas, a depender dos ciclos de ligação e do atendimento aos requisitos descritos no atestado de garantia;

- O fornecedor deverá emitir um certificado que garanta a potência mínima de produção de luz UV (no comprimento de onda de 254 nm) de no mínimo 120 W por lâmpada, com eficiência mínima por lâmpada de 50% do consumo da potência nominal (em Watts);

- A lâmpada deverá suportar ciclos mínimos de quatro (4) liga/desliga por dia sem reduzir sua vida útil, garantia ou causar qualquer dano à lâmpada;

- As lâmpadas UV não devem necessitar de um longo período de resfriamento (> 10 minutos) antes de reiniciar após interrupção no fornecimento de energia ao sistema;

- O fator de envelhecimento (perda de eficiência) das lâmpadas deverá ser menor ou igual a 5% em relação à emissão UV inicial da lâmpada, que deverá ser atestado por instituição independente;

- Cada módulo UV instalado no canal deve ser composto de lâmpadas UV e gabinete para os reatores eletrônicos. Os módulos devem ser fabricados em aço inox 316;

- Os reatores eletrônicos deve ter capacidade para modular a intensidade UV das lâmpadas de 60% a 100%, de forma a economizar energia elétrica em caso de trabalho em vazão menor da vazão pico especificada. A variação de intensidade das lâmpadas deve ser controlada pelo sistema de forma automática, sem necessidade de intervenção humana a partir de sensores eletrônicos do sistema;

- Os reatores devem ser projetados para poder trabalhar em área externa, sem necessidade de sistema de resfriamento adicional como ar condicionado para evitar gastos adicionais com energia elétrica, com invólucro IP 65;

- Cada Lâmpada deverá ser encapsulada em um tubo protetor de quartzo individual;

- Toda fiação exposta à luz UV deve ser revestida de Teflon;

- O fornecimento do Sistema UV deve vir acompanhado de uma comporta automática para controle de nível do canal onde o sistema UV se encontra, de maneira a permitir que as lâmpadas do sistema permaneçam sempre submersas e que o nível não suba além do limite. Esse controle deve ser feito pelo sistema UV;

- O Sistema de Controle deve ter invólucro com proteção mínima NEMA 4X;

- O Sistema deve incluir sensor de intensidade UV;

- O fornecedor e fabricante devem possuir e apesentar certificação ISO 9001 e ISO 14001;

- O fornecedor deve apresentar Atestado de Capacitação Técnica demostrando fornecimento anterior de sistema UV em aplicação de tratamento municipal de efluentes em planta instalada no Brasil;

- Deverá ser prevista a cobertura da área na qual será instalado o equipamento de Radiação Ultravioleta. O projeto da cobertura deverá ser apresentado à CESAN para aprovação.

MATERIAIS

Tubos e conexões de juntas flangeadas em ferro fundido dúctil centrifugado, classe de pressão PN10, para esgoto, flanges com gabarito de furação de acordo com NBR-7675, nos diâmetros especificados em projeto.

Tubos e conexões de junta elástica em ferro fundido dúctil centrifugado com revestimento interno em argamassa, classe de pressão PN10, nos diâmetros especificados em projeto.

Peças especiais em fibra de vidro com espessura a ser determinada pelo fabricante.

SERVIÇOS

Escavação manual/mecânica para execução das unidades, até as profundidades indicadas em projeto.

Todas as unidades de tratamento serão construídas em concreto estrutural nas dimensões indicadas em projeto, exceto os reatores aeróbios, cujo material de construção deverá ser determinado pelo fabricante/fornecedor.

Reaterro compactado/apiloado das cavas e valas com utilização do material escavado previamente selecionado.

A sobra do material escavado deverá ser espalhado dentro da própria área da ETE, na região mais baixa, ou em local a ser definido pela CESAN.

Calha Parshall de 9" em fibra de vidro envolta por estrutura de concreto.

Grades de retenção de sólidos em barras de aço inox AISI 304, dimensões indicadas em projeto

Stop-logs em fibra de vidro (PRFV), na espessura de 1,0 cm.

Proteção dos taludes com plantio de grama tipo batatais.

Urbanização da Área da ETE:

Complementação de cerca de arame liso com 8 fios, mourões de concreto a cada 3,0m, fixados ao solo com base de concreto, conforme padrão CESAN.

Execução de muro de blocos de concreto, altura de 4,00m, em frente ao tratamento preliminar, na extensão total de 33,50m.

Portão padrão CESAN de 4,0 m pintado em esmalte sintético cor azul, conforme padrão CESAN.

Plantação de árvores de médio porte típicas da região, conforme projeto de paisagismo.

Pátio de manobra, estacionamento e vias de circulação para veículos com pavimentação em blocos de concreto intertravados, espessura de 8 cm.

# D – MANUAL DE OPERAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Este manual apresenta os principais procedimentos operacionais relacionados ao sistema de coleta e tratamento de esgotos da cidade de Castelo. Foi desenvolvido para proporcionar uma visualização completa de todas as unidades que o compõem, assim como o entendimento do seu funcionamento.

Contempla uma descrição detalhada das unidades que integram a estação de tratamento e aborda os principais procedimentos necessários à rotina de operação, à correção de problemas operacionais e ao programa de monitoramento, para cada etapa do tratamento e para o corpo receptor.

SISTEMA DE COLETA E TRASNPORTE DE ESGOTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA

O sistema de coleta e transporte de esgoto é formado por redes coletoras com tubulações de PVC e interceptores em ferro fundido, de diversos diâmetros, que abrange toda a área de projeto (sede de Castelo), e por estações elevatórias de esgoto.

O esgoto coletado é conduzido para a ETE Castelo.

RECEBIMENTO DOS DESPEJOS

Águas Pluviais

Por se tratar de um sistema do tipo separador absoluto, com tubulações de pequeno diâmetro, e tratamento ao final, não será admitida, em hipótese alguma, a introdução de águas pluviais. A existência de águas pluviais junto com o esgoto que chega à ETE compromete significativamente a performance do tratamento realizado pelos reatores anaeróbios.

Esse requisito é essencial e, para garanti-lo, a CESAN, ao aprovar e executar a ligação predial de esgoto doméstico, deverá verificar a existência de condições apropriadas para a coleta e escoamento das águas pluviais.

Todas as redes existentes que hoje também escoam as águas pluviais e estão previstas em projeto para integrarem o sistema coletor de esgoto deverão ser isoladas, passando a coletar tão somente o esgoto.

Gordura

Os despejos provenientes de pias de cozinhas e copas de restaurantes, que contém gorduras, deverão passar por "caixa de gordura", antes de serem lançados à rede.

Para que funcionem adequadamente, as "caixas de gordura", devem ser limpas periodicamente, com a retirada do material retido.

O material removido das caixas de gordura deve ser adequadamente disposto por enterramento no solo, e nunca deverá ser lançado na rede.

Areia

Os despejos provenientes de lavagem de automóveis, pisos de garagens, pátios, que contenham areia, argila, deverão passar por  "caixa de areia" antes de serem lançados à rede.

Para que funcionem adequadamente, as "caixas de areia", devem ser limpas periodicamente, com a remoção do material retido.

O material removido das "caixas de areia" deve ser adequadamente disposto  no solo, e nunca deverá ser lançado na rede.

Óleos e Graxas

Os despejos provenientes de postos de serviços (lavagem e lubrificação de veículos), deverão passar por "separadores de óleo", para remoção de materiais mais leves (óleos, graxas, combustíveis).

Proteção contra Introdução de Objetos Estranhos

Para proteção do Sistema contra introdução de objetos estranhos, todas as caixas de inspeção deverão ser providas de tampões herméticos e de encaixe. Os ralos serão dotados de fecho hídrico e grelhas resistentes.

Os aparelhos sanitários serão dotados de sifão.

Para garantir  os requisitos de proteção da rede pública, a CESAN, ao aprovar e executar a ligação predial de esgotos domésticos, deverá verificar a existência de condições apropriadas para o atendimento das exigências anteriormente citadas.

Periodicamente, e toda vez que houver suspeita de anormalidade no funcionamento da instalação predial de esgoto, a fiscalização da CESAN deverá fazer uma inspeção.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Elevatórias

As estações elevatórias de esgoto terão operação automatizada, e portanto dispensam a presença constante de operador.

A automatização dos comandos será feita através de controladores de nível e dispositivos de alarme.

Em tais condições, as elevatórias necessitam apenas de inspeção periódica para a limpeza e determinação do estado de conservação e funcionamento de peças, acessórios e equipamentos.

Retenção dos Sólidos

Será feita pelo  gradeamento instalado no poço de inspeção na chegada do fluxo de esgotos ao poço de sucção.

A limpeza do gradeamento será manual, com o emprego de rastelo, ancinho e/ou vassoura. O material removido, será acondicionado em recipiente apropriado (latões, baldes, recipientes plásticos) e, dispostos adequadamente.

Em hipótese alguma o material removido das grades poderá ficar exposto por tempo prolongado já que se trata de material repugnante, podendo provocar maus odores e proliferação de insetos e roedores, além de representar sérios riscos à saúde de pessoas que venham a entrar em contato com os mesmos.

Durante a operação de limpeza no gradeamento não haverá necessidade de paralisação dos conjuntos elevatórios. Entretanto, é desejável que as operações de limpeza no gradeamento coincidam com os horários de manutenção preventiva, e com horários de menores vazões.

A freqüência de limpeza do  gradeamento será no mínimo 1 (uma) vez por dia. Inicialmente esta será a freqüência adotada, podendo haver ajustes à medida que a operação for adquirindo experiência com o sistema.

Durante a limpeza do gradeamento o operador deverá inspecionar o estado do mesmo e determinar a necessidade de reparos ou substituições, comunicando a ocorrência ao setor responsável.

Poço de Sucção

O poço de sucção será limpo quando apresentar assoreamento, ou quando apresentar crostas em suas paredes. O assoreamento será verificado através de uma sondagem de fundo.

Os equipamentos empregados na limpeza são: varas de sondagem de fundo; concha de limpeza; escumadeiras; pás; cortadores de raízes, baldes, cordas e latão; varas de aço; e equipamentos de segurança do trabalho (botas, luvas de borracha, máscaras de proteção contra gases, capacete, cinto de segurança). De acordo com a conveniência poderá ser utilizado equipamentos mecânico tipo "Vac-all” ou "Sewer Jet".

O material removido na limpeza deverá, preferencialmente, ser enterrado em local apropriado.

Conjuntos Elevatórios

Por conjuntos elevatórios entende-se as bombas e os comandos automatizados.

Todas as instruções de montagem e início de operação fornecidas pelo fabricante deverão ser obedecidas. Deverão ser também solicitadas aos fabricantes instruções e programas de manutenção preventiva.

Deverá ser feita uma inspeção periódica da instalação. Inicialmente a inspeção será feita pelo menos uma vez por semana, podendo esta freqüência sofrer ajustes necessários ao longo do tempo.

A inspeção visa determinar o estado de conservação das peças, acessórios e equipamentos. Deverão ser observados vazamentos e testados o funcionamento dos registros e válvulas.

Deverão ser observados ruídos e vibrações anormais nos conjuntos moto-bomba. As partes  e conexões elétricas também serão inspecionadas com vista à detecção de oxidação nos contatos, e danos em geral.

Todos os serviços de manutenção realizados na elevatória deverão ser registrados em fichas e mapas apropriados para tal fim.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

  - LOCALIZAÇÃO

A estação de tratamento localiza-se no bairro Aracuí, na sub-bacia H, em terreno localizado as margens do Rio Castelo.

A área de atendimento da ETE Castelo abrange 14 sub-bacias de esgotamento da cidade de Castelo, compreendendo um total de 22 bairros.

CONCEPÇÃO DA ESTAÇÃO

A estação de tratamento de esgotos da cidade de Castelo foi dimensionada para atender uma população de 38.447 habitantes, a ser atingida em 2034, correspondendo a uma vazão média de esgoto de 85,38 L/s, conforme indicado no quadro a seguir.

Quadro D1– Projeção da população e da vazão na área de projeto.

O sistema proposto para o tratamento é composto por pré-tratamento mecanizado e caixa de gordura, seguido de tratamento anaeróbio em reatores UASB, e posteriormente por filtros biológicos aerados submersos (FBAS). Decantadores secundários localizados a jusante dos FBAS têm a função de clarificar o efluente final e possibilitar o retorno do lodo secundário para ser digerido nos reatores UASB, gerando uma única fonte de lodo digerido e adensado. Desinfecção por Reator UV.

O desaguamento do lodo proveniente dos reatores UASB será realizado em leitos de secagem. Os leitos de secagem atuais deverão passar por uma reforma e ampliação  e novos leitos deverão ser construídos.

O biogás gerado no compartimento de gases dos reatores UASB será separado e enviado para os queimadores, sendo que será construída uma unidade para cada etapa. Os gases contaminados confinados nos demais compartimentos internos dos reatores UASB serão captados por exaustores e enviados para tratamento em biodesodorizadores.

O efluente coletado na calha de remoção de gordura durante o processo de limpeza dos reatores UASB passará por uma caixa de gordura eserá conduzido,por gravidade, à Elevatória de Percolado, de onde retornará ao tratamento preliminar.

Para o controle da vazão de esgoto tratado o sistema de medição atual deverá ser substituído por um medidor Parshall, localizado na saída dos decantadores.

O material gradeado (sólidos grosseiros) e as partículas de areia removidas no tratamento preliminar serão encaminhados diretamente para a coleta pública, o lodo biológico excedente dos reatores UASB seguirá para os leitos de secagem, objetivando-se a redução de volume.

A Figura D1 apresenta o fluxograma de operação da ETE Castelo.

Desinfecção UV

Rio Castelo

Decantador

Secundário

Filtro Biológico

Aerado Submerso

FBAS

Reator

UASB

Caixa de

gordura

Desarenador

Gradeamento

mecanizado

sólidos

areia

gordura

Lodo

adensado

e digerido

Sistema

desaguamento

Lodo

secundário

Retorna

entrada

UASB

Elevatória de

Recirculação

de Lodo

Figura D1 -  Fluxograma de operação da ETE

Como a estação de tratamento já está em funcionamento, a sua expansão exigirá que inicialmente ocorra a construção das novas unidades para depois interligar as mesmas. A implantação das novas estruturas da ETE Castelo deverá ocorrer em duas etapas, conforme indicado a seguir.

Implantação da ETE - 1ª Etapa:

Nessa etapa as unidades da ETE existente deverão permanecer em operação até que as novas unidades sejam construídas e interligadas ao sistema de tratamento. Primeiramente será feita a implantação do tratamento preliminar e da caixa de gordura. Posteriormente deverão ser implantadas as demais unidades previstas: 04 reatores UASB, FBAS, Decantador Secundário, tanque de contato, Casa do Soprador, Elevatórias de Recirculação de Lodo e de Percolado e as caixas divisoras de vazão. Após a implantação das unidades projetadas, as unidades existentes deverão ser demolidas, a exceção dos reatores UASB e dos leitos de secagem, que permanecerão em funcionamento.

Implantação da ETE - 2ª Etapa:

Nessa etapa,os reatores UASB remanescentes da ETE existente deverão ser desativados e demolidos para dar lugar a dois novos reatores UASB. O ano de implantação da 2ª etapa da ETE ficará a critério da CESAN, no entanto, recomenda-se que sua implantação ocorra imediatamente após a conclusão da 1ª etapa, uma vez que as vazões afluentes à ETE aumentarão consideravelmente após a implantação da rede coletora de esgoto na área de projeto.

DESCRIÇÃO DAS UNIDADES

Pré-tratamento

Gradeamento

Foram adotados dois canais: o canal principal com grade cremalheira de limpeza mecanizada e outro de by-pass com gradeamento médio de limpeza manual.As principais características dessas unidades são:

Gradeamento mecanizado (canal principal):

Tipo: 						Grade cremalheira com limpeza mecanizada

Número de canais: 				01 canal

Largura do canal: 				0,80 m

Profundidade do canal: 			0,91 m

Altura de descarga dos detritos: 		1,20 m (acima do piso)

Dimensão das barras: 			#5/16"x 2"

Inclinação: 					80º com a horizontal

Espaçamento entre barras: 		10 mm

Acionamento por moto-redutor:		0,75 cv, 3 fases, 60 Hz, 220/380 V

Material: 					Aço Inox AISI-304

Gradeamento manual (by-pass):

Tipo:						grade de barras de limpeza manual

Número de canais:				01 canal (reserva)

Largura do canal:				0,80 m

Declividade do canal:			0,002 m/m

Espaçamento livre entre barras:		25 mm

Espessura das barras:			10 mm

Inclinação em relação à horizontal:	 60°

Desarenador

Foram adotados dois canais desarenadores, sendo um de limpeza mecanizada através de uma rosca transportadora e outro de limpeza manual.As principais características desta unidade são:

Desarenador de limpeza mecanizada (canal principal):

Inclinação do fundo: 			8%

Largura: 					1,40 m

Comprimento: 				7,50 m

Profundidade: 				0,972m (em relação ao canal de montante)

Para remoção mecanizada de areia foi adotada uma de rosca transportadora com as seguintes características:

Rosca transportadora (canal principal):

Quantidade: 					01 conjunto

Largura do canal: 				0,50 m

Comprimento do canal: 			0,50 m

Inclinação: 					35º com a horizontal

Altura de descarga dos detritos: 		1,55 m acima do piso

Diâmetro do fuso: 				165 mm

Passo:					100 mm

Comprimento: 				4,00m

Material: 					Aço Inox AISI-304

Acionamento por moto-redutor: 		1,5cv, 3 fases, 60Hz, 440V, eixos paralelos

Desarenador de limpeza manual (by-pass):

Largura:					1,40 m

Comprimento: 				7,50 m

Profundidade: 				0,472 m (em relação ao canal de montante)

Medidor Parshall

O controle da velocidade constante na caixa de areia será através de um medidor de vazão para canais abertos: calha Parshall com garganta de 9".

Caixa de gordura

Foram adotadas duas caixas de gordura operando em paralelo. As principais características desta unidade são:

Caixa de gordura:

Número de unidades:			02 unidades

Largura					5,60 m

Comprimento: 				6,80 m

Altura útil:					1,10 m

Reator UASB

Os reatores UASB serão construídos em 02 etapas:

ETAPA 01:

Vazão média de dimensionamento:	55,4 l/s

Número de reatores:			02 reatores

Número de módulos:			02 módulos cada reator

Formato:					retangular

Dimensões de cada módulo:		largura: 7,50 m

comprimento:10,00m

Altura útil:5,50 m

ETAPA 02:

Vazão média de dimensionamento:	30,0 l/s

Número de reatores:			01 reator

Número de módulos:			02 módulos cada reator

Formato:					retangular

Dimensões de cada módulo:		largura: 7,50 m

comprimento: 12,00m

Altura útil:5,50 m

Tratamento do biogás

O gás resultante do processo de digestão anaeróbia da matéria orgânica contida no esgoto será acumulado no compartimento de gases do UASB e coletado por uma tubulação de aço carbono com 2" de diâmetro que o conduzirá aos queimadores de gases, que possuem as seguintes características:

Queimador de biogás - 1ª Etapa:

| Fonte do biogás: | Reatores UASB 1 a 4 (1ª Etapa) |
| --- | --- |
| Vazão nominal: | 75 Nm³/h |
| Quantidade: | 01 |
| Tipo: | Flare |
| Componentes principais: | Válvula corta chama, válvula reguladora de pressão, válvula borboleta tipo Waffer, 01 sistema GLP para alimentação da chama piloto, dreno de condensado, separador de líquido sedimento, medidor de vazão mássica e válvula de alívio e pressão. |

Queimadorde biogás - 2ª Etapa:

| Fonte do biogás: | Reatores UASB 5 e 6 (2ª Etapa) |
| --- | --- |
| Vazão nominal: | 80 Nm³/h |
| Quantidade: | 01 |
| Tipo: | Flare |
| Componentes principais: | Válvula corta chama, válvula reguladora de pressão, válvula borboleta tipo Waffer, 01 sistema GLP para alimentação da chama piloto, dreno de condensado, separador de líquido sedimento, medidor de vazão mássica e válvula de alívio e pressão. |

Sendo inflamável, o biogás requer cuidados de segurança no entorno da área do reator e dos queimadores, não se permitindo fumar ou desenvolver qualquer atividade que empregue chama (solda, aquecimento de refeição etc.). No acesso ao reator deverá estar fixada uma placa alertando sobre o perigo do biogás.

Filtro biológico aerado submerso - FBAS

As principais características desta unidade são:

Filtro Biológico Aerado Submerso - FBAS:

Vazão média de dimensionamento:		85,38 l/s

Tipo:							fluxo ascendente

Número de unidades:				04 reatores

Formato:						retangular

Largura em planta de cada módulo:		4,00 m

Comprimento em planta de cada módulo:        10,50m

Altura leito filtrante:					3,00 m

Vazão de ar por unidade:				8.834 Nm³ar/hora

Sistema de distribuição de ar:

Serão utilizados difusores tubulares hexagonais com base defletora triangular de bolha grossa em aço inoxidável com orifícios de 3/8” e conexão 3/4" NPT.

Número de difusores por tanque: 		28 unidades

Vazão de ar por tanque: 				6,13 m³/min

Vazão de ar por difusor: 				0,22 m³/min

Sopradores

Serão utilizados 02 sopradores (01 operando e outro reserva), tipo Roots, com as seguintes especificações:

Sopradores:

Quantidade:				02 sopradores

Funcionamento:			01 operando e 01 para rodízio

Vazão de descarga: 		1.472 m³/h

Vazão de sucção: 			1.136 m³/h

Pressão: 				7,5 mca

Potência: 				75cv

Nível de ruído:			80db

Decantador secundário

Para a remoção do lodo gerado nos filtros biológicos foram previstos 02 (dois) decantadores secundários, com as seguintes características:

Decantadores Secundários:

Forma: 								circular

Número de unidades: 						02

Diâmetro interno: 							14,00 m

Altura da borda livre: 						0,50 m

Altura útil: 								3,50 m

Altura total:								4,0 m

Largura canaleta de coleta de efluente: 				0,70 m

Abertura máxima dos vertedores de saída do efluente: 	0,40 m

Ângulo de abertura dos vertedores de saída do efluente: 	90°

Distância entre vertedores saída do efluente: 			0,50 m (centro a centro)

Reator UV

- O Reator UV será dimensionado pelo fornecedor a partir dos dados e especificações técnicas descritas no item C4.2 deste relatório. O canal de concreto que receberá o Reator UV terá aproximadamente 4,31m de cumprimento, 1,32m de largura e 1,57m de profundidade.

Estação elevatória de recirculação de lodo

A elevatória de recirculação de lodo permite recircular o lodo biológico aeróbio proveniente dos FBAS para serem digeridos nos reatores UASB. Suas características são:

Poço de sucção:

Quantidade: 					01

Formato: 					retangular

Largura: 					1,80 m

Comprimento: 				2,00

Altura útil: 					0,92 m

Cota de fundo: 				88,622

NA mínimo: 					89,152

NA máximo: 					90,070

Dados de Projeto:

Vazão: 					3,20 l/s

Altura manométrica: 			6,47 m

Desnível geométrico: 			5,57 m

Conjunto motobomba de referência:

Tipo: 						Submersível

Vazão de operação: 			3,20 l/s

Altura manométrica: 			6,45 m

Quantidade: 					02 (01 em operação e 01 para rodízio)

Rotação: 					1160 rpm

Potência: 					2,4cv

Eficiência mínima: 				59,4%

Cabe ressaltar que os conjuntos motobomba da elevatória possuem inversores de frequência, de modo que os pontos de operação podem ser alterados em função do uso dos inversores.

Linha de recalque:

Diâmetro:					DN 80

Extensão:					77,10 m

Material:					Ferro fundido

Lançamento:					CDV 2

Leitos de secagem

Os leitos de secagem compreendem dois conjuntos. As principais características destas unidades são:

Conjunto 01:

Número de leitos de secagem:		16 unidades (10 existentes + 06 novas)

Freqüência de descarte:			A cada 21 dias

Largura em planta:				8,00m

Comprimento: 				10,00 m

Altura da lâmina de lodo:			0,35 m

Conjunto 02:

Número de leitos de secagem:		12 unidades (novas)

Freqüência de descarte:			A cada 21 dias

Largura em planta:				8,45 m

Comprimento: 				18,00 m

Altura da lâmina de lodo:			0,35 m

Estação elevatória de percolado

A elevatória de percolado irá bombear os líquidos drenados da estação de tratamento assim como uma pequena vazão de esgotos das casas próximas à ETE (sub-bacia M), conduzindo-os até a entrada do tratamento preliminar.

Poço de sucção:

Quantidade: 					01

Formato: 					circular

Diâmetro: 					2,00 m

Altura útil: 					0,15 m

Cota de fundo: 				85,230

NA mínimo: 					85,530

NA máximo: 					85,680

Dados de Projeto:

Vazão: 					3,20 l/s

Altura manométrica: 			12,22 m

Desnível geométrico: 			11,36 m

Conjunto motobomba de referência:

Tipo: 						Submersível

Vazão de operação: 			6,80 l/s

Altura manométrica: 			15,10 m

Quantidade: 					02 (01 em operação e 01 para rodízio)

Rotação: 					3415 rpm

Potência: 					4,0 cv

Eficiência mínima: 				41,8%

Cabe ressaltar que os conjuntos motobomba da elevatória possuem inversores de frequência, de modo que os pontos de operação podem ser alterados em função do uso dos inversores.

Linha de recalque:

Diâmetro:					DN 80

Extensão:					92,82 m

Material:					Ferro fundido

Lançamento:					Pré-tratamento

Caixas divisoras de vazão

CDV 1

A caixa divisora de vazão CDV1 destina-se a receber o efluente do pré-tratamento e repartir a vazão para as duas caixas de gordura. É dotada de uma câmara de admissão única e de duas câmaras conjugadas a 90º , separadas por vertedores de soleira plana, com stoplog de fechamento. Cada câmara encaminha metade da vazão afluente para cada uma das duas caixas de gordura.

A retirada de operação de qualquer uma das caixas de gordura é feita através de fechamento dostop log de ligação da CDV 1 à caixa de entrada da respectiva caixa de gordura.

A caixa CDV1 é fechada na sua parte superior e conta com sistema de exaustão e tubulação para encaminhamento dos gases desprendidos (sulfetos) até uma unidade de neutralização.

As principais características da CDV1 são:

CDV1:

Largura útil interna da câmara de admissão:		0,60m

Comprimento da câmara de admissão:			2,50 m

Número de vertedores de soleira plana:			02 un

Largura da soleira de cada vertedor:			0,70 m

CDV 2

A caixa divisora de vazão CDV 2 destina-se a receber o efluente da caixa de gordura e repartir a vazão para os reatores UASB. É dotada de uma câmara de admissão única e de três câmaras de saída, separadas por vertedores de soleira plana, com stop log de fechamento. Somente duas câmaras de saída irão operar ao mesmo tempo: A câmara 01 irá conduzir o efluente aos reatores UASB 1 a 4, e funcionará tanto na 1ª etapa quanto na 2ª etapa; a câmara 02 (central) irá conduzir o efluente aos reatores UASB 5 e 6, e irá operar somente na 2ª etapa; a câmara 03 irá conduzir o efluente aos reatores UASB existentes, e irá operar somente na 1ª etapa, sendo desativada quando os reatores existentes deixarem de operar.

A caixa CDV2 é fechada na sua parte superior e conta com sistema de exaustão e tubulação para encaminhamento dos gases desprendidos (sulfetos) até uma unidade de neutralização.

As principais características da CDV2 são:

CDV 2:

Largura útil interna da câmara de admissão:		0,60 m

Comprimento da câmara de admissão:			4,50 m

Número de vertedores de soleira plana:			03 un

Largura da soleira do vertedor da câmara 01: 		0,70 m

Largura da soleira do vertedor da câmara 02: 		0,50 m

Largura da soleira do vertedor da câmara 03: 		0,50 m

CDV 3

A caixa divisora de vazão CDV 3 destina-se a receber o efluente dos reatores UASB e repartir a vazão para os 04 biofiltros FBAS. É dotada de uma câmara de admissão única e de quatro câmaras conjugadas a 90º, separadas por vertedores de soleira plana, com stop log de fechamento. Cada câmara encaminha um quarto da vazão afluente para cada um dos biofiltros.

A retirada de operação de qualquer um dos biofiltros é feita através de fechamento do stop log deligação. A caixa CDV3é fechada na sua parte superior.

As principais características da CDV3 são:

CDV 3:

Largura útil interna da câmara de admissão:		1,00 m

Comprimento da câmara de admissão:			4,20 m

Número de vertedores de soleira plana:			04 un

Largura da soleira dos vertedores: 			0,50 m

CDV 4

A caixa divisora de vazão CDV4 destina-se a receber o efluente dos FBAS e repartir a vazão para os 02 decantadores. É dotada de uma câmara de admissão única e de duas câmaras separadas por vertedores de soleira plana, com stoplog de fechamento. Cada câmara encaminha metade da vazão afluente para cada um dos decantadores.

A retirada de operação de qualquer um dos decantadores é feita através de fechamento do stop logde ligação. A caixa CDV4 é fechada na sua parte superior.

As principais características da CDV4 são:

CDV 4:

Largura útil interna da câmara de admissão:		1,00 m

Comprimento da câmara de admissão:			0,80 m

Número de vertedores de soleira plana:			02 un

Largura da soleira dos vertedores: 			0,70 m

PARTIDA DAS UNIDADES

Antes da partida da ETE, deve-se verificar se todas as unidades do sistema estão tecnicamente operantes (bombas, sistemas de aeração, válvulas, misturadores, centrífugas, programas, etc.).

Todo o resíduo das obras, tais como pedaços de madeira, pedras e plásticos, devem ser removidos antes do preenchimento dos tanques com água,com a finalidade de prevenir entupimento de tubos e danos nas bombas e nos agitadores.

Se possível, deve ser utilizada água limpa (doce, preferencialmente da rede de abastecimento público ou de algum manancial próximo, desde que a água não seja salobra) para os testes de estanqueidade e hidrostáticos pré-operacionais.

As unidades de tratamento biológico só podem ser iniciadas depois de sanados eventuais problemas constatados durante os testes iniciais (comissionamento estático e dinâmico).

Pré-tratamento

Grade cremalheira

O início da operação será pelo escoamento normal do esgoto através da grade cremalheira mecanizada. O mecanismo de limpeza da grade mecanizada entrará em operação automaticamente, em função do ajuste de temporizador associado a esse mecanismo de limpeza. As orientações deverão ser aquelas apresentadas pelo fornecedor do equipamento.

Desarenador

Para o início de operação dos desarenadores, os mesmos deverão ser cheias com esgoto gradeado com o equipamento de remoção de areia (rosca) desligado. Logo após a percepção de depósito de areia, começar a operação de limpeza através da rosca transportadora. As orientações deverão ser aquelas apresentadas pelo fornecedor do equipamento.

Calha Parshall

Para o início de operação da calha Parshall, esta deve ser cheia com o esgoto efluente da grade e do desarenador com o equipamento de medição de vazão (sensor de nível) desligado. Logo após a percepção de funcionamento contínuo, começar a operação de medição do nível d'água e registro da vazão afluente a ETE.

Caixa de gordura

A caixa de gordura deve ser cheia com esgoto gradeado e desarenado e depois deve ser observado o seu funcionamento hidráulico.

Reatores UASB

Para que os processos anaeróbios de alta taxa tenham êxito no seu funcionamento é preciso atender a uma série de requisitos, os quais se relacionam principalmente à concentração e à atividade da biomassa presente e, também, ao regime de mistura e ao padrão de fluxo do reator.

Também é preciso que todos os fatores ambientais (temperatura, pH, alcalinidade, etc.) estejam em uma faixa adequada.

Os principais objetivos a serem alcançados na operação dos processos anaeróbios de alta taxa são:

O controle do tempo de retenção de sólidos, independentemente do tempo de detenção hidráulica;

A prevenção de acumulação de sólidos suspensos inertes no reator e,

O desenvolvimento de condições favoráveis para o transporte de massa.

Esses objetivos são alcançados a partir de projetos bem elaborados, da construção correta dos reatores, e de procedimentos adequados durante a partida e operação do sistema.

A partida pode ser conseguida de três formas distintas:

- Utilizando-se lodo de inóculo adaptado ao esgoto a ser tratado: a partida do sistema procede-se de forma rápida e satisfatória, não havendo anecessidade de aclimatação do lodo;

- Utilizando-se lodo de inóculo não adaptado ao esgoto a ser tratado: nesse caso, a partida do sistema passa por um período de aclimatação, incluindo uma fase de seleção microbiana;

- Sem a utilização do lodo de inóculo: essa é considerada a forma mais desfavorável de proceder partida do sistema, uma vez que haverá a necessidade de se inocular o reator com os próprios microrganismos contidos no esgoto afluente. Como a concentração de microrganismos no esgoto é muito pequena, o tempo demandado para a retenção e seleção de uma elevada massa microbiana pode ser bastante prolongado (da ordem de 4 a 6 meses).

Considerações e Critérios para a Partida

Volume de inóculo para a partida do processo:

O volume de inóculo (lodo de semeadura) para a partida do sistema é determinado em função da carga biológica inicial aplicada ao sistema de tratamento.

A carga biológica (kgDQO/kgSV.d) é o parâmetro que caracteriza a carga orgânica aplicada ao sistema, em relação à quantidade de biomassa presente no reator.

Os valores de carga biológica a serem aplicados durante a partida dependem essencialmente do tipo de inóculo empregado e da aclimatização deste ao esgoto a ser tratado. Quando possível, recomenda-se que a carga biológica para a partida seja determinada através de testes de atividade metanogênica específica do lodo (AME).

Na impossibilidade de realização de tais testes, são utilizadas cargas biológicas durante a partida do processo na faixa de 0,10 a 0,50 kgDQO/kgSV.d, relacionadas a atividades metanogênicas específicas entre 0,10 e 0,50 kgDQOCH4/kgSV.d.

Estas cargas iniciais deverão ser aumentadas, gradativamente, em função da eficiência do sistema e da melhoria da atividade da biomassa.

Carga hidráulica volumétrica:

A carga hidráulica volumétrica equivale à quantidade (volume) de esgotos aplicados diariamente ao reator, por unidade de volume do mesmo. A carga hidráulica produz pelo menos três diferentes efeitos sobre a biomassa do reator durante a partida do sistema:

- A carga hidráulica retira toda a biomassa com características de sedimentação precária, criando, dessa maneira, espaço para a nova biomassa que está crescendo;

- Com a retirada de parte da nova biomassa, que não possui boas propriedades de sedimentação, verifica-se uma seleção sobre a biomassa ativa;

- A carga hidráulica tem grande influência sobre as características de mistura do reator, principalmente durante a partida do sistema.

Produção de biogás:

Nos reatores de manta de lodo a produção de biogás é muito importante para a boa mistura do leito de lodo.

Taxas muito elevadas de produção de gás podem afetar negativamente a partida do processo, porque o lodo pode se expandir excessivamente em direção à parte superior do reator, sendo perdido juntamente com o efluente.

Fatores ambientais:

Para uma partida ótima do sistema, é desejável que os fatores ambientais sejam favoráveis, de acordo com as seguintes diretrizes principais:

- Quando possível, a temperatura no interior dos reatores deve ser próxima à faixa ótima de crescimento dos microrganismos anaeróbios (30 a 35ºC). No caso do tratamento de esgotos domésticos, tais temperaturas não são factíveis de serem atingidas, fazendo com que a partida do sistema não se dê em condições ótimas de temperatura;

- O pH deve ser mantido sempre acima de 6,2 e preferencialmente na faixa de 6,8 a 7,2;

- Todos os fatores de crescimento (N, P, S e micronutrientes) devem estar presentes em quantidades suficientes;

- Os compostos tóxicos devem estar ausentes em concentrações inibidoras. Caso contrário, deve ser propiciado um tempo suficiente para a aclimatização das bactérias.

Aclimatização e seleção da biomassa:

A primeira partida de um reator anaeróbio é um processo relativamente delicado. No caso dos reatores de manta de lodo, a remoção suficiente e contínua da fração mais leve do lodo é essencial, de forma a propiciar a seleção do lodo mais pesado para crescimento e agregação.

As principais diretrizes para a aclimatização e seleção da biomassa em reatores de manta de lodo tratando esgotos domésticos são as seguintes:

- Não retornar ao reator o lodo disperso perdido juntamente com o efluente;

- Aumentar a carga orgânica progressivamente, sempre que a remoção de DBO e de DQO atingirem pelo menos 60%;

- Manter as concentrações de ácido acético abaixo de 200 a 300 mg/L;

- Quando necessário, prover a alcalinidade ao sistema, de forma a manter o pH próximo a 7.

Procedimentos que antecedem a partida do reator

Caracterização do lodo de inóculo:

O lodo de inóculo escolhido para a partida do reator, deve ser analisado para a sua caracterização qualitativa e quantitativa, nos seguintes parâmetros:

pH;

alcalinidade bicarbonato;

ácidos graxos voláteis;

sólidos totais (ST);

sólidos voláteis totais (SV); e

atividade metanogênica específica (AME).

Além dos parâmetros referidos acima, deve-se proceder à uma caracterização visual e olfativa do lodo.

Caracterização do esgoto bruto:

É preciso realizar uma campanha de caracterização qualitativa e quantitativa do esgoto bruto afluente ao sistema de tratamento através de análises laboratoriais dos parâmetros citados no item anterior. Isso dará subsídios para estabelecer a rotina de partida do reator anaeróbio.

Procedimentos durante a partida do reator

Partida com lodo de inóculo:

A inoculação do reator pode-se dar tanto com o reator cheio ou vazio, embora seja preferível a inoculação com o reator vazio, a fim de diminuir as perdas de lodo durante o processo de sua transferência.

Esquema operacional:

Devem ser adotados os seguintes procedimentos:

- Transferir o lodo de inóculo para o reator, cuidando para que o mesmo seja descarregado no fundo do reator. Evitar turbulências e contato excessivo com o ar;

- Deixar o lodo em repouso por um período aproximado de 12 a 24 horas, possibilitando a sua adaptação gradual à temperatura ambiente.

Alimentação do reator com esgotos:

A forma de alimentação do reator com esgotos dependerá essencialmente da quantidade de lodo de inóculo utilizada.

Quando for utilizada uma quantidade suficiente de lodo, a alimentação do reator com esgotos pode ser integral (vazão total de projeto), procedendo-se, entretanto, o monitoramento intensivo dos parâmetros pH, alcalinidade e ácidos graxos voláteis.

Caso seja utilizada uma quantidade de lodo de inóculo inferior ao desejável, torna-se prudente proceder uma alimentação gradual do reator, aumentando-se a vazão progressivamente, de acordo com a resposta do sistema e aclimatação da biomassa.

Queimador de biogás

A partida dos queimadores de biogás deverá ser orientada pelo fornecedor dos equipamentos.

Filtro biológico aerado submerso - FBAS

Para um bom funcionamento do FBAS deve ser dispensada uma particular atenção à escolha do material de enchimento, pois os problemas de entupimento e colmatação do meio suporte têm sido reportados com freqüência.

É necessário garantir, na aquisição do material, que a sua granulometria esteja rigorosamente dentro da especificação. O meio suporte deve ser muito bem selecionado, tendo um cuidado especial quanto a granulometria e a homogeneidade.

Após a verificação da estrutura física do FBAS e de sua estanqueidade, este poderá ser alimentado com o efluente do reator UASB de forma gradativa, estabelecendo-se porcentagens da carga total a ser aplicada. Inicia-se com 10% da carga orgânica, aumentando de 10 em 10% de acordo com a resposta do sistema.

Sopradores

A partida dos sopradores deverá ser orientada pelo fornecedor dos equipamentos.

Decantador secundário

O início da alimentação dos decantadores deverá ser feito com os decantadores vazios e com a descarga de fundo aberta.

Somente após cessar o arraste de sólidos pela lavagem do leito filtrante dos filtros é que as descargas de fundo deverão ser fechadas para o enchimento dos decantadores. Os registros das linhas de saída de lodo, para o poço de sucção de recirculação de lodo deverão então permanecer fechadas.

Após cerca de 4 horas de alimentação dos decantadores, depois de cheios, abrir os registros das linhas de descarga de lodo dos decantadores, para permitir o descarte de lodo.

Com o poço de sucção cheio um alarme será acionado para que seja feito o fechamento das válvulas. Inicia-se então a operação de bombeamento da linha de descarte de lodo.  Após esse procedimento automatizar um descarte horário, ajustando o tempo de abertura das válvulas em função do tempo necessário para encher o poço de sucção.

Reator UV

A partida do Reator UV deverá ser especificada pelo fabricante do equipamento.

Estação elevatória recirculação de lodos

Para o início de operação das bombas é necessário que o esgoto sanitário proveniente do descarte de fundo dos decantadores atinja o nível máximo estabelecido para o poço da elevatória. Logo após a percepção de funcionamento contínuo, começar a operação de medição do nível e controle automático das bombas.

Leitos de secagem

Quando considerado o momento adequado da primeira descarga de lodo dos reatores anaeróbios, os leitos de secagem deverão estar vazios e limpos. Abrindo-se a válvula de descarte de lodo do UASB, o lodo fluirá para o leito de secagem, devendo a válvula de descarte ser fechada quando a altura de lodo no leito atingir em média de 30 a 35 cm.

Estação elevatória de percolado

Para o início de operação das bombas é necessário que o esgoto sanitário proveniente da sub-bacia M e o efluente percolado dos leitos de secagem atinja o nível máximo estabelecido para o poço da elevatória. Logo após a percepção de funcionamento contínuo, começar a operação de medição do nível e controle automático das bombas.

OPERAÇÃO EM REGIME ESTACIONÁRIO

Um aspecto importante relativo ao controle operacional do sistema de tratamento é que este pode levar uma otimização das condições operacionais da estação de tratamento, visando a redução dos custos e o atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos pela legislação ambiental.

Para isso alguns aspectos operacionais podem ser destacados:

- Definição das melhores práticas e rotinas de operação e limpeza das unidades de gradeamento e desarenação, buscando otimizar a eficiência dessas unidades de tratamento preliminar.É preciso evitar que sólidos grosseiros e areia sejam introduzidos no reator anaeróbio pois são altamente prejudiciais ao funcionamento do reator biológico, podendo ocasionar não apenas a obstrução das tubulações de distribuição dos esgotos, como também a sua acumulação no interior do reator, que ocasiona a diminuição do seu volume útil e, conseqüentemente, uma queda da eficiência do sistema.

- Identificação de pontos com ocorrência de maus odores, visando possibilitar maior segurança e conforto ambiental aos operadores e às pessoas que vivem nas imediações da estação de tratamento.Realizar um acompanhamento efetivo das unidades potencialmente mais sujeitas à emanação de gases fétidos (tratamento preliminar, reatores anaeróbios e equipamentos de desidratação de lodo) possibilitará maior conhecimento dos pontos problemáticos, facilitando a tomada de providências e a implementação de adaptações que possibilitem o controle dos odores.

- Determinação da melhor rotina de descarte e de desaguamento do lodo excedente. Assim, a otimização do descarte e do desaguamento do lodo implicará diretamente na redução do volume de lodo seco a ser transportado até o local de disposição final. Uma freqüência de descarte adequada refletirá diretamente em uma menor perda de sólidos no efluente final, implicando em uma melhor qualidade do efluente em termos de sólidos suspensos e de DQO e DBO particulada.

ROTINA DE OPERAÇÃO

Atualizar a vacinação dos funcionários contra tétano, hepatite A e B, e manter cópia dos cartões de vacinação na ETE;

Fazer uso rigoroso de EPIs - máscaras, luvas, botas e uniformes de modo a minimizar a possibilidade de contaminação e garantir boa qualidade de trabalho;

Higienizar diariamente a unidade: limpeza do chão e das paredes da casa do operador, dos equipamentos de laboratório e, principalmente, das instalações sanitárias;

Capinar a área para manutenção da limpeza e paisagismo;

Limpar e desobstruir as canaletas de drenagem de água de chuva;

Realizar a manutenção da cerca do entorno da estação, evitando o acesso de pessoas não-autorizadas e animais;

Limpar as vias de acesso ao corpo receptor e do local de lançamento;

Proteger as tubulações e o ponto de lançamento do efluente tratado;

Lavar as ferramentas - pás, enxadas, picaretas, rastelos, etc – em água limpa, não podendo ser guardadas ou utilizadas, mesmo em caráter de urgência, antes desse procedimento;

Realizar as análises físico-químicas e bacteriológicas do afluente, efluente, corpo receptor e do lençol freático, conforme definido durante o processo de licenciamento da unidade;

Medir a vazão de entrada e saída durante o tratamento. O operador deverá fazer leituras horárias/diárias e anotar os valores na Ficha Diária de Controle Operacional.

Manter, na entrada, placa de identificação do empreendimento;

Manter, na ETE, manual de operação e livro de registros de ocorrências e paralisações das unidades;

Manter, na ETE, meio de comunicação;

Manter, na ETE, estojo de primeiros socorros, repondo periodicamente os materiais utilizados e vencidos;

Tratamento preliminar

O bom funcionamento do tratamento biológico depende fundamentalmente da correta operação das unidades que compõem o pré-tratamento e das características dos esgotos a serem tratados.

Para assegurar uma efetiva remoção dos sólidos grosseiros e da areia, deve-se estabelecer uma rotina operacional que possibilite a limpeza das grades e caixas de areia com uma freqüência adequada.

Retirar periodicamente o material retido nas grades, diária e semanalmente dependendo das condições climáticas;

Depositar o material retirado em local adequado - caçambas, recipientes tampados, fora do acesso de insetos, especialmente moscas;

Executar regularmente a manutenção dos equipamentos, tais como lubrificação de engrenagens, substituição de peças desgastadas e verificação dos componentes eletromecânicos, no caso do gradeamento mecanizado;

Utilizar dispositivos para minimização de impacto pela emissão de odores, tais como a aspersão de produtos biológicos que são comercializados ou pelo fechamento do canal de chegada, caso a estação esteja próxima de residências;

Grade Manual

Ao operador competem as seguintes atividades:

Limpeza manual da grade grossa através de rastelos;

Transferir o material retirado para uma caçamba;

Providenciar o transporte do material da caçamba para o caminhão que fará a destinação final, juntamente com os resíduos da grade mecanizada;

Observação visual para avaliar se a freqüência de limpeza está adequada;

Processar a limpeza com jatos d’água nas paredes laterais dos canais, sempre que houver material aderido;

Manter o ambiente externo sempre limpo.

Na ocorrência de qualquer anormalidade de funcionamento, o operador deverá comunicar-se com o responsável pela equipe de manutenção.

Grade cremalheira:

A operação da grade cremalheira deverá ser orientada pelo fornecedor do equipamento.Ao operador competem as seguintes atividades:

Vistoriar o funcionamento do braço raspador, sua correta parada após o rastelamento e o mecanismo de auto-limpeza;

Verificar o correto posicionamento da caçamba, estacionada para receber os detritos;

Inspecionar o correto espaçamento e paralelismo das barras;

Detectar ruídos estranhos nos mecanismos móveis, como motores, redutores e mancais de rolamento;

Verificar se as partes móveis encontram-se devidamente lubrificadas;

Verificar diariamente se o rastelo automático das grades finas está funcionando;

Verificar se a capacidade da caçamba está prestes a ser atingida. Caso positivo, providenciar o transporte dos resíduos, a ser feito por caminhão, para o local de disposição final ;

Limpar com jatos d'água a área externa da caçamba, após o seu esvaziamento, mantendo o ambiente o mais limpo possível.

Caso o equipamento não esteja funcionando, deve-se proceder da seguinte maneira:

Em caso de manutenção da grade cremalheira deve-se fechar a comporta do canal principal e abrir a comporta do canal de by-pass;

Proceder ao esvaziamento do canal;

Efetuar a limpeza e lavagem de todo o canal e da grade cremalheira retirados de operação. Por fim, comunicar o defeito à equipe responsável pela manutenção;

Processar a limpeza com jatos d’água nas paredes laterais do canal, sempre que houver acúmulo de material aderido;

Quando for reparado o defeito, deve-se abrir novamente a comporta para permitir o fluxo de esgoto no canal;

Na ocorrência de qualquer anormalidade de funcionamento, o operador deverá desligar o equipamento com defeito e comunicar-se com o responsável pela equipe de manutenção.

Desarenador

A operação da rosca transportadora deverá ser orientada pelo fornecedor do equipamento.Ao operador compete:

Selecionar o canal a operar através da manobra dos stop logs;

Vistoriar o funcionamento do braço raspador, sua correta parada após a operação;

Verificar o correto posicionamento da caçamba, estacionada para receber os detritos;

Detectar ruídos estranhos nos mecanismos móveis, como motores, redutores e mancais de rolamento;

Verificar se as partes móveis se encontram devidamente lubrificadas;

Verificar diariamente se a rosca transportadora está funcionando;

Verificar se a capacidade da caçamba está prestes a ser atingida. Caso positivo, providenciar o transporte através de caminhão para o local de disposição final;

Limpar com jatos d'água a área externa da caçamba, após o seu esvaziamento, mantendo o ambiente o mais limpo possível.

Caso a mesma não esteja funcionando, deve-se proceder da seguinte maneira:

Em caso de manutenção da rosca transportadora deve-se fechar a comporta do canal principal e abrir a comporta do canal de by-pass do desarenador;

Proceder ao esvaziamento do canal;

Efetuar a limpeza e lavagem de todo o canal e doequipamento retirados de operação. Por fim, comunicar o defeito à equipe responsável pela manutenção;

Processar a limpeza com jatos d’água nas paredes laterais do canal, sempre que houver acúmulo de material aderido;

Quando for reparado o defeito, deve-se abrir novamente a comporta para permitir o fluxo de esgoto no canal;

Na ocorrência de qualquer anormalidade de funcionamento, o operador deverá desligar o equipamento com defeito e comunicar-se com o responsável pela equipe de manutenção.

Caixa de gordura

A gordura removida na caixa de gordura tende a flotar e acumular na superfície. O operador deverá realizar inspeções para avaliar a necessidade de retirar esse material.

Inicialmente deverão ser realizadas inspeções horárias para que se possa obter dados suficientes a respeito da frequência de limpeza do material acumulado. Esse material deverá ser removido para a calha lateral para que seja escoada a maior parte da água acumulada.

No final de cada dia todo o material das calhas deverá ser retirado e disposto em caçamba para ser enviado para aterro. Dependendo da quantidade gerada é que deverá ser estimada a frequência de retirada da caçamba. Entretanto, para que não seja gerado mal cheiro é importante jogar cal na superfície do material disposto na caçamba.

O operador deve sempre que necessário, limpar as paredes das unidades para remover material acumulado. Periodicamente deverá ser observada a quantidade de material depositado no fundo das unidades para que também possa ser removido. Se essa quantidade for muito grande é necessário avaliar a eficiência da grade e do desarenador.

Reator UASB

Para o bom desempenho dos reatores UASB será necessário inspecionar diariamente os dispositivos de distribuição de vazão, de modo a evitar entupimentos, o que prejudica a eficiência dos reatores. Os registros localizadas nas tubulações de alimentação dos reatores, deverão ficar naposição ABERTA.

Se for necessário paralisar a operação de algum dos reatores, o registro da tubulação de alimentação desse reator deverá ser movimentada para a posição FECHADA.

Deve-se manter sempre fechadas as tampas localizadas na superfície dos reatores, abrindo-as (através de ganchos próprios) apenas quando for realizada a inspeção ou retirada eventual de escuma.

Cabe ao operador:

Realizar a limpeza periódica dos vertedores, com auxilio de escovão, mantendo-os limpos e sem quaisquer vestígios de crostas de lodo;

Verificar diariamente o fluxo de esgoto nas caixas de distribuição de vazão, atentando para o nível de esgoto em cada ponto de distribuição. Se algum desses pontos estiver com esgoto acima do nível do vertedor, há indicativo de entupimento da tubulação correspondente;

Em caso de entupimento em alguma tubulação, o operador deverá desentupir com auxilio de varetas;

Descarte de Lodo:

O manto de lodo, na sua expansão máxima (maior vazão ou produção de gás) não deve alcançar as aberturas de passagem para a zona de decantação. Portanto é necessário verificar constantemente a altura da camada de lodo.

Quando a amostra de lodo coletada do ponto de amostragem mais elevado indicar a presença de manta de lodo deve-se realizar o ensaio de sólidos sedimentáveis. Se o resultado for superior a 0,2 ml/L é necessário realizar o descarte, caso contrário continuar realizando análises diárias até que seja necessário realizar o descarte.

O descarte de lodo dos reatores UASB deverá ser realizado abrindo o registro de descarte de lodo  referentes ao reator escolhido, em volume correspondente a um leito de secagem. Antes porem, é necessário abrir o registro referente ao leito de secagem que vai receber o lodo a ser desaguado. Um operador próximo ao leito em enchimento deverá avisar o momento em que o registro de descarte de lodo do reator UASB será fechado.

Para o caso do descarte do fundo ou esvaziamento do reator, abrir os registros do fundo do reator. Esse procedimento só é recomendado para os casos em que for necessário o total esgotamento do tanque.

Descarte de Escuma

Quando em grande quantidade, a escuma acumulada no separador de fases pode prejudicar a operação dos reatores, devendo, portanto ser removida periodicamente.

Inicialmente esse descarte deve ser duas vezes por semana, sendo a frequência modificada a partir da observação do operador. Não é recomendável deixar essa escuma ficar muito tempo dentro do reator para que não endureça dificultando a sua retirada ou impedindo a saída do biogás.

Sua remoção será por hidráulica, através das calhas de remoção de escuma que a levará para uma caixa de gordura onde o material sólido ficará retido e o líquido será enviado para a tubulação de retorno para a Elevatória de Percolado.

Para o descarte da escuma o operador deverá:

Fechar o registro da tubulação de saída do biogás localizado logo antes do selo hídrico;

Aguardar alguns segundos para que a pressão aumente no pescoço do separador de fases;

Abrir o registroda linha de descarga de escuma;

Aguardar o escoamento da escuma;

Fechar o registro de descarga de escuma;

Abrir o registro do biogás.

Os descartes de escuma deverão ser realizados em cada UASB separadamente.Após o descarte da escuma deverá ser realizada a limpeza das caixas de gordura.

Biogás:

Um dos principais produtos da digestão anaeróbia é o biogás, uma mistura de gás metano (CH4) predominante, gás sulfídrico (H2S), gás carbônico (CO2), nitrogênio (N2) e traços de outros gases. Em pequena proporção, tem-se a presença de gases sulfurosos de maus odores, como o gás sulfídrico (H2S).

Se o reator não estiver sobrecarregado organicamente, e se o pH do esgoto tratado estiver acima de 6,8 a 7,0, em geral o desprendimento de gás sulfídrico é mínimo.

Na ETE Castelo o gás será queimado, através de queimadores tipo “flare”.

Não se deve fumar ou acender fogo onde possa haver emissão e concentração de biogás (tubulação de escape de biogás), principalmente após a retirada do lodo, pois com isto temo se uma mistura ar-biogás formando um composto de fácil combustão.

O biogás por si só não traz perigo (exceto se contiver muito gás sulfídrico ou se estiver misturado com ar), porém, no interior do reator pode causar sufocamento pela falta de oxigênio no ar (substituído pelo biogás). Sugere-se que caso o operador necessite entrar no reator, utilize máscara apropriada com suprimento de ar externo.

Queimadores de biogás

A operação dos queimadores de biogás deverá obedecer as instruções indicadas pelo fornecedor do equipamento.

Filtro biológico aerado submerso - FBAS

A operação normal dos filtros biológicos FBAS é também muito simples e se resume em garantir a boa operação do distribuidor de vazão, pela boa distribuição da aeração e da eficiência do decantador na clarificação do efluente final.

Devem ainda ser observados eventuais entupimentos, providenciado o seu desentupimento. A observação de eventual colmatação de certas áreas do filtro requer providências para a sua correção, devendo ser tentada a desobstrução da área com problemas pela aplicação de jatos de água com elevada pressão.

A limpeza dos canais e pontos de acúmulo de detritos deve ser diária.

Sopradores

A aeração será realizada por soprador de ar do tipo roots. O soprador se encontra externo aotanque e ligado por um sistema de difusores de bolha grossa que alimenta o FBAS com ar.

Aaeração do sistema deve ser mantida 24h por dia, sem interrupção. Portanto, deve-se observardiariamente o funcionamento do soprador e dos difusores (se está aerando muito/pouco ou seestá com entupimento).

A operação dos sopradores deverá obedecer as instruções indicadas pelo fornecedor do equipamento.

Decantador secundário

O operador deverá inspecionar diariamente os vertedores da CDV4 e da saída do decantador para verificar se não há nenhum entupimento que possa dificultar a passagem do efluente e atrapalhar a hidráulica dos decantadores.

Também é necessário verificar se os raspadores de fundo estão funcionando corretamente. A operação e manutenção dos raspadores deverá obedecer as instruções indicadas pelo fornecedor do equipamento.

O lodo é recirculado do decantador secundário para a caixa de entrada dos reatores UASB para estabilização através da Elevatória de Recirculação de lodo. As descargas de lodo serão alternadas. A cada hora haverá uma descarga de um decantador, totalizando 12 descargas diárias para cada unidade. Ao todo (2 decantadores) serão 24 descargas.

Reator UV

A radiação ultravioleta pode causar danos aos olhos e à pele não protegida. A superexposição à radiação UV leva à dolorosa vermelhidão da pele: queimadura. Cada exposição aos raios ultravioleta é armazenada em nossa pele, ou seja, o dano causado pela exposição a UV é cumulativo e o dano celular causado por essa exposição pode ser irreversível. A exposição crônica ou prolongada à radiação ultravioleta tem sido relacionada a diversos efeitos à saúde, incluindo o câncer de pele e o envelhecimento prematuro da pele.

Além da pele, a radiação ultravioleta é a que representa o maior perigo para a saúde ocular. A exposição prolongada, aguda, a essa radiação pode levar a um quadro agudo de vermelhidão e dor ocular que melhora entre 24 e 48 horas, sem deixar seqüelas. Porém, a exposição crônica pode levar, ao longo de anos, ao desenvolvimento de problemas oculares como pterígio, catarata e degeneração da retina.

A principal regra de segurança é sempre prevenir a exposição da radiação ultravioleta. Portanto, os operadores necessitam de instruções sobre os danos causados pela UV. Abaixo são citadas algumas precauções a serem tomadas pelos operadores:

_ o operador nunca deverá se expor direta ou indiretamente aos raios ultravioleta;

_ nunca olhar diretamente para a lâmpada germicida quando estiver ligada;

_ qualquer que seja a operação que exija remoção das lâmpadas, o operador deverá primeiro desligá-las;

_ pode ser previsto interruptor de segurança que desligará as lâmpadas sempre quando houver risco de exposição dos operadores à radiação ultravioleta. Tal medida protegerá o operador em caso de erro de operação na manutenção do refletor sem desligamento manual do respectivo circuito elétrico.

A melhor proteção é a prevenção à exposição de qualquer parte do corpo à luz ultravioleta, pelo uso de luvas e protetores faciais que retêm esse tipo de radiação. Os operadores devem utilizar uniformes com mangas compridas e calça. Devido à proximidade da eletricidade à água, precauções devem ser tomadas quanto a conexões elétricas, aterramento e interruptores.

A seguir são apresentados possíveis problemas que podem surgir na operação do Reator UV e as possíveis ações corretivas. Demais ações de operação e manutenção deverão ser apresentadas pelo fornecedor do equipamento.

Estação elevatória de recirculação de lodos

Quando o tanque de recebimento do lodo dos decantadores secundários, que também serve de poço de sucção para a bomba de recirculação do lodo, tiver atingido o seu nível máximo, o registro da tubulação de descarte deverá ser fechado imediatamente. Uma das bombas de recirculação será acionada pelo sensor de nível máximo, iniciado o retorno de lodo. Quando o lodo atingir o nível mínimo do poço, o sensor de nível mínimo desligará a bomba.

A operação e manutenção das bombas deverá obedecer as instruções indicadas pelo fornecedor do equipamento.  Também deverão ser realizadas atividades constantes no item D.5.11

Leitos de secagem

Quando houver necessidade de descarte de lodo de algum reator deverá ser observado qual leito de secagem estará disponível.

Primeiramente deverá ser realizada manobra de registros para que o lodo siga para  o leito disponível. Depois deverá ser aberto o registro do descarte de lodo do reator UASB correspondente. O operador que estivar junto ao leito de secagem deverá dar sinal de alerta quando o leito estiver com a capacidade dos leitos de secagem preenchida.

A altura da camada de lodo no leito de secagem não deve ultrapassar a 35 cm.

Após a secagem, o resíduo seco deve ser removido através do emprego de enxadas e pás, sendo o material transportado para o local a ser designado pela CESAN, para a disposição final desse resíduo sólido.

É necessário que após cada ciclo de secagem os leitos sejam limpos cuidadosamente antes de serem submetidos a nova carga. Recomenda-se que após limpo o leito permaneça pelo menos 01 dia sem utilização até a próxima carga.

Sempre que necessário é preciso repor a areia removida junto com o lodo.

O líquido percolado dos leitos de secagem retornará para a fase líquida do tratamento, através da elevatória de percolado, que o conduzirá para a CDV2.

Estação elevatória de percolado

Uma boa instalação é fundamental para proporcionar uma boa operação e manutenções menos freqüentes. O operador deverá realizar as atividades abaixo.

Verificar fluxo de esgoto de chegada.

Registrar anormalidade de acordo com instruções do supervisor (Importante: mesmo tendo solução imediata, o problema deve ser relatado).

Comunicar anormalidade imediatamente à manutenção.

Checar tensão do(s) painel(s) em operação.

Checar tensão da(s) bomba(s) em operação e ligadas.

Ler os horímetros e checar a corrente elétrica das bombas (quando ligadas).

Vistoriar as instalações elétricas e hidráulicas prediais.

Interpretar os dados lidos – em casos de anomalias, tomar providências.

Verificar a integridade de barriletes, tubulações e equipamentos operacionais, quanto a vazamentos, entupimentos e outros riscos, quando visíveis.

Verificar o funcionamento das válvulas de retenção para eventuais limpeza e lubrificação das mesmas.

Em caso de limpeza o operador deverá:

Bloquear o fluxo de chegada (fechamento de comporta, uso de bloqueador inflável ou desvio de outra forma);

Efetuar descarga da parte líquida do poço com os próprios conjuntos motobomba instalados;

Desligar (modo manual) todas as bombas logo em seguida;

Desligar todo o equipamento elétrico em razão da limpeza;

Vistoriar as condições do poço antes da retirada dos sólidos para otimizar freqüência das limpezas;

Iluminar o poço, considerando os cuidados com choques elétricos, de preferência com lanterna;

Vistoriar o fluxo no poço de visita a montante da elevatória;

Executar lavagem geral da área externa do poço;

Limpar as caixas de extravasores;

Verificar, internamente, os poços da elevatória após a limpeza;

Desbloquear o fluxo de chegada – onde for necessário;

Religar (modo automático) os conjuntos moto-bomba o mais breve possível;

Registrar tudo o que foi realizado.

Caixas divisoras de vazão

Observar sempre se não há nenhuma obstrução nos vertedores e mantê-los limpos.

DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O material removido do gradeamento, grade cremalheira, a areia e o lodo desaguado devem ser dispostos em local licenciado, contendo Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental competente.

No caso de serem armazenados temporariamente em caçambas, devem ser cobertos com cal de modo que seja eliminada a geração de odor e insetos.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ETE

Para se efetuar o controle operacional da ETE e verificar a eficiência do sistema é necessário realizar um monitoramento contínuo do funcionamento das unidades. Foram determinados pontos de monitoramento de efluentes líquidos e de lodo, conforme indicado nos Quadros D2 e D3.

Quadro D2- Pontos de monitoramento do efluente líquido.

| Ponto | Efluente | Local |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esgoto bruto | Entrada do pré-tratamento |
| 2 | Efluente pré-tratamento | Saída da calha Parshall do pré-tratamento |
| 3 | Efluente caixa de gordura | Caixa de entrada da CDV 2 |
| 4 | Efluente dos reatores UASB | Canal de saída dos reatores UASB |
| 5 | Efluente do FBAS | Canaleta de saída dos FBAS |
| 6 | Efluente do Decantador Secundário | Canaleta de saída dos decantadores |
| 7 | Efluente final | Saída do Reator UV |

Quadro D3- Pontos de monitoramento do lodo.

| Ponto | Efluente | Local |
| --- | --- | --- |
| A | Lodo do UASB 01 | Descarga do lodo do UASB 1 nos leitos de secagem |
| B | Lodo do UASB 02 | Descarga do lodo do UASB 2 nos leitos de secagem |
| C | Lodo do UASB 03 | Descarga do lodo do UASB 3 nos leitos de secagem |
| D | Lodo do UASB 04 | Descarga do lodo do UASB 4 nos leitos de secagem |
| E | Lodo do UASB 05 | Descarga do lodo do UASB 5 nos leitos de secagem |
| F | Lodo do UASB 06 | Descarga do lodo do UASB 6 nos leitos de secagem |
| G | Lodo do decantador | Poço de lodo da Elevatória de Recirculação de lodo |

Os Quadros D4 e D5 apresentam os parâmetros a serem analisados e sua frequência para cada ponto de monitoramento dos efluentes líquido e do lodo.

Quadro D4- Pontos de monitoramento do efluente líquido e sua frequência.

| Análises | Unidade | Pontos de monitoramento de efluente líquido |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Vazão média | l/s | D | - | - | - | - | - | D |
| Temperatura | °C | D | - | - | D | - | - | D |
| pH | - | D | - | D | D | - | - | D |
| DBO | mg/L | S | BM | BM | BM | BM | BM | S |
| DQO | mg/L | S | BM | BM | BM | BM | BM | S |
| OD | mg/L | S | S | S | S | S | S | S |
| Sólidos Totais | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |
| Sólidos Suspensos Totais | mg/L | S | BM | BM | BM | BM | BM | S |
| Sólidos Suspensos Fixos | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |
| Sólidos Suspensos Voláteis | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |
| Sólidos Dissolvidos Totais | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |
| Sólidos Sedimentáveis | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | S |
| Óleos e Graxas | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |
| NTK | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |
| Nitrogênio Amoniacal | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |
| Nitrogênio Orgânico | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |
| Alcalinidade | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |
| Fósforo Total | mg/L | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100mL | M | BM | BM | BM | BM | BM | M |

D:Diário; S:Semanal; M:Mensal; BM:Bimensal

Quadro D5- Pontos de monitoramento do lodo e sua frequência.

| Análises | Unidade | Pontos de monitoramento de lodo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F |
| Sólidos totais | Mg/Kg | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
| Sólidos fixos | Mg/Kg | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
| Sólidos voláteis | Mg/Kg | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
| Umidade | % | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
| Coliformes termotolerantes | NMP/100g | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
| Ovos de helmintos | NMP/100g | A | A | A | A | A | A |

SM:Semestral; A:Anual

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

O controle operacional de uma ETE é um importante instrumento para a identificação de práticas e rotinas que promovam a saúde e a segurança dos trabalhadores.

Política de Segurança e Saúde:

Fornece aos trabalhadores informações e deixa claro o apoio das instâncias superiores. A gerência deve apoiar com ações e recursos financeiros.

Treinamento de Segurança e Saúde:

Os supervisores das ETEs devem ter o completo conhecimento e entendimento das diversas formas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Todos os novos empregados devem passar por um treinamento de saúde e segurança. Também todos os funcionários deverão receber treinamento quando algum processo ou equipamento novo for instalado na ETE.

O operador de ETE deve sempre observar os seguintes cuidados:

Uso obrigatório de EPI (macacão, luva, bota e capacete);

As roupas de trabalho devem ficar na ETE. Caso não exista lavanderia no local levar a roupa para casa em sacos plásticos e lavá-las em separado da roupa de casa;

Quando operar painéis elétricos não ter mãos, roupas e sapatos úmidos. Usar sempre luvas apropriadas nos momentos de manutenção elétrica;

Ter cuidado quando estiver no alto dos reatores para evitar quedas;

Não fumar nas proximidades dos reatores UASB e nas tubulações de coleta de gás e junto aos queimadores de gases;

Lavar ferramentas após usá-las;

Seguir as recomendações de segurança do fabricante do UV;

Caso ocorra algum corte ou arranhão, limpar imediatamente o local com água e aplicar solução de iodo a 2% ou mercúrio cromo.

.

# E – REFERÊNCIAS

- E1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9.649: 1982. Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário. Nov. 1986;

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.207: 1992. Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário, Abr. 1992;

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.208: 1992. Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário. Abr. 1992;

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.209:2011. Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário. Nov. 2011;

- ARCEIVALA, S. J. Wastewater Tratment and Disposal. USA: Marcel Dekker, inc., 1981.

- BRASIL. Resolução CONAMA Nº 430/2011 - Conselho Nacional do Meio Ambiente, “Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução Nº 357, de 17 de março de 2005”, 13 Maio 2011;

- BRASIL. Resolução CONAMA Nº 397/2008 - Conselho Nacional do Meio Ambiente, "Altera o inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5o, ambos do art. 34 da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA Nº 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.”, 03 Abr. 2008;

- BRASIL. Resolução CONAMA Nº 357/2005 - Conselho Nacional do Meio Ambiente, "Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.", 17 Mar. 2005;

- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Governo Federal do Brasil. Disponível em http://www.ibge.gov.br, Acesso em março de 2013;

- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Governo Federal do Brasil. Programa Estatcart referente ao Censo 2010, 2010;

- METCALF & EDDY, Wastewater Engineering: Collection, Treatment, Disposal. USA: McGraw Hill, inc., 1972.

- NETO, Cícero Onofre de Andrade; Relatório Final - Pesquisa referente à experiência brasileira relativa a sistemas de baixo custo para tratamento de águas residuárias; Volume 1; Julho 1994;

- PESSOA, Constantino Arruda, JORDÃO, Eduardo Pacheco. Tratamento de Esgoto Doméstico - 6a Edição, Rio de Janeiro: Ed. ABES, 2009;

- SILVA, Carlos Celso do Amaral e In. AZEVEDO NETO, José M. de; Sistemas de Esgotos Sanitários, 2a Edição - São Paulo: CETESB, 1987;

- VON SPERLING, Marcos; Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos; Volume 1; Belo Horizonte - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 3ª Edição: 1996.

- VON SPERLING, Marcos; Princípios básicos do tratamento de esgotos; Volume 2; Belo Horizonte - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 2009.

- VON SPERLING, Marcos; Reatores anaeróbios; Volume 5; Belo Horizonte - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 2007.

- VON SPERLING, Marcos; ANDREOLI, Cleverson V. Lodos de esgotos: tratamento e disposição final; Volume 6; Belo Horizonte - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 2007.

- TSUTIYA, M.; ALÉM SOBRINHO, P. Coleta e transporte de esgoto sanitário. São Paulo: Escola Politécnica da USP. 1999.

- GONÇALVES, Ricardo Franci. Desinfecção de efluentes sanitários / Ricardo Franci Gonçalves (coordenador). – Rio de Janeiro: ABES. Projeto PROSAB 1. Esgoto. 2. Desinfecção de esgoto. 3. Organismos patogênicos.